宣威市住房和城乡建设局

宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目

安全预评价报告

终稿

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二五年三月

宣威市住房和城乡建设局

宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目

安全预评价报告

终稿

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：钱局东

2025年03月

（安全评价机构公章）

宣威市住房和城乡建设局宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年3月

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评价人员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 专业 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 钱局东 | S011053000110202001891 | 026369 | 电气工程 |  |
| 项目组成员 | 钱局东 | S011053000110202001891 | 026369 | 电气工程 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | 电气工程 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 024436 | 化学工程与工艺 |  |
|  | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 | 化工机械 |  |
| 报告编制人 | 钱局东 | S011053000110202001891 | 026369 | 电气工程 |  |
|  | 吴映琴 | 1800000000301265 | 033760 | 安全工程 |  |
|  | 杜达衡 | S011053000110203001735 | 041638 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化学工程与工艺 |  |
| 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | 化学工程 与工艺 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | 化工工艺 |  |

前  言

2022年6月10日国务院办公厅印发了《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，2022年6月21日住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅印发了《关于印发城市燃气管道老化评估工作措南的通知》（建办城函[2022]225号），2022年7月4日云南省住房和城乡建设厅、云南省发展和改革委员会印发了《关于加快编制城市燃气管道等老化更新改造方案的通知》。为积极响应国家及云南省关于城市燃气管道等老化更新改造实施方案的政策，排查治理城市管道安全隐患，改造存在安全隐患的燃气管道，实现宣威市燃气系统智能化管控，改善人居环境，提升人民幸福感。宣威市住房和城乡建设局特委托中泰辉腾工程设计有限公司编制《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》，并于2023年12月19日取得《曲靖市发展和改革委员会关于宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投资[2023]99号）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《城镇燃气管理条例》（2010年11月19日中华人民共和国国务院令第583号公布，根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）、《云南省燃气管理条例》（2023年5月31日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）等有关要求，需开展安全评价工作，为此宣威市住房和城乡建设局委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目进行安全预评价。

我公司接到委托后立即开展现场调研，在对拟建工程现场调研结果和相关资料充分分析的基础上，按照《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的有关要求，编制完成了本项目安全预评价报告。本报告将作为工程设计单位进行安全设施设计的依据之一。同时，该报告还将为相关部门审批项目安全设计文件、工程投产后的生产运行和日常安全管理、以及实施监督和管理提供参考依据。

在评价报告编写过程中，得到了宣威市住房和城乡建设局有关领导、相关部门和技术人员的大力支持，同时报告中也引用了前人的一些研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！

目  录

前  言	I

目  录	I

第1章 编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2评价原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、法规	2

1.3.2部门规章及规范性文件	4

1.3.3标准、规范	6

1.3.4其他依据	9

1.4评价范围	10

1.5评价程序	11

1.6评价基准日	12

第2章 建设项目概况	13

2.1建设项目基本情况	13

2.1.1项目背景	13

2.1.2工程及相关工程概况	18

2.1.3可行性研究报告编制单位	20

2.1.4初步设计编制单位	20

2.1.5岩土工程勘察报告编制单位	20

2.2自然及社会环境概况	21

2.2.1气象条件	21

2.2.2线路沿线水文条件	22

2.2.3地质条件	23

2.2.4地震	24

2.2.5矿产压覆情况	24

2.2.6交通、通信状况	24

2.2.7社会风险	24

2.2.8周边建筑、企事业单位及敏感设施	25

2.3项目描述	31

2.3.1气源	31

2.3.2线路走向原则	32

2.3.3燃气管道敷设	36

2.3.4燃气管道施工	41

2.3.5管网压力等级确定、设计年限及设计温度	46

2.3.6管径选取	46

2.3.7管道阀门的设置	46

2.3.8管道防腐	47

2.3.9管道连接及检验	48

2.3.10 管道清扫、试压、干燥、置换投运	52

2.3.11 管线路附属设施	55

2.3.12管道数字化测绘	56

2.3.13燃气设备安装及检验	56

2.3.14 其他	57

2.4安全管理情况	59

2.4.1组织机构及定员	59

2.4.2维抢修和巡线	60

2.5项目安全设施及投资	61

第3章主要危险、有害因素辨识与分析	62

3.1主要物质危险、有害因素分析	62

3.1.1主要危险、有害物质	62

3.1.2主要危险物质特性	62

3.1.3主要危险物质的危险、有害因素分析	64

3.2生产过程的危险、有害因素分析	65

3.2.1输送工艺危险、有害因素分析	65

3.2.2燃气管道危险、有害因素分析	68

3.2.3调压箱（悬挂式）危险、有害因素分析	78

3.2.4用户端危险、有害因素分析	80

3.3施工过程中的危险、有害因素分析	83

3.3.1火灾爆炸危险	83

3.3.2中毒和窒息危害	85

3.3.3机械伤害风险	86

3.3.4电气事故风险	87

3.3.5地下设施破坏风险	88

3.3.6高处坠落风险	88

3.3.7噪声与粉尘危害	89

3.3.8燃气管道新旧装置交接和切换过程中的危险、有害因素分析	90

3.4自然灾害和社会危害因素分析	91

3.4.1自然灾害危害因素分析	91

3.4.2社会危害因素分析	94

3.5重大危险源辨识	95

3.5.1方法介绍	95

3.5.2重大危险源辨识	95

3.6事故案例与事故原因分析	96

3.6.1泄漏事故	96

3.6.2爆炸事故	96

3.7主要危险有害物质及危险有害因素分布	100

第4章评价单元划分与评价方法选择	102

4.1评价单元的划分	102

4.1.1评价单元划分原则	102

4.1.2评价单元划分方法	102

4.1.3本项目评价单元的划分	103

4.2评价方法的选择	103

4.3评价方法简介	103

4.3.1安全检查表法（SCA）简介	103

4.3.2预先危险性分析法（PHA）简介	104

4.3.3事故树分析法简介	105

4.4评价方法选用原因	107

4.5各单元采用的评价方法汇总	107

第5章定性、定量评价	108

5.1燃气管道安全条件及选址安全评价单元	108

5.1.1燃气管道安全条件及选址分析及评价	108

5.1.2本单元小结	113

5.2燃气管道评价单元	113

5.2.1老旧管道失效性分析	113

5.2.2中压燃气管道评价单元安全检查表	114

5.2.3低压燃气管道评价单元安全检查表	122

5.2.4燃气管道预先危险性分析	126

5.2.5燃气管道事故树分析	131

5.2.6本单元小结	135

5.3公用工程及辅助设施评价单元	136

5.3.1公用工程及辅助设施安全检查表	136

5.3.2公用工程及辅助设施预先危险性分析	138

5.3.3低压触电事故树	140

5.3.4本单元小结	142

5.4安全管理评价单元	143

5.4.1安全管理机构及人员评价	143

5.4.2个体安全防护用品配备情况评价	144

5.4.3安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制评价	144

5.4.4应急预案	144

第6章可能发生重大事故后果预测	146

6.1可能发生的重大事故	146

6.2重大事故后果预测	146

6.2.1泄漏	146

6.2.2火灾、爆炸	146

6.2.3压力管道爆炸	147

6.2.4第三方破坏	147

第7章安全对策措施建议	148

7.1可行性研究报告中提出的安全对策措施	148

7.1.1燃气管道安全对策措施	148

7.1.2安全生产措施	150

7.1.3卫生措施	150

7.1.4降低事故发生的措施	151

7.1.5工程及设备质量	151

7.1.6专职管理机构	152

7.1.7管道防爆	152

7.1.8管槽开挖及保通供气方案	152

7.1.9施工期的安全防护措施	153

7.2本报告补充的安全对策措施	154

7.2.1设计中需补充的安全对策措施	155

7.2.2施工期间的安全对策措施	162

7.2.3运行期间的安全对策措施	168

7.3安全管理对策措施及建议	174

7.3.1建立安全管理机构	174

7.3.2制定安全管理制度	175

7.3.3安全教育培训	175

7.3.4安全资金投入	176

7.3.5事故应急救援	177

7.3.6隐患排查与治理	178

7.3.7事故管理	179

7.3.8作业安全	179

7.3.9职业健康	180

7.3.10加强项目管理和工程监理	181

7.3.11项目建设管理安全对策措施	181

第8章安全预评价结论	183

8.1主要危险、有害因素评价结果	183

8.2重点防范的重大危险有害因素	183

8.3安全预评价结论	183

附件	185

附图	186

第1章 编制说明

1.1评价目的

1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，分析拟建工程存在的危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件；

2、对拟建工程固有的危险、有害因素进行定性和定量分析与评价，预测其危险等级或程度；

3、对拟建项目投产后运行过程中可能存在的危险、有害因素进行定性或定量的分析评价，对其控制手段进行分析，同时预测其安全等级；

4、补充提出消除、预防或减弱拟建项目危险性、提高系统安全运行等级的对策措施，为拟建项目下一步的安全设施设计提供依据，为拟建项目建成投产后的生产运行以及日常管理提供依据，以最终实现本质安全化；

5、为实现企业安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件，并为监督管理部门提供安全监管依据。

1.2评价原则

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心在对该项目进行安全评价工作中，始终坚持以下原则：

1、严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该项目进行科学、客观、公正、独立的评价；

2、采用可靠、适用的评价技术和评价方法对该项目进行定性、定量评价，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议；

3、真实、准确地做出评价结论，并对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任；

4、遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评价单位的技术和商业秘密保密。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号，2021年9月1日施行）

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正，2019年4月23日施行）

- 《中华人民共和国防震减灾法》（中华人民共和国主席令第7号，2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2009年5月1日起施行）

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日起施行；2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）

- 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正）

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，1997年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第三次修正，1998年1月1日施行）

- 《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2010年12月25日中华人民共和国主席令第三十九号公布，自2011年3月1日起施行）

- 《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年6月29日中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行）

- 《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

- 《城镇燃气管理条例》（2010年11月19日中华人民共和国国务院令第583号公布，根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日起施行）

- 《危险化学品安全管理条例（2013年修正本）》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日起施行）

- 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号公布，中华人民共和国国务院令第549号修订，修订自2009年5月1日施行）

- 《公路安全保护条例》（国务院令593号，2011年7月1日起施行）

- 《铁路安全管理条例》（国务院令第639号，2014年1月1日起施行）

- 《生产安全事故应急条例》（国务院令708号，2019年4月1日施行）

- 《电力设施保护条例》（1987年9月15日国务院令第239号发布，根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修订，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修订）

- 《云南省安全生产条例》（云南省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议审议通过，云南省第十二届人大常委会第三十八次会议修订，2018年1月1日起施行）

- 《云南省消防条例》（2010年9月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，根据2020年11月25日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正）

- 《云南省燃气管理条例》（2023年5月31日云南省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）

1.3.2部门规章及规范性文件

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国环境保护部 中华人民共和国交通运输部中华人民共和国农业部 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家铁路局 中国民用航空局公告2015年第5号，应急管理部等10部门公告2022年第8号修订）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）

- 《易制爆危险化学品名录（2017版）》（2017年5月11日公安部发布）

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）

- 《防雷减灾管理办法》（2011年7月21日中国气象局第20号令公布，根据2013年5月31日公布的《中国气象局关于修改<防雷减灾管理办法>的决定》修订）

- 《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第77号）

- 《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第80号）

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，2019年6月24日《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行）

- 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号第二次修正）

- 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）

- 《国务院安全生产委员会关于印发<全国城镇燃气安全专项整治工作方案>的通知》（安委〔2023〕3号，2023年8月9日）

- 《消防监督检查规定》（2009年4月30日中华人民共和国公安部令第107号发布，根据2012年7月17日《公安部关于修改<消防监督检查规定>的决定（中华人民共和国公安部令第120号）》修订）

- 《住房城乡建设部关于印发城镇燃气经营安全重大隐患判定标准的通知》（建城规〔2023〕4号，2023年9月21日）

- 《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》（国办发〔2022〕22号，2022年5月10日）

- 《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于印发城市燃气管道老化评估工作指南的通知》（建办城函〔2022〕225号，2022年06月21日）

- 《住房和城乡建设部办公厅关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》（建办城函〔2023〕132号，2023年05月18日）

1.3.3标准、规范

1.3.3.1国家标准、规范

- 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）

- 《天然气》（GB17820-2018）

- 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

- 《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《城镇燃气分类和基本特性》（GB/T13611-2018）

- 《城镇燃气调压器》（GB27790-2020）

- 《城镇燃气输配系统用安全切断阀》（GB/T41315-2022）

- 《城镇燃气工程基本术语标准》（GB/T50680-2012）

- 《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）

- 《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

- 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）

- 《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2023）

- 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB50011-2010）

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《构筑物抗震设计规范》（GB50191-2012）

- 《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003）

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》（GB3836.2-2021）

- 《爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境》（GB3836.14-2014）

- 《<工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素>行业标准第1号修改单》（GBZ 2.1-2019/XG1-2022）

- 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分，物理因素》（GBZ2.2-2007）

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）

- 《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）

- 《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》（GB/T21246-2020）

- 《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）

- 《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T23257-2017）

- 《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》（GB/T50698-2011）

- 《埋地钢质管道直流干扰防护技术标准》（GB50991-2014）

- 《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》（GB/T50538-2020）

- 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2023）

- 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）

- 《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则》（GB/T 15558.1-2023）

- 《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T 15558.2-2023）

- 《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T 15558.3-2023）

- 《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第4部分：阀门》（GB/T 15558.4-2023）

- 《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第5部分：系统适用性》（GB/T 15558.5-2023）

- 《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）

- 《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（GB 41317-2024）

1.3.3.2行业标准、规范

- 《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）

- 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）

- 《城镇燃气切断阀和放散阀》（CJ/T335-2010）

- 《城镇燃气用防雷接头》（CJ/T385-2011）

- 《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T146-2011）

- 《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）

- 《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ 63-2018）

- 《城镇燃气加臭技术规程》（CJJ/T148-2010）

- 《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014）

- 《城镇燃气自动化系统技术规范》（CJJ/T259-2016）

- 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）

- 《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017）

- 《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013）

- 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）

- 《城镇燃气输配工程投产前安全检查规范》（T/CGAS017-2021）

- 《城镇燃气雷电防护技术规范》（QX/T109-2021）

- 《城镇燃气输送用不锈钢焊接钢管》（YB/T4370-2023）

- 《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）

- 《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ3047-2013）

- 《天然气管道运行规范》（SY/T5922-2012）

- 《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T6503-2022）

- 《石油天然气管道系统治安风险等级和安全防范要求》（GA1166-2014）

- 《城镇燃气系统反恐怖防范要求》（GA 1810-2022）

1.3.4其他依据

- 委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全评价的委托书；

- 项目安全评价合同；

- 《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》（中泰辉腾工程设计有限公司，2023年9月）；

- 《曲靖市发展和改革委员会关于宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投资[2023]99号，2023年12月19日）；

- 《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目初步设计》（山东源设工程技术有限公司，2024年10月）；

- 《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目岩土工程勘察报告》（中亿国际设计集团有限公司，2025年02月）。

- 《宣威市自然资源局关于<宣威市住房和城乡建设局关于宣威市燃气管道等老化更新改造项目用地预审及规划选址的函>的复函》（宣威市自然资源局，2023年3月2日）；

- 《曲靖市生态环境局宣威分局关于宣威市燃气管道等老化更新改造项目生态环境保护可行性意见》（曲靖市生态环境局宣威分局，2023年3月2日）；

- 《云南省人民政府办公厅关于印发云南省城市燃气管道等老化更新改造工程实施方案（2022—2025年）的通知》（云政办发〔2022〕81号，2022年9月23日）；

- 《云南省住房和城乡建设厅关于印发云南省城镇燃气安全排查整治实施细则（试行）和云南省城镇燃气安全排查整治手册（试行）的通知》（2021年12月30日）。

1.4评价范围

本次评价范围为《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》（中泰辉腾工程设计有限公司，2023年9月）（以下简称《可行性研究报告》）涉及的线路改造工程及相关公辅设施，内容如下：燃气中压管网更新改造18.41km，庭院管网更新改造25.5km，立管改造55.8km。本次评价范围与《曲靖市发展和改革委员会关于宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投资[2023]99号，2023年12月19日）燃气中、低压管网改造内容一致。

- 燃气中压管网更新改造18.41km。其中：振兴路中压管网改造3.963km（起点为振兴路与龙堡路交叉口处，终点为振兴路与环城东路交叉口处），西河路中压管网改造1.404km（起点为西河路与向阳路交叉口处，终点为西河路与下堡街交叉口处），向阳路中压管网改造0.947km（起点为向阳路与振兴路交叉口处，终点为向阳路与上堡街交叉口处），环城西路中压管网改造9.479km（起点为环城西路与龙堡路交叉口处，终点为环城西路与白云路交叉口处），建设路中压管网改造2.617km（起点为建设路与振兴路交叉口处，终点为建设路与环城东路交叉口处）。

- 燃气低压管网更新改造81.3km，其中庭院管道25.5km、立管55.8km；涉及幸福城D区、幸福城E区、棚户区D地块三个地块。

- 户内工程：老旧小区用户表具及安防18923户，更换橡胶管37.20km。涉及室内燃气表、报警阀门、橡胶管等燃气改造。该项目户内工程不在本次评价范围内，但报告中会有所提及。

（3）工程界面

本项目燃气中压管网改造的工程界面为各改造燃气中压管段的首末接口及调压箱的首末接口，燃气低压管网改造的工程界面为庭院管道的首端接口（调压箱的末端接口）至立管的末端接口（进用户室内的首段接口），户内工程不在本次评价范围内。本项目所有工程内容由宣威市住房和城乡建设局投资并负责实施。

（4）管理界面

本项目建成完成后交由当地燃气经营单位进行维护和管理。

（5）其它未改造燃气中压管道、低压管道及用户不在本次评价范围内，但在报告中会有所提及。本项目的社会稳定分析、职业卫生、环境保护等也不在评价范围内，但在报告中会有所提及。

1.5评价程序

根据《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的相关规定，安全评价的评价程序主要分为前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；选择评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施及建议；做出评价结论；编制安全预评价报告。安全预评价程序如图2-1所示。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

选择评价方法

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施及建议

做出评价结论

编制安全预评价报告

图1-1  安全预评价程序框图

1.6评价基准日

本次评价过程中，评价组进行现场勘察时间为2025年1月16日，由此本报告评价基准日为2025年1月16日。

第2章 建设项目概况

2.1建设项目基本情况

2.1.1项目背景

2.1.1.1项目背景

在新时代经济建设的要求下，老城区燃气管网的改造已然成为了必然的趋势。燃气管网的发展并不是一蹴而就的，也经历了从少到多的过程，新时代的老城区燃气管网改造也需要秉承这样的原则，由少及多，一步一步稳定地进行，使得整个工程的质量得到较高的保障。传统的城市燃气管网建设，总是缺乏眼光较为长远的规划，因而设计出的燃气管网仅仅能够适应人们一段时间的使用，一旦经历了较长时间的磨砺，容易出现较为严重的问题。同时，现阶段的老城区也处于改造和发展的时期，其中的各项工程建设都在合理有效地开展，而作为基础性服务设施的存在，燃气管网的输配系统已然与城市的发展方向和轨道不相符，而且其造成的污染也较为严重，与当前的环保节约理念截然不符。虽然在燃气管网的初始建设中，预留了一部分发展的空间，但是仅仅能够适用于部分区域，对于整体的核心改造没有较大的意义，俨然不适合当前时代的发展要求。

（1）宣威市燃气管网现状

中缅输气管线昭通支线(曲靖至宣威段)为宣威市提供气源。昭通支线（靖分输站—宣威分输站）起点位于中石油西南管道公司曲靖输油气站，终点位于曲靖公司宣威分输站，管径为DN300，材质为L360N螺旋缝钢管，设计压力为6.3MPa，线路全长91.5公里，设计输量3.92亿方/年。现状宣威市城区内以已建虹桥门站和LNG储配站为主供气源。

虹桥门站位于云南省天然气宣威新奥燃气有限公司站西南侧，占地面积3474m2（约5.211亩）。站内设施包括门站调压计量区，设置有仓库。门站的控制室设置在综合楼一楼。调压计量区包含：调压计量撬、放空管、排污池等。门站近期高峰小时供气能力为12500Nm3/h，远期高峰小时供气能力25000Nm3/h，设计进站压力3.9MPa，出站设计压力0.4MPa。

现状宣威市燃气管网最早于2011年开始建设，当时气源为液化天然气，中压燃气管道的设计压力按中压A级（即0.4MPa）进行建设。随着虹桥门站的建成，宣威市燃气气源采用管道天然气。目前，宣威市主城区已建成通气的中压燃气管道约98km（材质为钢管（随桥架空部分）和PE管）、低压庭院燃气管道约35.76km（材质为PE管），低压燃气立管82.63km（材质为镀锌钢管和铝塑复合管）、工商业架空燃气管道22.45km，合计中低压燃气管道238.84km；调压箱前中压燃气管道运行压力：0.1MPa~0.36MPa。宣威市主城区管道天然气累计已发展居民用户21812户，非居民用户80户。目前，宣威市主城区无竣工时间满20年的中压燃气管道，竣工时间不足20年但存在管道老化或安全隐患的中压燃气管道约96.62km，低压庭院燃气管道约29.80km，低压燃气立管68.86km，合计需整改燃气管道195.28km。

宣威市燃气管网存在部分市政燃气管道与其他管道安全间距不够，管道上方行道树占压，管道埋深不够；阀门井沉降、倾斜、积水、井盖破损，地面标识牌、桩破损缺失；部分架空燃气管道距离用气设备、电插座、其他管线安全间距不足，管道腐蚀严重；部分路段存在行道树、构（建）筑对管道占压现象，不利于对管道的维修检查；软管安装不规范，部分软管破损；部分老化管道已不满足现行规范标准，存在一定的安全隐患。小区部分用户没安装燃气报警系统，部分燃气报警系统安装位置不规范或设供电；场站燃气调度和监控中心不全面，缺失增加管道和用户方面的监控。

为消除安全隐患，提高管理水平和燃气管网运营效率，实施宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目是必要的。

本项目涉及的宣威市城区燃气管道由于城市整体规划布局限制、基础设施更新缓慢和投入资金的不足等原因没有及时整改。埋地燃气管道和附属设备都已严重老化，导致多处出现管道穿孔、裂缝或断裂的现象。极易发生燃气安全事故，给居民用气带来非常严重的安全隐患，给住户的生活带来诸多的不便，极大地降低了居民的生活质量，影响了小区居民居住空间和生活环境。与地方经济发展及整个城市的现代化有较大距离，急需对宣威市城市燃气管道等老化更新改造。通过科学的规划和合理的布局来提升城市形象和品位，改善居民的生活环境和居住条件，提高城市的综合竞争力。因此，项目的建设势在必行且刻不容缓。

（2）中国经济长期稳定发展的潜力

改善公共服务的巨大空间。改革开放以来，人民群众对公共产品的需求越来越高。与高要求、高期待相比，我国公共产品供给不足、质量不高、不公平的状况还比较突出。当前农村还有大量人口缺少卫生厕所；城镇还有上亿人生活在老旧小区；群众在就业、上学、看病、养老、住房等方面的需求不断提高，而解决这些需求，补上发展的短板，即意味着经济增长的巨大空间。从投资看，城市设施改造、轨道交通、老旧小区改造、无线互联网、云计算中心等基础设施将带动大量投资；从消费看，养老服务、终身教育、全科医师、移动医疗等将带动大量消费和就业。

（3）国家政策

《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>的通知》为进一步规范中央预算内投资支持保障性安居工程建设有关项目管理，提高资金使用效益，更好推进保障性安居工程建设。

根据《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展和改革委员会令第45号）等有关规定，特制定《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》。暂行办法中指出：各类棚户区改造等保障性安居工程配套基础设施建设和国有工矿、林业、垦区棚户区改造，其中采取货币化安置的棚户区改造项目，可安排集中安置片区的配套基础设施建设；新筹集集中片区公租房配套基础设施建设；城市保障性安居房改造配套基础设施建设；按照党中央、国务院部署，开展的其他保障性安居工程建设任务及其配套基础设施建设。

其中，相关配套基础设施包括：小区内的道路、供排水、供电、供气、供暖、绿化、照明、围墙、垃圾收储等基础设施，小区的养老抚幼、无障碍、便民等公共服务设施，与小区直接相关的道路和公共交通、通信、供电、供排水、供气、供热、停车库（场）等城镇基础设施项目。

（4）地方政策

本项目建设符合《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》（国办发〔2022〕22号，2022年5月10日）、《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于印发城市燃气管道老化评估工作指南的通知》（建办城函〔2022〕225号，	2022年06月21日）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省城市燃气管道等老化更新改造工程实施方案（2022—2025年）的通知》（云政办发〔2022〕81号，2022年9月23日）等的文件精神，上述国家和云南省相关文件要求为本项目实施奠定了政策基础。

2023年7月，宣威市住房和城乡建设局委托中泰辉腾工程设计有限公司对《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目》可行性研究报告进行了编制并报批，宣威市发展和改革局也进行了批复，宣威市政府正在积极推进城市燃气管道等老化更新改造的相关事宜。

2.1.1.2项目建设必要性

1、本项目实施是，贯彻落实《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》的总体要求，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述；全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，切实增强忧患意识和底线思维，坚持长短结合、标本兼治，深刻吸取近年来国内外燃气事故教训；全面排查燃气管网和涉及燃气各领域安全风险隐患，摸清底数、强化措施，整改治理一批重大安全隐患、依法严惩一批非法违法行为、关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业、联合惩戒一批严重失信市场主体、问责曝光一批责任措施不落实的单位和个人，坚决防范遏制燃气重特大事故和有影响的事故；围绕制约燃气安全的突出问题，紧盯燃气安全运行重点部位和关键环节，开展综合性、精准化治理，加快完善安全设施，加强预警能力建设，加快推进燃气管网等基础设施老化更新改造和数字化、智能化安全运行监控能力建设，提升燃气安全保障水平，切实维护人民生命财产安全和社会稳定。

在《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》总体要求的情况下，对工作任务有了明确的划分：

（1）全面排查整治燃气经营安全风险和重大隐患。

（2）全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全风险和重大隐患。

（3）全面排查整治老旧小区燃气安全风险和重大隐患。

（4）全面排查整治燃气工程安全风险和重大隐患。

（5）全面排查整治燃气具等燃气源头安全风险和重大隐患。

（6）全面排查整治燃气管道设施安全风险和重大隐患。

宣威市积极响应《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》的号召，对区域内燃气安全风险和重大隐患的排查情况，并开展宣威市城市燃气管道等老化更新建设规划方案的相关工作，积极推进宣威市城镇燃气管网的发展。

2、城市发展的需求

由于城市建设的不断发展，燃气管网从无到有，从少到多这样发展起来的, 过去城区的建设缺乏高起点的远期规划，随着老城区的不断改造和建设，造成燃气输配管网已经渐渐不太适应当前城区的发展需求。

3、燃气安全的需求

在老旧燃气管网中一些燃气管道在使用过程中没有进行防锈处理，管道腐蚀比较严重，甚至出现了穿孔、裂缝、断裂等问题，如果不及时维修处理，很容易发生燃气安全事故，威胁人民群众的生命和财产安全，这也是老旧小区住宅燃气管道需要改造的一个重要原因。老旧管网更新改造有利于减少管道泄漏造成的燃气安全事故。

4、供气可靠性的需求

老旧管网更新改造有利于提升管网供气可靠性和稳定性，保证管网末端用户的用气压力和负荷供应，以满足宣威城市发展对燃气基础设施的更高要求

5、环境保护的需求

老旧管网更新改造有利于彻底改善管网漏气情况逐年上升态势，减少因抢险施工必须进行的切割、焊接、废气排放等造成的噪声污染、粉尘颗粒及有毒有害气体等环境污染，改善城市环境及空气质量。

燃气安全事关群众切身利益，事关经济发展和社会稳定。需要高度重视，深刻汲取近期各类燃气安全事故教训，结合本项目的实施，加快更新老旧燃气管道设备，最大限度减少风险隐患，切实维护人民群众生命财产安全，对宣威社会和谐稳定有着重要意义。

在此背景下，宣威市住房和城乡建设局为提升管网供气可靠性和稳定性，减少燃气安全事故的发生，推动宣威市社会稳定和经济可持续发展。在本项目进行可行性研究和初步设计的基础上，现委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目安全预评价报告》的编制工作。

2.1.2工程及相关工程概况

2.1.2.1工程名称

宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目。

2.1.2.2工程性质

本工程为改建工程。

2.1.2.3设计规模

输送介质：天然气，符合《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）中气质要求，并具有可察觉的臭味。

设计压力：中压A级燃气管道0.4MPa，低压燃气管道5kPa。

设计温度：常温（-5/40℃）。

设计内容：

（1）燃气中压管网更新改造18.41km。其中：振兴路中压管网改造3.963km（起点为振兴路与龙堡路交叉口处，终点为振兴路与环城东路交叉口处），西河路中压管网改造1.404km（起点为西河路与向阳路交叉口处，终点为西河路与下堡街交叉口处），向阳路中压管网改造0.947km（起点为向阳路与振兴路交叉口处，终点为向阳路与上堡街交叉口处），环城西路中压管网改造9.479km（起点为环城西路与龙堡路交叉口处，终点为环城西路与白云路交叉口处），建设路中压管网改造2.617km（起点为建设路与振兴路交叉口处，终点为建设路与环城东路交叉口处）。

（2）户内工程：政府统建房、保障性住房庭院燃气改造，其中，幸福城D区、幸福城E区、棚户区D地块三个地块合计4540户；老旧小区室内燃气表、报警阀门燃气改造，西宁山水间小区、城双小区等合计16个老旧小区，共计14383户。

项目用管：

（1）市政管道和小区庭院管道主要采用管材选用PE100/SDR11聚乙烯管。

（2）小区调压箱进出口管道、引入管、立管采用20#无缝钢管。

（3）部分埋地管道及架空敷设管道，选用20#无缝钢管。

（4）所有PE管道制管质量及标准均符合国家标准《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T 15558.2-2023）、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T 15558.3-2023）等的要求。

（5）无缝钢管管道制管质量及标准均符合国家标准《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163-2018）。

（6）灶前阀和灶具之间的连接管道选用不锈钢波纹软管，质量及标准符合《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（GB41317-2024）。

2.1.2.4工程投资

根据该项目初步设计，项目概算总投资7709.56万元，其中：工程费用6379.88万元，工程建设其它费用962.56万元，预备费367.12万元。资金来源为中央预算内投资和地方政府自筹，拟申请中央预算内投资4625.74万元，占总投资的60%；地方政府自筹3083.82万元，占总投资的40%。

2.1.3可行性研究报告编制单位

该项目《可行性研究报告》由中泰辉腾工程设计有限公司编制，该单位相关情况如下表所示：

表2.1-1  可行性研究报告编制单位情况一览表

| 证书名称 | 工程咨询单位备案证书 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 中泰辉腾工程设计有限公司 |
| 备案编号 | 91520102MABYJXRL53-23 |
| 服务范围 | 市政公用工程（全过程工程咨询） |
| 营业/经营期限 | 2022年9月2日~长期 |

2.1.4初步设计编制单位

该项目《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目初步设计》由山东源设工程技术有限公司编制，该单位相关情况如下表所示：

表2.1-2 初步设计编制单位情况一览表

| 证书名称 |  | 工程设计企业资质证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 山东源设工程技术有限公司 |  |  |
| 证书编号 |  | A237046554 |  |  |
| 发证单位 |  | 山东省住房和城乡建设厅 |  |  |
| 资质等级 |  | 市政行业（城镇燃气工程）专业甲级；化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级；电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级；市政行业（热力工程）专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。 |  |  |
| 有效期 | 至2027年12月8日 |  | 发证日期 | 2024年1月19日 |

2.1.5岩土工程勘察报告编制单位

该项目《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目岩土工程勘察报告》由中亿国际设计集团有限公司编制，该单位相关情况如下表所示：

表2.1-3 地勘报告编制单位情况一览表

| 证书名称 |  | 工程勘察资质证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中亿国际设计集团有限公司 |  |  |
| 证书编号 |  | B352012386-2/1 |  |  |
| 发证单位 |  | 铜仁市住房和城乡建设局 |  |  |
| 资质等级 |  | 工程勘察专业类（岩土工程（勘察）、工程测量）乙级。 可承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务。 |  |  |
| 有效期 | 至2022年12月1日 |  | 发证日期 | 2027年9月7日 |

2.2自然及社会环境概况

根据《可行性研究报告》，本项目涉及燃气中压管网更新改造18.41km，庭院管网更新改造25.5km，立管改造55.8km，用户表具及安防18923户，更换橡胶管37.20km。工程区位于宣威市城区内，管道沿线以市政道路为依托，道路交通条件良好。

2.2.1气象条件

宣威地处云南高原东北部，高山深谷纵横交错，海拔高差大，夏秋和春冬分别受海洋性和大陆性气团影响，形成北亚热带、南温带、中温带多种气候带并存的低纬高原季风气候。其主要特点：冬无严寒，夏无酷署，年温差小，日温差大，四季不分明；冬春干旱，夏秋湿润，降水集中，干湿分明，年变率大；光照充足，积温偏低，区域差异大。

多年平均气温13.4℃，最高年平均温14.6℃，最低年平均温12.7℃，年际相差1.9℃。最热月为7月，平均气温19.3℃，最冷月为1月，平均气温5.9℃,极端最高气温33.9℃,极端最低气温-11.6℃；多年平均日照2018.5h，日照百分率为47%。日照最多年为2369.1h，最少1805.1h，极差564h；最多月是3月229.9h，最少月是9月126.2h。

宣威降水空间分布差异较大。东南部到东北部年降水1200～1400mm；冷凉山区在1600mm以上；西部地区年降水850～1000mm；西北部1000～1200mm。以宣威城为中心的坝区，多年平均降水量为975.2mm，其降水的时间分布不均匀，全年分为明显的干、湿两季。每年11月～次年5月中旬，主要受大陆性气团控制，气温低、晴天多、光照足、蒸发大、降水少，其间降水为164.3mm，占全年总降水量的16.8%，为干季，故冬春多早。每年5月下旬～10月，受西南季风和东南季风影响，湿度大、云量多、日照少，降水猛增，其间平均降水量815.7mm，占全年降水量的83.2%，尤其集中在6～7月，平均降水405mm，故6～7月多洪涝灾害。年降水量最多的为1304.8mm，最少的657.4mm。年均蒸发量1945.5mm。

宣威多偏南风，年均风速3.9m/s，最大风速25m/s。由于宣威海拔较高，且山脉多呈南北走向，故多大风。宣威平均每年有霜日38.7d，最多年61d，最少年23d。平均初霜期11月4日，终霜期3月30日。平均每年降雪10.6d，最多年降雪27d，最少年1d。

2.2.2线路沿线水文条件

水文条件相关内容引用自《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目岩土工程勘察报告》（中亿国际设计集团有限公司，2025年02月）。

宣威市全市主要河流以老官营梁子、分水岭、公鸡山岭脊为界，分属珠江和长江流域。其中珠江流域主要河流有北盘江、可渡河，北盘江有大支流10条，分别是东大河、城西河、板桥西河、板桥北盘江、落水河、羊场河、马场河、新明河、龙场河、宝山河，可渡河有大支流6条，分别是龙潭河、得禄河、倘塘河、文兴河、梨树河、葛姑河；长江流域主要河流有小江，小江有大支流4条，分别是西泽河、戈平河、扯错河、拖克河。

表2.2-1 宣威市主要治理河段统计表

| 治理河段名称 | 设计防洪标准（年一遇） | 控制断面名称 | 设计洪峰（m3/s） | 设计水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北盘江（城区段） | 20 | 浦山桥 | - | - |
| 板桥西河 | 20 | 钱屯水库汇口 | 313 | 3.8 |
| 城西河 | 20 | 交通桥 | 163.63 | 3 |
| 羊场河 | 20 | 文阁桥 | 167.9 | 3 |
| 龙潭河 | 20 | 可渡河汇口 | 853.1 | 3.5 |
| 马场河 | 20 | 北盘江汇口 | 234.8 | 2 |
| 龙场河 | 20 | 北盘江汇口 | 235.68 | 1.7 |
| 落水河 | 20 | 虹桥汇口 | 222.1 | 2.1 |
| 得禄河 | 20 | 可渡河汇口 | 132.11 | 1.8 |
| 可渡河 | 20 | 杨柳村汇口 | 264.74 | 2.2 |
| 倘塘河 | 20 | 可渡河汇口 | 1156.22 | 3.2 |
| 文兴河 | 20 | 集镇桥 | 295.66 | 3.2 |
| 宝山河 | 20 | 北盘江汇口 | 180.19 | 2.8 |
| 葛姑河 | 20 | 文化桥 | 166 | 2.7 |
| 新明河 | 20 | 集镇桥 | 397.7 | 2.2 |
| 茨营河 | 20 | 羊场河汇口 | 101.99 | 2.3 |
| 戈平河 | 20 | 西泽河汇口 | 379.6 | 3.2 |

2.2.3地质条件

宣威市地处云南高原东北部，为云南高原向贵州高原过渡的斜坡地带。地势西北高、东南低。境内最高点为东主峰滑石板，海拔2868m，最低点为清水河与木冬河交汇处的腊龙岔河，海拔920m，相对高差1948m。横亘市境的山脉属乌蒙山系，分两支穿境而过。西部和中北部为乌蒙山的中列山系，呈东北——西南走向。岭脊海拔一般在2300～2400m。除黎山少数地段相对高差较大外，多数地段具有较齐的山峰线和较平缓的山顶面，属地形坡度小（15～25度）、相对高差不大（200～300m）的浅切割山地。这一岭脊构成了长江与珠江两大水系地分水岭。

东部为乌蒙山东列山系，海拔一般在2500m以上，最高峰2868m，岭脊高程变化稍大，相对高差500～700m，多属中切割山地，山体大部分由碳酸盐岩构成，下部陡峭，坡度30～35度。两列山岭之间是一块略向东南倾斜的高原面，其上形成了较多的小盆地，如榕城、板桥、落水、述迤、迤谷、格宜、宝山等坝子。东山以东为云南高原向贵州高原过渡的斜坡地带，受北盘江上游支流的切割，西部高原面被牛栏江及支流分割下切，沿岸多高山峡谷，山体坡度大，而山顶较平缓，分布有一些断陷湖盆和溶蚀湖盆，较大的有关营、窑上、响宗、得德等海子。

境内河流以老官营梁子、分水岭、公鸡山岭脊为界，分属长江水系和珠江水系。主干流有西南的小江属长江水系，北、东北的可渡河及南、东南的革香河属珠江水系。天然河川径流量24亿m3。

2.2.4地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）附录A，场区抗震设防烈度7度，场地50年超越概率为10%的地震动峰值加速度为0.10g。

2.2.5矿产压覆情况

该项目地处宣威市城区，不涉及压覆国家探明矿产地以及重要矿产资源。

2.2.6交通、通信状况

本工程改造更新管道处于曲靖市宣威市城区内，交通条件便利。同时，移动、联通、电信等通信信号全覆盖，能够满足通信要求。

2.2.7社会风险

针对本项目实际情况，主要社会危害因素如下：

- 穿越道路处管段可能因车辆通过而受压、震动以及其它第三方活动和外界因素，使其管道受影响，严重时致使管道疲劳破裂而引发天然气泄漏事故，若遇火源则会发生燃烧爆炸事故。

- 进行城镇道路其它管道施工时，可能发生无意破坏管道引发天然气泄漏事故。

- 当地施工作业、地面标识不清等人为因素，可能压破、挖断管道，引发天然气泄漏，遇火发生天然气爆炸事故。

- 当地居民挖砂取石，可能影响管道基础，拉裂、折断管道引发天然气泄漏，遇火发生天然气爆炸事故。

- 本工程管道沿线无大功率高压直流干扰电源，但在管道与管道交叉处和局部平行靠近处存在直流干扰，在管线靠近高压输电线路（35kV～500kV）的局部地点和交叉处存在交流干扰。虽然设计已经考虑采用三层PE外防腐层和采取合理的排流保护措施，以减弱存在的直流干扰和交流干扰的影响，但可能存在高压线路杂散电流，可能影响阴极保护效果，造成管道腐蚀速度加快。

- 管道穿越光缆处周围存在的电力线等，可能存在不安全因素。

本项目主要在宣威市城区内建设，由于管网的建设造成的交通不便、施工噪声扰民、管道施工征地等。

本项目的实施可能引发的社会稳定风险力度较小。

2.2.8周边建筑、企事业单位及敏感设施

2.2.8.1中压管道

中压燃气压力为0.4MPa，压力等级为中压A级。根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006），中压燃气管道与建（构）筑物或其它设施的距离要求如下。

表2.2-2 中压地下管道与建（构）筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 名称 | 中压A |
| --- | --- |
| 建筑物基础 | 1.5m |
| 给水管 | 0.5m |
| 排水管 | 1.2m |
| 电力电缆（直埋） | 0.5m |
| 电力电缆（导管内） | 1.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m |
| 其他燃气管道（DN≤300） | 0.4m |
| 其他燃气管道（DN＞300） | 0.5m |
| 热力管（直埋） | 1.0m |
| 热力管（在管沟内） | 1.5m |
| 电杆（塔）基础（≤35kV） | 1.0m |
| 电杆（塔）基础（>35kV） | 2.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m |
| 街树（至树中心） | 0.75m |

表2.2-3 管线与建（构）筑物或相邻管道之间的垂直净距（m）

| 名称 | 净距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管道在该设施上方 | 管道在该设施下方 |
| 给水管、其他燃气管道 | 0.15 | 0.15 |
| 排水管 | 0.15 | 0.20（加套管） |
| 电缆（直埋） | 0.5 | 0.5 |
| 电缆（导管内） | 0.2 | 0.2 |

1、周边建筑

本项目燃气中压管网更新改造18.41km，涉及宣威城区振兴路、西河路、向阳路、环城西路、建设路，管道周边均有大量的民房。

环城西路：ZQ-1~ZQ-3管段穿越过几户民房，与建筑物基础的水平净距为0m，不满足要求；ZQ-17~ZQ-20管段穿越过2户民房，与建筑物基础的水平净距为0m，不满足要求；ZQ-54~ZQ-55管段与最近民房基础的水平净距为1.8m，满足要求；ZQ-85~ZQ-85、ZQ-87~ZQ-88管段与最近建筑基础的水平净距小于1.5m，不满足要求；ZQ-89~ZQ-90管段与最近民房基础的水平净距约为0.9m，不满足要求；ZQ-92~ZQ-93管段从民房的一角穿过，与建筑物基础的水平净距为0m，不满足要求；ZQ-95~ZQ-96管段与民房基础的水平净距约为3.7m，满足要求；ZQ-125~ZQ-127管段与民房基础的水平净距约为0m，不满足要求。

建设路：ZQ-1~ZQ-2管段与最近民房基础的水平净距约为9m，满足要求；ZQ-7~ZQ-8管段与最近民房基础的水平净距约为4.1m，满足要求；ZQ-9~ZQ-15管段与最近民房基础的水平净距约为1.5m，满足要求；ZQ-19~ZQ-21管段与最近民房基础的水平净距约为1.7m，满足要求；ZQ-21~ZQ-23管段与最近民房基础的水平净距约为2.5m，满足要求；ZQ-23~ZQ-24管段与最近民房基础的水平净距约为1.6m，满足要求；ZQ-24~ZQ-29管段与最近民房基础的水平净距约为18m，满足要求；ZQ-31~ZQ-35管段与最近民房基础的水平净距约为3.6m，满足要求；ZQ-36~ZQ-38管段与最近民房基础的水平净距约为6.1m，满足要求；ZQ-38~ZQ-44管段与最近民房（简易民房）基础的水平净距约为1.5m，满足要求；ZQ-45~ZQ-47管段与最近民房基础的水平净距约为4.1m，满足要求；ZQ-47~ZQ-49管段与最近民房基础的水平净距约为2.5m，满足要求；ZQ-50~ZQ-52管段与最近民房基础的水平净距约为3.1m，满足要求。

振兴路：ZQ-1~ZQ-2管段与最近民房基础的水平净距约为2.2m，满足要求；ZQ-2~ZQ-3管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-3~ZQ-5管段与最近民房基础的水平净距约为2.3m，满足要求；ZQ-5~ZQ-7管段与最近民房基础的水平净距约为3.2m，满足要求；ZQ-8~ZQ-9管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-11~ZQ-12管段与最近民房基础的水平净距约为1.5m，满足要求；ZQ-13~ZQ-14管段与最近民房基础的水平净距约为0.9m，不满足要求；ZQ-14~ZQ-15管段与最近民房基础的水平净距约为1.5m，满足要求；ZQ-16~ZQ-18管段与最近民房基础的水平净距约为0.3m，不满足要求；ZQ-19~ZQ-20管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-20~ZQ-22管段与最近民房基础的水平净距约为1.7m，满足要求；ZQ-22~ZQ-25管段与最近民房基础的水平净距约为2.1m，满足要求；ZQ-25~ZQ-29管段与最近民房基础的水平净距约为1.6m，满足要求；ZQ-29~ZQ-30管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-30~ZQ-32管段与最近民房基础的水平净距约为1.5m，满足要求；ZQ-32~ZQ-33管段与最近民房基础的水平净距约为0.2m，不满足要求；ZQ-34~ZQ-35管段与农行大厦基础的水平净距约为0.2m，不满足要求；ZQ-35~ZQ-41管段与最近民房基础的水平净距约为1.7m，满足要求；ZQ-35~ZQ-41管段与最近民房基础的水平净距约为1.7m，满足要求；ZQ-44~ZQ-47管段与最近民房基础的水平净距约为1.7m，满足要求；ZQ-48~ZQ-49管段与最近民房基础的水平净距约为0.6m，不满足要求；ZQ-49~ZQ-52管段与最近民房基础的水平净距约为3m，满足要求；ZQ-52~ZQ-56管段与最近民房基础的水平净距约为3.2m，满足要求；ZQ-57~ZQ-60管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求；ZQ-60~ZQ-62管段与最近民房基础的水平净距约为2.0m，满足要求；ZQ-62~ZQ-63管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-64~ZQ-65管段与最近民房基础的水平净距约为0.7m，不满足要求；ZQ-65~ZQ-67管段与最近民房基础的水平净距约为0.6m，不满足要求；ZQ-68~ZQ-71管段与最近民房基础的水平净距约为2.5m，满足要求；ZQ-71~ZQ-73管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求；ZQ-71~ZQ-73管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求；ZQ-73~ZQ-74管段与最近民房基础的水平净距约为3.5m，满足要求；ZQ-75~ZQ-81管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求。

向阳路：ZQ-82~ZQ-90管段与最近民房基础的水平净距约为4.6m，满足要求；ZQ-91~ZQ-96管段与最近民房基础的水平净距约为2.8m，满足要求；ZQ-96~ZQ-97管段与最近民房基础的水平净距约为1.2m，不满足要求；ZQ-97~ZQ-98管段与最近民房基础的水平净距约为1.3m，不满足要求；ZQ-98~ZQ-105管段与最近民房基础的水平净距约为1.3m，满足要求。

西河路：ZQ-107~ZQ-111管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求；ZQ-112~ZQ-114管段与最近民房基础的水平净距约为4.5m，满足要求；ZQ-115~ZQ-118管段与最近民房基础的水平净距约为7.3m，满足要求；ZQ-119~ZQ-121管段与最近民房基础的水平净距约为1.0m，不满足要求；ZQ-121~ZQ-123管段与最近民房基础的水平净距约为1.8m，满足要求；ZQ-124~ZQ-125管段与最近民房基础的水平净距约为1.1m，不满足要求；ZQ-125~ZQ-128管段与最近民房基础的水平净距约为4m，满足要求；ZQ-128~ZQ-135管段与最近民房基础的水平净距约为2.5m，满足要求；ZQ-135~ZQ-140管段与最近民房基础的水平净距约为11m，满足要求；ZQ-140~ZQ-146管段与最近民房基础的水平净距约为3.5m，满足要求；ZQ-146~ZQ-149管段与最近民房基础的水平净距约为2.3m，满足要求；ZQ-149~ZQ-151管段与最近民房基础的水平净距约为2.4m，满足要求；ZQ-151~ZQ-153管段与最近民房基础的水平净距约为1.3m，不满足要求；ZQ-153~ZQ-155管段与最近民房基础的水平净距约为8.8m，满足要求。

由以上分析可知，振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，建议下一步设计进一步优化中压燃气管道路由，使其与周边建筑物基础的水平净距不小于1.5m；或者与有关部门协商并采取措施（减少接口数量、加强检验等）后可适当缩小净距（距建筑物基础净距不小于0.5m，且距建筑物外墙不小于1m）。

2、其他设施

在可研中，已要求该项目中压燃气管道与其他设施（给水管、污水、雨水排水管、电力电缆、通信电缆、其他燃气管道、热力管、电杆（塔）基础、通信照明电杆、街树等）的净距满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。

3、敏感设施

环城西路中压燃气管段ZQ-72~ZQ-73与玉泉山隧道并行（未在该隧道内敷设），并行段约430m，设计采用定向钻套管进行穿越。

图2.2-3 玉泉山隧道

环城西路中压燃气管段ZQ-110~ZQ-111随马家山小河桥敷设、中压燃气管段ZQ-60~ZQ-61随凤凰大桥敷设。

图2.2-4 马家山小河

2.2.8.2低压管道

本项目低压管道更新改造为：政府统建房、保障性住房庭院管网更新改造25.5km，立管改造55.8km，其中主要涉及的小区或地块为：幸福城D区、幸福城E区、棚户区D地块。

根据本项目可研，涉及的低压管道为庭院管道和立管，压力为5kPa。根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006），低压燃气管道与建（构）筑物或其它设施的距离要求如下，垂直净距要求见表2.2-3。

表2.2-4 中压地下管道与建（构）筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 名称 | 低压 |
| --- | --- |
| 建筑物基础 | 0.7m |
| 给水管 | 0.5m |
| 排水管 | 1.0m |
| 电力电缆（直埋） | 0.5m |
| 电力电缆（导管内） | 1.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m |
| 其他燃气管道（DN≤300） | 0.4m |
| 其他燃气管道（DN＞300） | 0.5m |
| 热力管（直埋） | 1.0m |
| 热力管（在管沟内） | 1.0m |
| 电杆（塔）基础（≤35kV） | 1.0m |
| 电杆（塔）基础（>35kV） | 2.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m |
| 街树（至树中心） | 0.75m |

同时，根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006），低压立管（架空管道）距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距不应小于0.3m。

1、庭院燃气管道

庭院燃气管道绝大部分埋地敷设，设计中已要求幸福城D区、幸福城E区、棚户区D地块的庭院燃气管道的水平净距和垂直净距满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。设计的庭院燃气管道与周边建筑物基础、给水管、污水、雨水排水管、电力电缆、通信电缆、其他燃气管道、热力管、电杆（塔）基础、通信照明电杆、街树等的水平净距和垂直净距满足要求。

2、立管

设计中已要求低压架空燃气管道距非用气房间门窗洞水平净距不得小于300mm，距墙间距100mm，满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）的相关要求。

2.3项目描述

2.3.1气源

本项目仅涉及老化燃气管网改造，不涉及气源的改变。

宣威城区燃气的气源现阶段主要由当地燃气经营单位—宣威新奥燃气有限公司建设的门站供应，能够满足宣威市近期的用气需求。宣威市中心城区天然气输配系统可供选择的气源有管道天然气（PNG）和液化天然气（LNG）。宣威市人民政府已建成DN300、压力6.3MPa的昭通支线（曲靖分输站—宣威分输站），于2018年投产运行。该支线起点位于中石油西南管道公司曲靖输油气站，终点在曲靖公司宣威分输站，线路全长91.5km，设计输量为3.92亿m3/年。

该管道输送的天然气主要源自缅甸西部沿海勘探区块，其甲烷含量较高，达到99.07%，满足《天然气》（GB17820-2018）中的Ⅱ类标准要求。管道天然气气质组分及主要物性参数见下表。

表2.3-1 天然气气质组分表

| 序号 | 组分名称 | 分子式 | 摩尔含量（mol%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 99.07 |
| 2 | 乙烷 | C2H6 | 0.12 |
| 3 | 丙烷 | C3H8 | 0.03 |
| 4 | 异丁烷 | i-C4H10 | 0.01 |
| 5 | 壬烷以上重烃 | C9H20+ | 0.08 |
| 6 | 水 | H2O | 0.01 |

2.3.2线路走向原则

天然气管道施工应按《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）和《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）规范标准执行，结合本工程所经过城区及小区情况，在管道敷设中遵循以下原则。

1、线路力求顺直，缩短线路长度，节省材料和投资；

2、管线满足和周边建构筑物、门窗的间距要求；

中低压、庭院、室内走向原则：

1）居民用气点符合以下要求：安装燃气灶房间净高不低于2.2m，安装热水器房间净高不低于2.4m；用气房间有直接对外窗户，通风口总面积不应小于10%房间地面面积，且不得小于0.6m2；用气房间设门与其它房间隔开。当达不到安装条件时不予安装。

2）居民用气热水器安装符合以下要求：热水器需安装在专用用气房间或专用生活阳台内；热水器必须设置排气烟道接至室外，不得接入共用烟道，其长度不得超过5m，热水器使用强排式热水器。

3）家用双眼灶和燃气热水器的安装应遵照《家用燃气燃烧器具安装及验收规范》（CJJ12-2013）执行。

4）室内燃气管道与配电盘、配电箱或电表水平净距不得小于300mm；燃气表与双眼灶之间的净距不得小于0.3m，与电插座、电源开关水平净距不得小于150mm，灶前管与燃具水平净距不得小于300mm；若电源开关、插座等与燃气设施有冲突，业主方须调整其位置并满足燃气相关要求。

5）用气厨房须为独立房间，并且室内通风良好。安装燃气表的阳台，不得封装。

6）本工程引入管、立管、入户支管采用输送流体用无缝钢管，制管标准为《输送流体用无缝管》（GB/T8163-2018），管件标准应执行《钢制对焊管件类型与参数》（GB/T12459-2017）；入户支管采用输送流体用薄壁不锈钢管，表后采用丝堵封堵，管件标准《可锻铸铁管路连接件》（GB/T3287-2011）。

7）燃气设施距电源插座、开关净距不得小于0.15m，引入管道埋地管段至出地高度0.15m采用辐射交联聚乙烯热收缩套外防腐；室内外架空钢质管道预制抗UV防腐，执行标准为按《钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范》（GB/T 7594-2019）执行。

8）若室内天然气管道安装时与水管，烟道等其他设施的位置发生冲突，在满足相关规范要求的情况下，可根据现场实际情况适当调整。室内燃气管道应架空布置，装修时不应将燃气管道和设备置于密闭箱体或暗埋敷设。

9）低压架空燃气管道距非用气房间门窗洞水平净距不得小于300mm，距墙间距100mm。

10）软管长度不应超过2m，且不得有接口不得产生弯折、拉伸、脚踏等现象；不得暗设、穿墙等；龟裂、老化的软管不得使用。

11）燃气管道穿墙和穿楼板时应加钢套管，套管内不得有接头。

12）穿越承重墙应征得开发商的同意，并应请开发商指明钢筋网和电缆的具体位置，避免因天然气管道施工而损坏墙体结构及电缆。

13）厨房外设有阳台的户型，该阳台不得密闭。生活阳台与厨房之间应形成门洞或窗洞，保持厨房内通风良好，不得形成暗厨房。

14）所有架空燃气管道应就近接到防雷或电气设备的接地装置上，或采用独立的接地装置，其接地电阻不得大于4Ω。

15）施工及验收按照《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）执行。

图2.3-1本工程中压管道走向示意图（红色线）

2.3.3燃气管道敷设

2.3.3.1燃气管道敷设要求

1、埋地钢制管道敷设要求

（1）市政及庭院燃气管道以埋地敷设为主。

（2）地管道埋深、管沟开挖及回填符合有关规范要求。

（3）为确保管道安全运行，不受外力破坏，管道应有足够的埋设深度。

（4）埋地管道敷设时在水平和纵向转角处，优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减少沿途摩擦阻力损失和增强管道的整体柔性。

（5）埋地管道敷设时在水平和纵向转角处，优先采用弹性敷设来实现管道方向改变，以减少沿途摩擦阻力损失和增强管道的整体柔性。

（6）埋地钢质管道施工及验收应符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）的有关规定。

2、埋地PE管道敷设要求

（1）聚乙烯管道敷设时，管道允许弯曲半径不应小于25倍管材公称外径。当管道上有承口管件（和钢塑转换管件）时，管道允许弯曲半径不应小于125倍管材公称外径。

（2）聚乙烯燃气管道宜蜿蜒状敷设并可随地形弯曲敷设，其允许弯曲半径宜符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）的有关规定。

（3）聚乙烯燃气管道下管时，应防止划伤、扭曲或过大的拉伸或弯曲。

（4）埋地聚乙烯管道施工及验收应符合《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）的有关规定。

3、架空管道敷设要求

（1）架空燃气管道布置应符合《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的有关规定。

（2）设计压力≤0.4MPa的天然气管道，可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设。

（3）沿建筑物外墙的燃气管道距住宅或公共建筑物中不应敷设燃气管道的房间门、窗洞口的净距：设计压力为0.4MPa~0.01MPa管道不应小于0.5m；设计压力小于0.01MPa管道不应低于0.3m。

（4）架空燃气管道水平跨越建筑物的沉降缝和伸缩缝时，须有补偿保护措施。

（5）室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距不应小于下表的规定。

表2.3-2 室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距表

| 管道和设备 |  | 与燃气管道的净距（cm） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行敷设 | 交叉敷设 |
| 电气设备 | 明装的绝缘电线或电缆 | 25 | 10（注） |
|  | 暗装或管内绝缘电线 | 5（从所作的槽管或管子的边缘算起） | 1 |
|  | 电插座、电源开关 | 15 | 不允许 |
|  | 电压小于1000V的裸露电线 | 100 | 100 |
|  | 配电盘或配电箱、电表 | 30 | 不允许 |
| 相邻管道 |  | 保证燃气管道、相邻管道的安装、检查和维修 | 2 |
| 燃具 |  | 主立管与燃具水平净距不应小于30cm，灶前管与燃具水平净距不得小于20cm，当燃气管道在燃具上方通过时，应位于抽油烟机上方，且与燃具的垂直净距应大于100cm。 |  |

注：（1）当明装电线加绝缘套管且套管的两端各伸出燃气管道10cm时，套管与燃气管道的交叉净距可降至1cm；（2）当布置确有困难时，采用有效保护措施后可适当减小净距；（3）灶前管不含铝塑复合管。

2.3.3.2管道敷设

一、中压管道敷设

本项目中压管道敷设分为埋地敷设和架空敷设，除了环城西路中压燃气管段ZQ-110~ZQ-111随马家山小河桥敷设、ZQ-60~ZQ-61随凤凰大桥敷设外，其余均为埋地敷设。

埋地敷设采用PE100 SDR17级聚乙烯燃气PE管，主要采用的直径为dn250、dn200、dn160，其对应的壁厚为14.8mm、11.9mm、9.5mm。埋设的最小覆土厚度如下：1）埋设在机动车道下时，不得小于0.9m；2）埋设在非机动车道（含人行道）下时，不得小于0.6m；3）埋设在水田下时，不得小于0.8m；4）在满足埋深的情况下还必须敷设至冻土层以下。

随桥敷设选用20#无缝钢管，采用焊接连接，主要采用直径为D108，壁厚为5mm。尽量减少焊缝，并对焊缝进行100%X射线探伤。架空燃气管道除锈后刷红丹两道、耐候性黄色调和漆两道，除锈应达到St3级要求。

二、低压管道敷设

本项目涉及的低压管道为庭院管道和立管，庭院管道绝大部分埋地敷设，立管为架空敷设。

庭院埋地燃气管道采用PE100 SDR17级聚乙烯燃气PE管，主要采用的直径为dn160、dn110、dn63，其对应的壁厚为9.5mm、6.6mm、3.8mm。埋设的最小覆土厚度如下：1）埋设在机动车道下时，不得小于0.9m；2）埋设在非机动车道（含人行道）下时，不得小于0.6m；3）机动车不可到达的地方，PE管覆土不得小于0.5m。当不能满足以上埋深要求时，须加设管沟保护。

立管主要采用D25、D32的无缝钢管，D25无缝钢管壁厚为4mm，D32无缝钢管壁厚有3.5mm和4mm两种，距非用气房间门窗洞水平净距不得小于300mm，距墙间距100mm。

1、本工程埋地燃气管道与相邻建、构筑物或相邻管道之间的水平净距及垂直净间距应符合下表所示。

表2.3-3 地下管道与建（构）筑物或相邻管道之间的水平净距（m）

| 名称 | 中压A | 低压 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物基础 | 1.5m | 0.7m |
| 给水管 | 0.5m | 0.5m |
| 排水管 | 1.2m | 1.0m |
| 电力电缆（直埋） | 0.5m | 0.5m |
| 电力电缆（导管内） | 1.0m | 1.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m | 1.0m |
| 其他燃气管道（DN≤300） | 0.4m | 0.4m |
| 其他燃气管道（DN＞300） | 0.5m | 0.5m |
| 热力管（直埋） | 1.0m | 1.0m |
| 热力管（在管沟内） | 1.5m | 1.0m |
| 电杆（塔）基础（≤35kV） | 1.0m | 1.0m |
| 电杆（塔）基础（>35kV） | 2.0m | 2.0m |
| 通讯照明电杆（至电杆中心） | 1.0m | 1.0m |
| 街树（至树中心） | 0.75m | 0.75m |

表2.3-4 地下管线与建（构）筑物或相邻管道之间的垂直净距（m）

| 名称 | 净距（m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管道在该设施上方 | 管道在该设施下方 |
| 给水管、其他燃气管道 | 0.15 | 0.15 |
| 排水管 | 0.15 | 0.20（加套管） |
| 电缆（直埋） | 0.5 | 0.5 |
| 电缆（导管内） | 0.2 | 0.2 |

注：①如受地形限制，经与有关部门协商，采取有效的安全保护措施后，净距均可适当缩小，但低压管道不应影响建（构）筑物和相邻管道基础的稳固型，中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m；②地下燃气管道与电杆（塔）基础之间的水平净距还应满足《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）表6.7.5地下燃气管道与交流电力线接地体的净距规定。③因受条件限制，管道在穿越其它地下管道的净距达不到要求时，两管间应设置废旧的轮胎或其它坚固的绝缘隔离物，且净距不得小于50mm。

2、上两表规定除地下燃气管道与热力管的净距不适于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管外，其他规定均适用于聚乙烯燃气管道和钢骨架聚乙烯塑料复合管。聚乙烯燃气管道与热力管道的净距应按国家现行标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）执行，详见下表。

表2.3-5 聚乙烯管道与市政热力管道之间的水平净距

| 项目 |  |  | 地下燃气管道（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 低压 | 中压 |  |
|  |  |  |  | B | A |
| 热力管 | 直埋敷设 | 热水 | 1 | 1 | 1 |
|  | 直埋敷设 | 蒸汽 | 2 | 2 | 2 |
|  | 管沟内敷设（至管沟外壁） |  | 1 | 1.5 | 1.5 |

注：当直埋蒸汽热力管道保温层外壁温度不大于60℃时，聚乙烯管道采取有效的隔热措施，上表中的水平净距可减少50%。

表2.3-6 聚乙烯管道与市政热力管道之间的垂直净距

| 项目 | 地下燃气管道（当有套管时，从套管外径）（m） |
| --- | --- |
| 燃气管在直埋管上方 | 0.5（加套管） |
| 燃气管在直埋管下方 | 1.0（加套管） |
| 燃气管在直埋管上方（至管沟外壁） | 0.2（加套管）或 0.4（无套管） |
| 热力管：燃气管在直埋管下方（至管沟外壁） | 0.3（加套管） |

注：（1）套管敷设要求应复核《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的有关规定；（2）当采取保护措施，并保证土壤温度小于40℃，可适当减少管道与热力管道之间的垂直净距。

3、地下燃气管道与电杆（塔）基础之间的水平净距，还应满足《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）地下燃气管道与交流电力线接地体的净距规定，详见下表。

表2.3-7 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距（m）

| 电压等级（kV） | 10 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁塔或电杆接地体 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 电站或变电所接地体 | 5 | 10 | 15 | 30 |

4、本工程埋地燃气管道因受地形限制，根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的规定，经与有关部门协商（由业主方会同有关部门进行协商），同时采用安全防护措施，可适当减小安全净距。中压燃气管道距建筑物基础不应小于0.5m，且距建筑物外墙面不应小于1m。

5、埋地燃气管道的最小覆土厚度（路面至管顶及套管顶）应符合下列要求：

1）埋设在机动车道下时，不得小于1.2m；

2）埋设在非机动车道（含人行道）下时，钢质管道不得小于0.6m，燃气聚乙烯管道不得小于0.9m；

3）本工程埋地燃气管道因受地形限制埋深当达不到上述要求，根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的规定，采用保护措施（如加套管保护、砌管沟保护等措施），可适当减少上述间距。

2.3.4燃气管道施工

本项目为宣威市2023年城市燃气管道等老化更新改造项目，在进行管道是施工前，必须对老旧管道内的燃气进行放空，放空口应设置在宽广的地带，放空区周围严禁火源及静电火花产生；非本工程人员和各种车辆应远离放空区，放空立管口应固定牢靠。

2.3.4.1管沟开挖

管沟开挖前编制计划，向施工人员作好技术交底，并做好安全教育工作。在管沟开挖前，应进行移桩。转角桩按转角的角平分线方向移动，其余轴线桩应平移至堆土一侧施工作业带边界线内不大于200mm处。对于移桩困难的地段可采用增加引导桩、参照物标记等方法来确定原位置。管沟开挖应制定切实的施工安全措施，并加以落实。

施工前施工单位采用仪器和人工开挖等手段小心探明和核实施工地段内其它埋地管线、强弱电缆线、建构筑物等，作好标识和保护措施，并应与权属单位联系，征得权属单位同意并采取切实可行的保护措施后方可施工，凡存在与其他地下管线、电缆、光缆、建构筑物交叉及相邻敷设的地段，施工中严禁机械开挖，不得损坏已建天然气管道、光缆、电缆及其他建构筑物。

有地下障碍物时，障碍物两侧3m范围内，应采用人工开挖。对于重要设施，开挖前应征得其管理方的同意，并应在其监督下开挖管沟。

对不同的土质，在开挖时应考虑施工机械的侧压、震动、管沟暴露时间等因素。管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放在与施工便道相反的一侧，距沟边不小于1m。在耕作区开挖管沟时，表层耕作土应靠作业带边界线堆放，下层土应靠近管沟堆放。

有地下设施或石方地段宜先开挖管沟。山前冲积平原地段管沟开挖，应防止洪水对管沟的冲刷，管沟开挖应与管道组对、焊接、下沟、回填紧密结合，开挖一段，完成一段，每段长度不宜超过1.5km，每段回填后应及时进行水工保护施工。

石方段管沟深度应超挖200mm，以便铺垫层保护管道防腐层。管沟沟壁不得有欲坠的石头。

施工机械在纵坡上挖沟，必须根据坡度的大小、土壤的类别、性质及状态计算施工机械的稳定性，并采取相应的措施，确保安全操作。

管沟成型后，应进行检查，管沟检验项目、检验数量、检验方法及合格标准应符合下表规定。

表2.3-8 管沟检验标准

| 检验项目 | 检验数量 | 检验方法 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 全部 | 观察检查施工记录 | 直线段管沟顺直，曲线段圆滑过渡，无凹凸和折线；沟壁和沟底平整，无沟坎阶梯，无锐器物；沟内无塌方、无杂物、转角符合设计要求 |
| 管沟中心线偏移 | 每km不少于5处 | 用经纬仪检查 | 允许偏差应小于100mm |
| 沟底宽度 | 全部 | 用尺检查 | 允许偏差为±100mm |
| 沟底标高 | 每km不少于5处 | 用水准仪检查 | 允许偏差为+50-100mm |
| 变坡点位移 | 全部 | 用尺检查 | 允许偏差应小于100mm |

2.3.4.2管道下沟和回填

对于燃气管道，管道下沟与管沟回填按照《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）的第4章进行。管段下沟前应进行沟底测量，清除沟中的块石、塌入的泥土、积水。

管段下沟时必须使用专用吊具，平稳地将管道吊入沟底，严禁损伤管道外防腐层。管段下沟后应与沟底相吻合，管道应紧贴沟底。在不受外力的情况下妥善就位，若有悬空部分必须填实。石方地段的管沟应超挖0.3m，并采用细土垫实超挖部分，以保护管道外防腐层。

管道下沟检查完毕立即回填，回填时应防止管道的防腐层被砸伤。覆土要与管沟中心线一致，其宽度为管沟上开口宽度，并做好排水、严防地表水在管沟附近汇集。对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟，应按设计要求采取分层压实回填、引流或压砂袋等防冲刷和防管道漂浮的措施。

2.3.4.3特殊地段处理

1、管沟敷设路段

本项目为老旧小区改造配套基础设施（城市燃气管道等老化更新改造）项目，对原有管道进行开挖和更换，根据现场实际情况进行了解，市政燃气管道基本沿路缘石靠近道路一侧敷设，管道埋深0.9m。由于人行道进行改造，敷设了通信电缆，污水管，给水管，路灯等，部分地方不满足间距要求，管道重新敷设后进行砖砌管沟进行保护，管沟顶部距离地面0.6m，项目施工时只需要对原地进行开挖后恢复。

砖砌管沟要求：

1）管沟段施工时下方需做C25混凝土垫层，厚度约5cm；

2）管沟两侧砌砖，双面抹灰；

3）管沟内管道正下方敷设橡胶垫；

4）管道正上方设置示踪线；

5）管沟内其余部分用干砂填充；

6）管沟顶部使用钢筋混凝土盖板（可现浇）；盖板上方回填土5cm并设置示踪带；

7）管沟覆土不小于0.6m，且不得在路基以内影响路面恢复。

2、架空敷设路段

本项目需要对架空的管线进行更换或防腐，对现有的支架也需进行更换及防腐，来保证管道的安全运行。

3、道路穿越路段

1）道路穿越方式

管道穿越道路均采用钢筋混凝土套管进行保护。穿越时，套管顶的埋深≥1.2m，套管应伸出道路边沟外1m。管道穿越道路应垂直交叉通过，必须斜交时，斜交角度大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。穿越管道的用管应满足设计规范的有关要求。

采用套管穿越道路时，套管内径应大于燃气管道外径100mm以上。

对于道路穿越，经道路主管部门同意可采取开挖施工以节省投资、加快施工进度。

2）道路穿越施工技术要求

穿越道路时，应在取得道路主管部门的许可后方可实施。

管道穿越道路时，管道或套管的底部应放置在密实而均匀的地层上。燃气PE管100%翻边切除检查。

管道穿越位置，宜选在稳定的道路路基下，尽量避开石方区、高填方区、路堑和道路两侧为半挖半填的同坡向陡坡地段。

管道穿越道路应垂直交叉通过。必须斜交时，斜交角度应大于60°。路基下面的管段不允许出现转角或进行平、竖面曲线敷设。

穿越管道采用钢筋混凝土套管保护时，钢筋混凝土套管运至现场后，应进行套管和胶圈的验收，钢筋混凝土套管采用承插法接头，接头连接完成后应进行接头检查，检查合格后进行接头外部和内部间隙处理，接头外侧采用帆布或防水编织布制成的灌浆带包裹，一般采用1:2.5水泥砂浆嵌填，嵌填前接口应进行清理，内部嵌缝应与管道内表面齐平。

套管宜采用《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）规定的管道，并满足道路部门相关设计规范的要求。

燃气管道穿越套管后，采用吹砂填充方式在套管与燃气管道间隙充砂。施工前，应仔细调查穿越场地内及附近区域有无地下电（光）缆、管道等构筑物，并查明其埋深；同时，对周围的建筑物和地下设施应采取相应的防护措施，避免造成意外事故。如果本管线与其它地下设施相交，其净间距需满足《城镇燃气设计规范(2020年版)》（GB50028-2006）要求（与地下电（光）缆垂直净距不小于0.5m，与其它管道垂直净距不小于0.3m）。

4、管道线缆穿越

由于已建地下管道、光缆较多，本工程燃气管道敷设中若遇地下管道、光缆，可按以下方案进行施工。

1、本工程施工时管道与通信光缆、管道交叉敷设时垂直净距不小于0.5m。管道如与水管、光缆等现有市政设施交叉时，施工时注意对其进行保护，严禁破坏，须满足《城镇燃气设计规范》（2020年版）（GB50028-2006）中的相关规定。

2、管沟开挖前，施工单位应与相关单位取得联系，确定地下构筑物的产权单位，并与这些单位联系，确定管道沿线水管、电缆、通信光缆等地下构筑物的准确位置，在产权单位的指导下开挖管沟。在开挖管沟时，施工单位须派专人现场监督，不能损伤其它相邻、相交的通讯电缆、电力电缆、供水管等其它设施。

3、在施工时如燃气管道红线图与给水管道、污水管道等相邻管线和建筑物的水平净距和垂直净距不能满足《城镇燃气设计规范》（2020年版）（GB50028-2006）的要求时，在经有关部门和设计人员的同意后，可采取增大管道壁厚，增加探伤比例及加套管等措施适当缩小间距要求。

2.3.5管网压力等级确定、设计年限及设计温度

根据设计，管网输配系统压力参数确定如下：

调压箱前中压燃气管道设计压力：0.4MPa；

调压箱前中压燃气管道运行压力：0.1MPa~0.36MPa；

庭院低压管道设计压力：5kPa；

庭院低压管道运行压力：2~3kPa；

居民用户低压管道设计压力：5kPa；

居民用户低压管道运行压力：2~3kPa；

用户燃器具额定压力：2kPa。

燃气管道的设计工作年限为30年；

架空管道设计温度为-19℃/50℃；埋地管道设计温度为-19℃/30℃。

2.3.6管径选取

根据设计，按照目前已建中压管线压力0.15~0.3MPa供气，中压干线选择dn250、dn200、dn160、dn110、dn90管径，低压干线选择dn110、dn90、dn63管径，可满足下游用户压力及气量需求，本次综合考虑周边已建项目管径及为后期周边发展留有一定裕量，压力符合末端用户要求。

2.3.7管道阀门的设置

设置目的为方便管道的维护和抢修，缩短维修、抢修时间，减少天然气放空损失及事故危害程度，以便在检修和抢修时及时截断燃气管道。

2.3.7.1设置原则

市政燃气管道阀门：气源点的出口处、管网支线处、管道分叉处。

小区燃气管道阀门：小区气源接管点、调压箱进口处、引入管处。

用户阀门：燃气表前处、燃气用具前处。

2.3.7.2管网阀门设置

本工程在主管及支管上设置埋地球阀；在小区内，在调压箱进口及引入管处设置法兰球阀；在居民室内表前设置DN15螺纹球阀及DN15电磁阀，在灶前设置燃气自闭阀。

2.3.7.3阀门防腐

本项目埋地阀门采用PE球阀，PE球阀不需要防腐。

设备防腐应在出厂前进行，工程安装完成后按照生产厂家要求进行补漆。

2.3.8管道防腐

2.3.8.1设计原则

1、聚乙烯管道和薄壁不锈钢管道具有良好的防腐性。因此，作为城镇燃气用的聚乙烯管道和薄壁不锈钢管道无需做防腐。

2、本工程钢质管道距离短，采用管道外防腐措施，外防腐层选用原则：技术可靠，经济合理，结合国内技术基础，施工能力及沿线自然条件，因地制宜的选用适合的防腐涂层。

2.3.8.2管道防腐选择

1、钢制埋地管道防腐：采用三层PE加强级防腐。

2、架空钢制管道防腐

本工程架空钢管采用工厂预制抗UV环氧粉末加强型（耐候涂层）防腐涂装，产品应具有质量证明书、出厂合格证等；管件及管道连接处应进行现场表面处理+涂装防腐。表面处理质量应达到《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T8923.1-2011）中规定的Sa2.5级（对于不便于进行喷射除锈部位，可采用手工和动力机具除锈等级不低于St3级）。表面处理合格后管道表面采用环氧富锌底漆（1道底层，≥50μm）+环氧云铁漆（1道中间层，≥100μm）+环氧面漆（2道面层，≥100μm），涂层总厚度应≥250μm涂装。露空管道防腐施工及验收规范按《石油化工涂料防腐蚀工程施工及验收规范》（SH/T3548-2024）执行。

架空管道涂装颜色应满足本设计“管道标志”的规定，管道出入地端采用敷设交联聚乙烯热收缩套进行保护，并高出地面150mm~200mm。

2.3.8.3阴极保护

本工程埋地管道主要选用PE100/SDR11聚乙烯管，只有钢塑转换及出地部分管道采用钢制管道，钢制管道已做好相应的防腐措施。根据可研，本工程不使用阴极保护。

2.3.9管道连接及检验

2.3.9.1钢制管道焊接

为了保证焊接质量，应先进行焊接工艺评定，焊接工艺评定应符合《承压设备焊接工艺评定》（NB/T47014-2023）的有关规定。施焊前施工单位应编制焊接工艺书，焊工必须按照焊接工艺指导书施焊。

管道焊接推荐采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充。氩弧焊焊接所采用的氩气应符合《氩》（GB/T4842-2017）中规定，且纯度不低于99.99。

2.3.9.2钢管焊口质量检查

焊接管道应进行焊前，焊中，焊后检查，具体检查要求按《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）执行。

管道焊接完成后，进行强度试验及严密性试验之前，必须对所有焊缝进行100%外观检查，焊缝外观质量应执行《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）、《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）的相关质量要求，达到I级为合格，有延迟裂纹倾向的焊口应在24h后进行无损检测，且每个焊工不应少于一个焊缝的检测。

3、射线和超声检测受限的角焊接头可选用磁粉检测或渗透检测，检测比例为100%，焊缝质量不应低于《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》（NB/T47013.4-2015）或《承压设备无损检测：第5部分 渗透检测》（NB/T47013.5-2015）中规定的Ⅰ级合格。

4、当检验出现不合格焊缝时，对不合格焊缝返修后，应按下列规定扩大检验：

每出现一道不合格焊缝，应再抽查两道该焊工所焊的同一批焊缝，按原探伤方法进行检验。

如第二次抽检仍出现不合格焊缝，则应对该焊工所焊全部同批的焊缝按原探伤方法进行检验。对出现的不合格焊缝必须进行返修，并应对返修的焊缝按原探伤方法进行检验。

同一焊缝的返修次数不应超过2次。

2.3.9.3埋地聚乙烯管道连接与检验

1、聚乙烯管道连接与检验应符合行业标准《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）的有关规定。

2、在项目开工前，建设方应根据项目性质，组织或督促施工单位管理人员、施工人员以及监理人员进行培训和考试，合格后再进行试焊作业和焊接工艺评定，焊接工艺评定应符合《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》（TSGD2002-2006）的要求，试焊合格后方能进场从事聚乙烯燃气管道焊接作业。

3、聚乙烯管道焊接应符合《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》（TSGD2002-2006）的有关规定。

4、本工程聚乙烯管材与管件、阀门的连接应采用热熔对接或电熔承插连接方式，不得采用螺纹连接或粘接。

5、聚乙烯管材与金属管道连接时，应采用钢塑转换管件连接。

6、聚乙烯燃气管道连接应根据不同连接形式选用专用的熔接设备（应符合《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）中5.1.3的规定）。连接时，严禁采用明火加热。

7、聚乙烯管道连接时，管材的切割应采用专用割刀或切管工具，切割端面应垂直于管道轴线，并应平整、光滑、无毛刺。

8、聚乙烯燃气管道连接作业每次收工时，应对管口进行临时封堵。

9、聚乙烯燃气管道热熔连接或电熔连接的环境温度宜在-5℃~40℃范围内，并应符合下列规定：

1）当环境温度低于-5℃时，应采取保温措施；

2）当风力大于5级时，应采取防风措施；

3）夏季应采取遮阳措施；

4）雨天应采取防雨措施。

10、管道连接完成后，进行强度试验及严密性试验之前，必须对所有焊缝进行接头质量检验。（当对焊接质量有争议时，应按《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）中表5.1.7-1~表5.1.7-3的规定进行检验。）具体要求如下：

1、热熔连接检验：

A、管道热熔连接完成后，应对接头进行100%的卷边对称性和接头对正性检验，并应对普通开挖敷设30%的接头进行卷边切除检验。本项目穿越道路处应对接头进行100%的卷边对称性和接头对正性检验，并对接头处进行100%卷边切除检验。

B、卷边对称性、接头对正性和卷边切除检验等应符合《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）中5.2的有关规定。

C、当抽样检验的焊缝全部合格，则此次抽样所代表的该批焊缝应认为全部合格；若出现与上述条款要求不符合的情况，则判定本焊缝不合格，并应按下列规定加倍抽样检验：（1）每出现1道不合格焊缝，则应加倍抽检该焊工所焊的同一批焊缝，按上述要求进行检验。（2）如第二次抽检仍出现不合格焊缝，则应对该焊工所焊的同批全部焊缝进行检验。

2、电熔连接检验：

A、管道电熔连接完成后，应对接头进行100%的外观检验。

B、电熔承插连接及电熔鞍形连接质量检验要求应符合《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）中5.3的有关规定。

11、聚乙烯管道连接应符合《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018中的有关规定。

2.3.9.4钢质管道法兰连接与检验

- 法兰垫片不得重复使用。

- 法兰埋地时，必须对法兰和紧固件按管道相同的防腐等级进行防腐。

- 法兰端面应与管道中心线相垂直，当管道公称直径小于或等于300mm时，允许偏差值为1mm；当管道公称直径大于300mm时，允许偏差为2mm。

- 法兰连接应符合下列规定：

（1）法兰端面应保持平行，偏差不得大于法兰外径的1.5%，且不得大于2mm，不得采用紧螺栓的方法消除偏斜；

（2）法兰中心应保持同一轴线，其螺孔中心偏差不宜超过孔径的5%，螺栓应自由穿入；

（3）垫片周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符合；

（4）螺栓与螺孔的直径应配套，并应使用同一规格螺栓，安装方向应一致。紧固螺栓应对称均匀，紧固应适度，紧固后螺栓外露长度不应大于2倍螺距，且不低于螺母；

（5）螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要加垫片时，每个螺栓所加垫片每侧不应超过1个。

- 法兰连接接口应采用目视检查方法，检查比例应为100%，且不少于2对法兰。

2.3.10 管道清扫、试压、干燥、置换投运

2.3.10.1试验与验收

- 管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。

- 管道吹扫、强度试验及严密性试验前应编制实施方案，制定安全措施，确保施工人员及附近民众与设施的安全。

表2.3-9 人员与实验管道的防护警戒距离

| 管道设计压力（MPa） | 防护警戒距离（m） |
| --- | --- |
| ≤0.4 | ≥6 |

- 试验时应设巡视人员，无关人员不得进入。在试验的连续升压过程中和强度试验的稳压结束前，所有人员不得靠近试验区。人员离试验管道的安全间距按下表执行：

- 管道上的所有堵头必须加固牢靠，试验时堵头端严禁人员靠近。

- 吹扫和待试验管道应与无关系的系统采取隔离措施，与已运行的燃气系统之间必须加装盲板且有明显标志。

- 管道吹扫和清管

  - 管道组焊合格后，由施工单位负责组织吹扫工作，并在吹扫前编制吹扫方案。

  - 每次吹扫管道的长度不宜超过500m，当管道长度超过500m时，宜分段吹扫。

  - 吹扫管段内的阀门等设备不应参与吹扫，待吹扫合格后再安装复位。

  - 吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人。

  - 吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间，吹扫口管段与被吹扫管段必须采取平缓过渡对焊，吹扫口直径应符合下表的要求。

表2.3-10 吹扫口直径（mm）

| 末端管道公称直径 DN | DN<150 | 150≤DN≤300 | DN>350 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吹扫口公称直径 | 与管道同径 | 150 | 250 |

- 吹扫压力不得大于管道的设计压力，且不应大于0.3MPa。

- 吹扫介质采用压缩空气。

- 吹扫气体流速≥20m/s，按主管、支管、庭院管的顺序进行吹扫，吹扫出的脏物不得进入已合格的管道。

- 当目测排气无烟尘时，在排气口设置白布或涂白漆木靶检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。

2.3.10.2 强度试验

- 强度试验：

  - 管道应分段进行压力试验，试验管道分段最大长度不得大于1000m。

  - 强度试验采用压缩空气为试验介质，试验压力为0.4MPa。

  - 进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%，应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，稳压1h后，观察压力计不应小于30min，无压力降为合格。

- 严密性试验

  - 严密性试验应在强度试验合格，管线全线回填后进行。

  - 严密性试验介质采用空气为试验介质，试验压力为0.1MPa。

  - 严密性试验稳压持续时间应为24h，每小时记录不应少于1次，当修正压力降小于133Pa为合格。

- 阀门试压要求

阀门试压要求：阀门需有出厂合格证及所有阀门的强度及气密性试验符合规范要求的实验记录；阀门与管道安装后需与管道一起按规范要求做对应的强度及气密性试验。

阀门试压检验标准满足《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）及《工业阀门 压力试验》（GB/T 13927-2019）的相关要求。

2.3.10.3置换

管道投运前应根据规范《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）第6.2章节要开展置换工作，对于燃气管道宜采用间接置换法进行置换。本工程采用氮气瓶进行置换。

- 氮气置换空气

先用氮气置换管道内的空气，置换的管道内气体流速不大于5m/s；置换时用气相色谱仪等仪器在置换末端取样检测，至放空口放空气体测定的含氧量小于2%为合格。

- 新建管道与原管道停气碰口

将新建管道与原管道停气碰口，停气碰口前施工单位应编制停气接管施工组织设计，并经业主、监理审查通过方可实施，并有审批的动火许可证。

应检查接管作业的安全设施机具设备是否准备齐全、符合要求，施工人员须持证上岗，按《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T 51455-2023）的有关规定进行施工。做好安全防护工作及处理事故预案，管道焊接时应符合管道焊接的有关规定。

停气接管施工应在有经验的专职人员严密监护下进行。接管处焊缝必须进行100%的超声波检测和100%的X射线探伤复查。射线探伤达到《承压设备无损检测第2部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）中技术等级为AB级的II级为合格；超声波检测达到《承压设备无损检测第3部分：超声波检测》（NB/T47013.3-2015）中技术等级为B级的II级为合格。

- 天然气置换氮气

天然气置换管道内的氮气；置换的管道内气体流速不大于5m/s，置换至放空口放空气体三次连续测定（每次不少于5min）天然气浓度值均大于90%时为合格。

- 置换时的安全要求

置换放空口应设置在宽广的地带，放空区周围严禁火源及静电火花产生；非本工程人员和各种车辆应远离放空区，放空立管口应固定牢靠。

2.3.11 管线路附属设施

管道标志桩（测试桩）、警示牌、警示带、示踪线及特殊安全保护设施。

- 设置的目的和原则

管道建成投产后，为了方便运行人员的长期维护管理，必须在管道沿线设置明显的、准确的线路标记。管道线路标记主要包括里程桩、转角桩、穿（跨）越桩、交叉桩、结构桩、设施桩、警示牌等。

- 标志桩、警示牌及特殊安全保护设施的选型与设置

里程桩：从起点开始，每公里设置一个；

转角桩：设置在管道线路水平方向发生变化处。

交叉桩：埋地管道有其它地下建（构）筑物（如地下管道、电缆、坑道等）交叉时，应在交叉处设置交叉标记。

标志块：设置位置应为管道转弯处、三通处、管道末端等，直线管段路面标志的设置间隔不宜大于20m。

警示牌：管道在以下地点宜设置警示牌：（1）易发生或已多次发生危及管道安全的行为的区域；（2）管道靠近工业建设地段等需加强管道安全保护的地方；（3）管道穿越处，除设置警示牌标记外，还应按交通部门相关规定设置警告标记。

警示带：管道警示带全线敷设，防止因人口稠密、地方经济建设的需要对管道所通过的位置有可能造成的二次开挖扰动，其作用是警示下方敷设有天然气管道。管段全线在施工时埋设警示带，其埋设在管顶以上300mm位置，并随管道一起回填。

本工程埋地聚乙烯（PE）燃气管道正上方设置示踪线（带）和信号源井，信号源井可与阀井合并使用。

标志贴（桩）段每隔50m设置一个、警示牌（穿跨越）：注明管道走向、管道埋深以及燃气公司抢险维修电话、相关内容。

2.3.12管道数字化测绘

管道数字化测绘应在管道施工阶段进行，并在回填之前完成。测绘的主要内容包括管道中心线的地理坐标、高程、埋深。测绘数据应与桩、环焊缝、拐角点等信息对应。与公路、河流、建筑物等交叉点的坐标数据应标注。应做好纸质和电子存档。

2.3.13燃气设备安装及检验

2.3.13.1调压箱（悬挂式）的安装及检验

- 本工程调压箱（悬挂式）设备按照《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）中6.6.4条相关规范进行布置和设置。

- 本工程调压箱（悬挂式）应安装在建筑物耐火等级不低于二级的永久性实体墙上。

- 调压箱（悬挂式）的检验应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）中7.3的有关规定。

2.3.13.2燃气计量设备的安装及检验

- 燃气计量表与燃具、电气设施的最小水平净距应符合下表的要求。

表2.3-11 燃气计量表与燃具、电气设施之间的最小水平净距（cm）

| 名称 | 与燃气灶具的水平净距 |
| --- | --- |
| 相邻管道、燃气管道 | 便于安装、检查及维修 |
| 家用燃气灶具 | 30（表高位安装时） |
| 热水器 | 30 |
| 电压小于1000V的裸露电线 | 100 |
| 配电盘、配电箱或电表 | 50 |
| 电源插座、电源开关 | 20 |
| 燃气计量表 | 便于安装、检查及维修 |

- 燃气计量设备的安装及检验还应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）中第5章的有关规定。

2.3.14 其他

2.3.14.1 防雷、防静电接地

- 本工程所有调压箱进出管道、引入管、室外的屋面管、立管须与建筑物防雷、防静电接地系统可靠连接，立管的底部和顶端均须与建筑物防雷接地系统可靠连接。管道系统任何部位的接地电阻应小于10Ω。

- 防静电接地采用螺栓连接时，其金属接触面应去锈、除油污，并加防松螺帽或防松垫片；采用电池夹头、鳄式夹钳等器具连接时，有关连接部位应去锈、除油污。

- 本工程金属管道连接的阀门、法兰盘等连接处过渡电阻大于0.03Ω时，连接部位应采用截面积不小于6mm²的金属铜导线进行跨接。同时明确提出管道阀门法兰、设备进出口的连接法兰螺栓孔少于5个时均需用铜导线跨接。

- 本工程防雷、防静电接地必须符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）和《化工企业静电接地设计规程》（HG/T20675-1990）的要求。

2.3.14.2 管道支（吊）架

- 本工程庭院架空管道支（吊）架、管托等施工及验收应符合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T 51455-2023）的有关规定。

- 管道支（吊）架设置应满足设计管道最大跨距要求，不得超范围设置。

- 管道支（吊）架的安装位置应准确，安装应平整、牢固，与管道接触良好。固定支架按照设计规定安装，安装补偿器时，应在补偿器预拉伸（压缩）之后固定。

- 管道对接焊缝与支（吊）架边缘之间的距离不应小于50mm，需要进行热处理的焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于焊缝宽度的5倍，且不应小于100mm。

- 地面采用低支柱敷设的管道应不低于350mm（地面至管底高度）。

- 室内燃气管道与装饰后墙面的间距不应小于30mm。

2.3.14.3 燃气安全设施

- 燃气用气场所和设备的安装、布置、安全技术措施及验收等应符合《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）和其他有关标准的规定。

- 燃气监控设施

本工程居民用户主要用气设备为双眼燃气灶，其中双眼燃气灶设置在民用建筑厨房内。本项目燃气监控设施设计如下：在建筑厨房室内设置燃气泄漏报警器系统，并与表前电磁阀联锁。

2.3.14.4 波纹补偿器

波纹管是由极薄壁的无缝或纵缝焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的，由于波纹管的弹性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性，使它很容易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其是在管路系统中补偿大位移量的能力，网套是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起保护作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢钢丝或钢带进行编织。

燃气气管道装接挠性补偿器以吸收地基不均匀沉降，管系热胀冷缩及地震等因素引起的过高应力，减少燃气管道的破坏程度，特别应用于高层建筑楼联接柔性管道。

波纹补偿器安装使用注意事项

- 严禁焊渣溅伤网套；

- 避免软管扭曲；

- 软管一端为固定支撑，另一端为滑动支撑，软管中间不允许加支点；

- 软管安装时应保持水平直线状态。

2.4安全管理情况

2.4.1组织机构及定员

2.4.1.1组织机构

本工程管道位于宣威市区，交通便利。鉴于燃气管道的特殊性、重要性及复杂性，为了保证燃气管道的安全运行和适修性，提高管道的可靠性，本工程建成后将由云南省天然气宣威新奥燃气有限公司负责其经营管理、运行操作及维护抢修，组建专业维、抢修队以保证本管道的维、抢修工作；同时，云南省天然气宣威新奥燃气有限公司已设置相应的安全管理机构，投产后将由该公司为本项目进行安全管理机构的相应调整，以满足该项目投产后的安全运行。

2.4.1.2劳动定员

云南省天然气宣威新奥燃气有限公司定员原则为：人员配备以高素质、低定员为主导思想，坚持人员精简、后备充足、运转灵活的原则。

该项目投产后，由云南省天然气宣威新奥燃气有限公司根据生产运行实际情况，对相应人员进行配置或调整。

2.4.1.3人员教育培训

本项目生产一线运行管理人员须有高中以上学历和业务水平，除具有精通本专业的能力外，还应熟悉相关专业的运行管理业务。

为确保管道的安全输气，要求生产运行岗位的人员在上岗前进行岗位培训，即在本工程投产前8个月组织人员进行培训。培训按各个岗位要求分别进行，另外对于重要设备的维护、维修人员，在设备生产期间即到制造商所在地进行培训，并要求参加设备的调试。

2.4.1.4事故应急救援

项目建成后，拟建立事故应急救援体系，编制生产安全事故应急预案，应急预案编制完成后组织专家评审并至应急管理部门备案，成立应急救援机构，依托社会救援力量，根据设计要求配置必要的应急救援物资实施救援。

2.4.2维抢修和巡线

1、巡线

目前设计方案尚未对巡线方案进行具体设计，初步计划采用人工巡线方式，驾驶车辆或步行，配置GPS、通信工具等器材进行巡线。

2、维抢修

为确保本工程建成投产后管线、调压箱等能正常、安全地生产运行，对管线、调压箱等的维修、抢修等工作是必不可少的。为此，必须配备一定的维修、抢修能力，满足正常生产运行的需要。

（1）原则

1）管道工程的维修、检修、抢修工作具有很强的专业性，需要组建相应的专业维抢修队伍，配备必要的管道维修、抢修设备和器具。

2）充分利用公司维抢修中心的维修和抢修力量。

3）充分利用定员编制人员完成日常维护、维修工作。

4）充分利用与其他企业合作的维修和抢修力量。

5）大修及事故抢修依托社会专业公司完成。

（2）工作内容

1）本工程的生产维修任务为：对管线、调压箱的维护、检修、抢修，以及较小型的易损零部件的更换，也包括简单的电修、仪修及相关设施的维护等。

2）对于管线阀门、部件的维修，需要专门的技术、工具和设备，则主要依托设备生产厂家或专门维修公司进行维修。

3）编制维修计划、外委组织管理，审查外委公司的抢修预案。

4）维护、维修、抢修人员培训工作，尤其是管线、阀门及部件的维修人员培训工作，由公司统一制定培训计划，采取请进来或走出去的方法进行培训。

5）管子、管件、阀门以及小型的易损零部件，也包括简单的电修、仪修、阴保设施的易损配件的采购、保管和发放。

（3）维抢修设置方案

根据本工程的管道、运行管理模式，由维抢修班负责。维抢修工作由生产安全部统一指挥。

2.5项目安全设施及投资

本项目总投资7709.56万元，安全设施投资包含在总投资中，安全设施投资主要包含：工艺设备安全设施（可燃气体检测报警系统、安全仪表等）、应急救援器材、维（抢）修设施等方面。

目前可行性研究报告中未明确各类安全设施及其投资明细，建议在下一步安全设施设计中予以明确。

第3章主要危险、有害因素辨识与分析

3.1主要物质危险、有害因素分析

3.1.1主要危险、有害物质

本工程管道输送介质为天然气，天然气主要组分为甲烷，按照《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的有关规定，天然气的火灾危险性类别为甲类；另外输送天然气的加臭剂为四氢噻吩。

3.1.2主要危险物质特性

1）天然气

天然气的理化特性见下表：

表3.1-1天然气的的理化特性表

| 标识 | 中文名：天然气〔含甲烷，压缩的〕；沼气 |  |  |  | 危险货物编号：21007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：naturalgas，NG |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：/ |  | CAS号：8006-14-2 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | / |  | 相对密度（空气=1） |  | 0.55 |
|  |  |  |  | 相对密度（水=1） |  | 0.415 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 |  | 饱和蒸气压（kPa） |  | / |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：LC50： |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%～30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧（分解）产物 |  | / |
|  | 闪点（℃） | / |  | 爆炸上限（v%） |  | 15 |
|  | 引燃温度（℃） | 537 |  | 爆炸下限（v%） |  | 5.3 |
|  | 危险特性 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。 泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |

2）四氢噻吩

四氢噻吩的理化特性见下表：

表3.1-2四氢噻吩的的理化特性表

| 标 识 | 中文名 | 四氢噻吩；四甲撑硫；四氢硫杂茂 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式 | C4H8S |
|  | 分子量 | 88.17 |
|  | 危规号 | 32111 |
|  | CAS号 | 110-01-0 |
| 理 化 性 质 | 危险物类别 | 易燃液体，类别2；皮肤腐蚀/刺激，类别2；眼损伤/眼刺激，类别2A；危害水生环境-慢性毒性，类别3 |
|  | 性状 | 无色液体，具有强烈的不愉快气味。 |
|  | 熔点（℃） | -96.2 |
|  | 沸点（℃） | 119~121 |
|  | 相对密度（水=1.0） | 1.0 |
|  | 相对密度（空气＝1.0） | / |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 2.4 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，可溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 | 易燃 |
|  | 闪点（℃） | 12 |
|  | 爆炸下限（％） | 1.1 |
|  | 爆炸上限（％） | 12.3 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂。 |
|  | 燃烧（分解）产物 | 一氧化碳、二氧化碳、氧化硫、硫化氢 |
|  | 避免接触条件 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。蒸气可能会移动到火源并回闪。 |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、沙土。 |  |
| 危 害 | 健康危害：本品具有麻醉作用。小鼠吸入中毒时，出现运动性兴奋、共济失调、麻醉，最后死亡。慢性中毒实验中，小鼠表现为行为异常、体重增长停顿及肝功能改变。对皮肤有弱刺激性。 侵入途径：吸入；食入；皮肤接触；眼睛接触。 |  |

3.1.3主要危险物质的危险、有害因素分析

天然气的有关特性如下：

1、易燃性

天然气中各组分的爆炸下限均小于10％，其火灾危险性分类属于甲B类，属易燃气体。

2、易扩散性

天然气的密度比空气小，泄漏后不容易积聚在低洼处，有较好的扩散性。但是，当大量的天然气泄漏时，若遇适合的天气（如无风），使得大量天然气聚集，有形成爆炸蒸气云的危险。

3、易爆性

天然气的爆炸下限低，爆炸极限范围比较宽，若泄漏到空气中，容易与空气形成爆炸性混合气体，遇火源或高热能，有发生爆炸的危险。在生产过程中，若遇高热，使容器内温度升高、压力增大，有使容器发生开裂和爆炸的危险。

4、窒息

本工程管道输送天然气的主要成分为甲烷，虽然甲烷本身无毒，但空气中甲烷含量过高能使人窒息，当空气中甲烷的含量达到25％～30％时，会使人发生缺氧症状，可以引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中等，甚至引发窒息、昏迷。

另外，天然气为烃类混合物，属于低毒性物质，长期接触可出现神经衰弱综合症。

5、压缩性

天然气具有极强的压缩性，管道输送的天然气采用压力输送，高压天然气可造成管道、容器爆炸，并可能造成管道止裂困难、裂口很长的事故。

3.2生产过程的危险、有害因素分析

3.2.1输送工艺危险、有害因素分析

1、天然气泄漏危险性分析

在天然气输送过程中，管道、阀门一旦发生泄漏，遇到点火源，将引起火灾、爆炸。导致泄漏的主要原因如下：

（1）工艺管线、阀门等因材质不合格、腐蚀、应力变形、焊接质量差、法兰连接处密封不良等原因，导致天然气泄漏。

（2）管线由于受大气、土壤中水、氧、酸性污染物等物质的作用而可能引起腐蚀；天然气中含有的杂质可能造成管道腐蚀。腐蚀可能导致管道壁厚大面积减薄，导致管道变形、穿孔，从而引起天然气泄漏。

（3）冬季天气严寒，地上管道保温措施不好，会造成管线冻裂。此外由于管道的热胀冷缩原因，会造成管道弯头变形，管线在热应力作用下发生拱起损坏，最终导致天然气泄漏。

（4）第三方作业未依据管线布置图详细计划，人员未按计划开挖，违章作业等可能导致管道破损，引发天然气泄漏。

（5）管线敷设于园区、道路，如管线埋深不足，承重层支撑能力不足，可能受到车辆长期碾压引发道路损坏，可能引发管道破损泄漏。

2、火灾、爆炸危险性分析

正常输送过程中，天然气是密闭输送，不具备发生火灾爆炸的条件，但由于输送设备、管道的阀门、法兰、连接处破裂或泄漏，造成介质外泄，一旦遇到点火源即可引发火灾、爆炸事故。因此发生火灾爆炸的两个关键因素是天然气外泄和遇到点火源。天然气泄漏后起火的时间不同，造成的后果也不同，通常会造成以下后果：

立即起火：当天然气从管道中外泄立即被点燃，发生扩散燃烧，产生喷射性火焰或形成火球，形成池火灾，它能迅速地危及泄漏现场，造成现场附近人员受伤或引燃附近可燃物质造成火灾事故进一步扩大，这种事故影响范围局限于火灾附近一定范围的区域。

滞后起火：天然气泄漏后与空气混合形成可燃蒸气云团，并随风漂移，遇到点火源即可发生燃烧或爆炸，这种事故能引起较大范围内的破坏，事故造成的影响和伤害也很大。

导致火灾爆炸的主要原因如下：

（1）设备设施的危险因素

1）燃气管道由于腐蚀造成穿孔；焊缝开裂出现裂纹；不法分子在管线上打孔或偷气，造成跑气；由于地震、滑坡、山洪等自然灾害而引起的管线破裂；管线系统超压，生产运行失控等。

2）工艺管线、阀门、储罐因材质不合格、腐蚀、应力变形、焊接质量差、密封不良、操作不当等情况，管线内的天然气泄漏，遇火源引发火灾爆炸。

3）冬季天气寒冷，管道由于保温不好及热胀冷缩原因，导致管线冻裂，天然气泄漏，遇火源引发火灾爆炸。

（2）工艺操作的危险因素

1）未严格按照设备操作规程操作，倒错流程，有可能造成设备、管线、阀门的超压运行，从而导致设备损坏，天然气泄漏，遇火源引发火灾爆炸。

2）管路、设备中物料的流动、阀门开启过大、人员着装不符合防静电要求等均可产生静电，静电放电引起天然气发生火灾爆炸；

3）在易燃易爆区吸烟、使用非防爆工具、手机，检修作业中动火制度不落实、安全措施不力等违章行为等均可能引发火灾爆炸事故。

（3）仪表、电气的危险因素

1）作业区电气设备选型不当、长时间运行、老化或超负荷运行，可造成设备及其线路发热着火而引起火灾、爆炸事故；

2）作业区的电气设备可能因接地设施失效、线路绝缘损坏、短路、接点接触不良、未设置保护、不符合防爆要求等原因产生电气火花，若遇到事故状态下的易燃物料泄漏，可能引起火灾爆炸；

3）设备、设施的防雷、防静电接地设施不符合设计规范要求或损坏失效可引起雷电或静电火灾爆炸事故；

（4）点火源可能存在的主要形式有：

1）明火点火源

在易燃易爆场所使用火柴、打火机、灯火等违禁品及以上场所吸烟，设备、管线的维修和焊接时，未严格按动火方案管理或防范措施不得力，形成点火源，并诱发火灾爆炸。

2）电气点火源

在爆炸危险性气体场所未按要求选择相应防爆等级的电器、仪表设施或选择的防爆等级不够，以及防爆电器设备和线路安装不规范，都可能形成电气点火源，并诱发火灾爆炸。

3）碰撞火花

管道输送泵等设备机体摩擦、碰撞产生火花、穿钉子鞋与地面或金属碰撞火花等都可能诱发火灾爆炸。

4）静电点火源

未穿符合规范要求的防静电服装、在气体或液体高速流动的场所未进行可靠的防静电接地等都可能积聚静电荷，形成静电点火源诱发火灾爆炸。

5）雷电点火源

防雷接地或防雷设施安装不符合要求，直接落雷，雷电荷引起的浪涌等都可能形成雷电点火源诱发火灾爆炸。

6）其它火源

违章使用不防爆的通讯设备及工具、车辆产生的火花等。

3、天然气管道冰堵危害

由于投产干燥不彻底、干线管道清管作业方法不当、输送露点较高的气源、节流等原因，在天然气管道输送过程中造成冰堵现象。天然气冰堵现象威胁着燃气管道的安全运行，影响正常输送和平稳供气、影响天然气流量计量准确性、导致控制单元无法准确检测到信号，造成阀门误关断。

4、加臭剂

加臭剂为四氢噻吩。是无色透明有挥发性的液体，有强烈的不愉快气味。不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮。潜在的危害性：

（1）泄漏后可造成人员中毒，并对环境造成污染。

（2）四氢噻吩为易燃液体。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。并产生一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氧化硫等有害物质。

3.2.2燃气管道危险、有害因素分析

在正常情况下天然气是在密闭系统中输送的，一旦系统发生故障导致密闭输送的天然气发生泄漏，天然气与空气混合形成爆炸性气体，达到爆炸极限或遇点火源就会发生火灾、爆炸事故。

3.2.2.1中压燃气管道危险、有害因素分析

1、管道材料缺陷或焊接缺陷

管材缺陷可导致管道强度达不到要求而出现裂缝或断裂现象；施工质量不过关、管道接头焊接质量差或未焊透等原因，会造成管道强度不够，不能维持安全运行的要求，在管道运行中受到频繁的温度波动、振动等作用会引发裂纹从而发生天然气泄漏事故。

2、管道内表面磨损、腐蚀

天然气中含有的砂、铁锈等尘粒、机械杂质随气流流动，可能磨损管道造成破坏。另外，天然气管道内腐蚀主要发生于易于沉积水的低洼部位，管道中的水来自投产前试压水残留以及天然气本身所携带的微量水。

3、管道外表面腐蚀

本工程钢质管道距离短，采用管道外防腐措施。钢制埋地管道采用三层PE加强级防腐，架空钢管采用工厂预制抗UV环氧粉末加强型（耐候涂层）防腐涂装。

钢质管线附近的开挖等活动易造成外防腐层破坏，若未进行及时修补或修补不能满足防腐需要会导致天然气管道外表面腐蚀。天然气管道在安装、运输、运行等过程中防腐层剥离从而引发管道外表面腐蚀。

钢质管道在敷设过程中与电力线路平行和交叉，电力线路等电力设施易在燃气管道埋地点附近产生杂散电流而干扰腐蚀未得到有效减缓导致管道外表面腐蚀。交流、直流输电线路发生故障时，对附近地下金属管道可产生千伏以上的高压感应电压，它威胁着人身安全，同时又可击穿管道的防腐层，甚至形成电弧烧穿管道。换流站及其接地极是直流输电线路放电的集中点，危害极大，在以后的工作中未加强电力线路附近管线的腐蚀检测、管道选线时未考虑换流站及其接地极与管道的安全距离，设计过程中未考虑换流站及其接地极正常及事故排流等措施会引发严重危害管道的事故。

4、应力腐蚀开裂

应力腐蚀开裂是指受拉伸应力作用的金属材料在某些特定的介质中，由于腐蚀介质与应力的协同作用而发生的脆性断裂现象。应力腐蚀开裂是埋地管道发生突发性破坏事故的主要危险之一。从腐蚀的类型看，点腐蚀和缝隙腐蚀造成的危害性相对较小，易于控制，而应力腐蚀开裂事故往往是在没有明显预兆的情况下，突然发生管道的灾难性破坏，其后果极其严重。

5、与其他管道交叉并行

本工程项目位于宣威城区内，城区内地下管道及设施较多，也较为复杂。施工时如不经细致勘察，不按方案施工，未勘察出交叉并行的其他管线，或者与其他管线未预留足够安全距离，检修距离，可能造成其他管线损坏引发天然气泄漏。本项目建成后可能与其他管道交叉并行，发生火灾爆炸、压力管道爆炸事故会造成相互影响。

6、电缆井对中压燃气管道的危险、有害因素

（1）电火花与点火源风险

电气故障引发火花：电缆井内电力电缆（尤其是高压电缆）若发生短路、绝缘破损或接地故障，可能产生电弧、电火花或高温。若燃气管道（尤其是聚乙烯管道）因腐蚀、外力等原因泄漏，燃气在电缆井内积聚（通风不良环境下易达到爆炸浓度），遇电火花即可能引发爆炸或火灾。

（2）空间交叉与机械损伤

安全间距不足：若燃气管道与电缆井水平或垂直净距不符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）要求，电缆井施工（如开挖、敷设电缆）或维护作业可能直接损伤燃气管道，或因井体结构变形挤压管道。

井体沉降与管道受力：电缆井地基沉降或周边土体扰动可能导致燃气管道受拉伸、挤压，尤其聚乙烯管道柔韧性虽好，但长期受力可能出现应力开裂。

（3）密闭空间内燃气积聚

电缆井通常为半封闭或封闭空间，自然通风条件差。燃气泄漏后易在井内积聚，形成爆炸性混合物（天然气爆炸极限约5%~15%），且不易被外部检测设备发现，风险隐蔽性强。

7、污水井对中压燃气管道的危险、有害因素

（1）腐蚀性环境加速管道失效

化学腐蚀：污水中含有硫化氢（H₂S）、硫酸盐、酸碱物质（如生活污水中的油脂、洗涤剂，工业污水中的酸性废液）等，长期接触管道外壁会造成腐蚀。

微生物腐蚀：污水井内缺氧、潮湿环境易滋生硫酸盐还原菌（SRB）等微生物，其代谢产物会加速管道外壁的微生物腐蚀，尤其对聚乙烯管道的热熔接口、钢塑转换接头等薄弱环节造成侵蚀。

积水浸泡：污水井长期积水（尤其雨季）可能淹没管道，导致防腐层失效区域持续受侵蚀，且水中杂质（如泥沙、固体颗粒）可能磨损管道表面。

（2）易燃易爆气体混合风险

污水在厌氧环境下分解产生沼气（主要成分为甲烷，爆炸极限 5%~15%）、硫化氢（爆炸极限4.3%~46%）等气体。若燃气管道泄漏，天然气与沼气混合后，爆炸极限范围变宽，遇点火源（如井内电火花、维修作业明火）易引发爆炸，且硫化氢有毒性，泄漏后可能导致人员中毒。

（3）空间交叉与施工风险

管道占压与错位：污水井施工时若未核查燃气管道位置，可能导致管道被污水井结构占压，或管道与井体接口处密封不严，污水渗入腐蚀管道。

清淤作业损伤：污水井清淤时使用机械工具（如高压水枪、抓斗）可能误触燃气管道，尤其聚乙烯管道抗冲击能力较弱，易被划伤或破裂。

（4）通风不良与检测盲区

污水井内潮湿、恶臭环境导致燃气泄漏检测困难（如激光检测仪受水汽干扰，人工嗅觉检测失效），且井内气体流动性差，泄漏气体易长期滞留，形成“隐形炸弹”。

8、隧道与中压燃气管道相互影响的危险、有害因素

（1）隧道对中压燃气管道的危险有害因素

1）结构沉降与土体位移

沉降应力：已建隧道因地质条件变化（如软土地基蠕动）或车辆荷载长期作用，可能发生不均匀沉降。若中压燃气管道与隧道水平净距不足（如未满足《城镇燃气设计规范》GB50028中“中压管道与隧道结构水平净距≥1.0m”的要求），隧道沉降可能导致中压燃气管道承受拉伸或挤压应力。中压燃气管道虽柔韧性较好，但过度拉伸可能引发应力开裂，尤其在接口处（如电熔接头）风险更高。

土体扰动：隧道周边土体因施工、维护作业（如注浆加固、地基处理）或运营中的震动等可能发生位移，导致管道周围土壤压力突变，加速防腐层磨损或引发管道变形。

2）环境腐蚀与电化学干扰

潮湿环境加速老化：隧道周边土体湿度高，若中压燃气管道防腐层存在缺陷（如电熔接头密封不良），长期潮湿环境会加速外壁氧化降解。中压燃气管道在化学稳定性方面表现优异（耐PH值1-14），但土壤中的某些有机溶剂（如石油烃）可能导致材料溶胀，降低机械强度。

杂散电流腐蚀：隧道内电气设备（如照明、通风系统）或附近轨道交通可能产生杂散电流，通过土壤传导至中压燃气管道。虽然中压燃气管道（PE管）本身不导电，但电流可能通过金属附件（如钢塑转换接头）引发局部腐蚀，需通过阴极保护（如牺牲阳极）进行防护。

3）火灾与爆炸风险

隧道内火灾蔓延：隧道内车辆自燃或危险品泄漏起火可能产生高温（可达1000℃以上），而中压燃气管道（PE管）的熔点仅为120-130℃，高温下会迅速熔化，导致燃气泄漏。例如，2019年山西大虎峪隧道LNG泄漏事故中，高温导致管道失效，引发爆炸。

密闭空间燃气积聚：若中压燃气管道（PE管）因应力开裂或接口松动泄漏，燃气在隧道周边密闭空间（如电缆沟、排水暗渠）内积聚，达到爆炸极限（天然气爆炸极限5%~15%）后，遇隧道内电火花（如照明设备故障）或车辆尾气火花，可能引发爆炸，破坏隧道结构及管道本体。

4）排水与通风系统影响

积水浸泡：隧道排水系统堵塞或暴雨期排水能力不足时，积水可能淹没管道埋设区域，长期浸泡加速中压燃气管道接口老化（如电熔套筒密封材料失效）。含泥沙的污水可能磨损管道外壁，造成防腐层破损。

通风不良延迟检测：隧道内自然通风差，燃气泄漏后扩散缓慢，人工巡检或常规检测设备（如激光检测仪）难以快速发现，导致隐患长期存在。

（2）中压燃气管道对隧道的危险有害因素

1）燃气泄漏引发隧道爆炸

爆炸冲击波破坏结构：若中压燃气管道泄漏，天然气在隧道内积聚形成爆炸性混合物，遇点火源（如隧道内维修作业明火）可能引发爆炸。爆炸产生的冲击波可能导致隧道衬砌开裂、拱顶坍塌，甚至影响周边建构筑物安全。

次生火灾蔓延：爆炸引发的火灾可能烧毁隧道内电缆、通风设备等，进一步扩大事故影响范围。中压燃气管道（PE管）燃烧时会释放有毒气体（如一氧化碳），增加救援难度。

2）管道破裂导致隧道进水

防水失效风险：中压燃气管道（PE管）穿越隧道附近区域时，若因外力或腐蚀破裂，可能破坏隧道防水层，导致地下水渗入隧道，影响其结构稳定性及机电设备运行。

3）第三方施工风险

误损管道引发事故：隧道日常维护（如路面修补、设备安装）时，机械作业可能误挖、撞击中压燃气管道（PE管）。中压燃气管道（PE管）抗冲击性能虽优于钢质管道，但未设套管保护或设置套管不合格时仍可能因外力破损。

9、中压管道随桥敷设的危险、有害因素

（1）桥梁对燃气管道危险、有害因素

结构变形影响：已建桥梁在车辆荷载、风力、温度变化等因素作用下，会产生一定的变形，如振动、伸缩、沉降等。中压燃气管道随桥敷设，桥梁的这些变形可能导致管道受到拉伸、挤压或弯曲，使管道接口松动、管道破裂，从而引发燃气泄漏。

外力冲击风险：桥梁上车辆往来频繁，可能会有货物掉落等情况，对燃气管道造成外力冲击。此外，桥梁遭受船舶撞击（如果是跨河桥梁）、自然灾害（如地震、洪水冲击桥墩导致桥梁晃动等）时，也会间接对燃气管道产生破坏，致使管道受损泄漏。

腐蚀环境影响：桥梁所处环境中的大气污染物、水汽等可能会形成腐蚀性介质。如海边桥梁，空气中盐分高，工业区域桥梁，可能存在酸性气体等，这些腐蚀性介质会加速燃气管道外壁腐蚀，缩短管道使用寿命，增加泄漏风险。且桥梁在维护时可能会使用一些防腐涂料、除冰剂等，若这些物质接触到燃气管道，也可能对管道造成腐蚀。

温度变化影响：桥梁受外界温度影响，热胀冷缩明显。温度变化时，桥梁结构的伸缩会带动燃气管道一起伸缩，若管道补偿装置设置不合理，会使管道产生较大应力，可能导致管道变形、焊缝开裂等。

（2）燃气管道对桥梁的危险、有害因素

泄漏腐蚀风险：若燃气管道发生泄漏，泄漏的燃气中可能含有水分、硫化氢等腐蚀性成分，会对桥梁的金属结构（如钢箱梁、桥墩钢筋等）产生腐蚀，降低桥梁结构的强度和耐久性。此外，燃气泄漏后若积聚在桥梁的一些封闭空间内，达到爆炸极限，遇明火还可能引发爆炸，严重破坏桥梁结构。

增加承载负荷：中压燃气管道本身具有一定重量，随桥敷设会增加桥梁的承载负荷。尤其是对于一些建设年代较早、设计承载能力有限的桥梁，可能会影响桥梁的结构安全，长期下去可能导致桥梁出现裂缝、变形等病害。

影响桥梁维护：燃气管道随桥敷设后，会对桥梁的日常维护和检修工作造成不便。例如在进行桥梁结构检测、涂装防腐等作业时，需要考虑燃气管道的安全，增加了维护难度和成本，且部分维护作业可能因燃气管道的存在而受限，影响维护效果。

施工破坏风险：在燃气管道敷设过程中，可能会对桥梁结构造成破坏。如管道固定时打孔、焊接等作业，若操作不当，可能会损伤桥梁的主体结构，影响桥梁的稳定性。

10、其他有害因素

1、燃气管道发生事故导致天然气泄漏发生火灾、爆炸或中毒、窒息事故。

2、管线或调压装置进行维修施工时，若现场施工人员误操作或不遵守施工规程，将导致设备设施损坏造成天然气泄漏，进而被引燃发生火灾、爆炸事故。

3、在对燃气管道巡线过程中因交通事故等原因会导致巡线人员受伤。人工巡线通常还会因工作量大、条件艰苦、管理不到位等因素，带来人员坠落、森林火灾、巡检不到位等问题。

4、管线在运行过程中不仅会感应正雷、还会感应负雷，若其接地体失效或安装缺陷会引发雷电危害危险。

3.2.2.2低压（庭院管道、立管）燃气管道危险、有害因素分析

1、管道老化与腐蚀

庭院管道和立管使用年限较长时，会出现老化现象。如运行年限满 20 年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯管道，以及不足20年但有安全隐患的同类管道，都可能因老化导致强度下降、韧性变差。同时，管道本体、管件、焊缝、阀门等部位受腐蚀严重，壁厚减薄量超过规定值时，会使管道密封性降低，容易发生燃气泄漏。

2、安全间距不足

城市燃气管道与建构筑物等水平净距不符合《城镇燃气设计规范》规定且未采取保护措施，或者立管与架空电力线净距不符合规定，可能导致管道受周边物体影响而损坏，或在电力线故障时引发燃气事故，如电力线短路产生火花，可能引燃泄漏的燃气。

3、第三方施工破坏

在庭院或建筑物周边进行施工时，若施工单位未向燃气公司申请燃气管线交底、未制定管线保护方案、未采取相应安全保护措施，易造成燃气管道被挖断、顶破等。如小区电梯加装、排水管网施工等，都可能因施工不当损坏低压庭院管道和立管。

4、管道占压

在低压地下燃气管线保护范围内，建有占压管线的建筑物、构筑物或者其他设施，会使管道长时间承压，造成管道变形，影响清管器、检测器的正常通过，还会妨碍管道的日常巡护、检测和维修作业。而且一旦管道泄漏，占压物会影响抢险机具和车辆通行，增加事故处置难度。

5、泄漏

管道连接处密封件老化、损坏，阀门关闭不严，或者因管道受外力冲击产生裂缝等，都可能导致燃气泄漏。燃气泄漏后，若在通风不良的环境中积聚，达到爆炸极限，遇明火就会引发爆炸或火灾事故。

6、未设置安全保护装置

调压设施若未设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施，当调压系统出现故障时，可能导致下游管道压力过高，使管道破裂、接口泄漏，引发安全事故。

7、设备防爆不符合要求

在庭院管道和立管附近，若存在非防爆电气设备或使用非防爆工具进行操作等，当燃气泄漏后，这些设备产生的火花、电弧或静电等，可能成为点火源，引发火灾或爆炸。

8、处于/临近危险环境

城市燃气管道上方堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品，易因高温或明火引发燃气燃烧或爆炸。管道设施保护范围内有土体塌陷、滑坡、下沉等现象，处于或临近地质灾害易发区域，会使管道受到挤压、拉伸等破坏。而立管若处于易遭外力碰撞的场所且未设置防撞装置，可能因车辆碰撞等外力作用导致管道损坏。

9、穿越密闭空间

燃气管道未采取任何保护措施敷设在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟等地下构筑物内，一旦发生燃气泄漏，燃气会在密闭空间内积聚，难以扩散，且不易被发现，存在极大的安全隐患，遇明火易引发爆炸，还可能对其他管线造成损害。

10、材质、防腐、工艺落后

使用灰口铸铁管、不满足安全运行要求的球墨铸铁管、埋地镀锌管等落后材质的庭院管道，以及穿墙、楼板套管缺失或穿墙管防腐失效的立管，其安全性较差，容易出现破损、泄漏等问题，且维修和维护难度较大。

11、电缆井对低压燃气管道的危险、有害因素

（1）电火花与点火源风险

电气故障引发火花：电缆井内电力电缆（尤其是高压电缆）若发生短路、绝缘破损或接地故障，可能产生电弧、电火花或高温。若燃气庭院管道（尤其是聚乙烯管道）因腐蚀、外力等原因泄漏，燃气在电缆井内积聚（通风不良环境下易达到爆炸浓度），遇电火花即可能引发爆炸或火灾。

（2）空间交叉与机械损伤

安全间距不足：若燃气庭院管道与电缆井水平或垂直净距不符合《城镇燃气设计规范》（GB50028）要求，电缆井施工（如开挖、敷设电缆）或维护作业可能直接损伤燃气管道，或因井体结构变形挤压管道。

井体沉降与管道受力：电缆井地基沉降或周边土体扰动可能导致燃气管道受拉伸、挤压，尤其聚乙烯管道柔韧性虽好，但长期受力可能出现应力开裂。

（3）密闭空间内燃气积聚

电缆井通常为半封闭或封闭空间，自然通风条件差。燃气泄漏后易在井内积聚，形成爆炸性混合物（天然气爆炸极限约5%~15%），且不易被外部检测设备发现，风险隐蔽性强。

12、污水井对中压燃气管道的危险、有害因素

（1）腐蚀性环境加速管道失效

化学腐蚀：污水中含有硫化氢（H₂S）、硫酸盐、酸碱物质（如生活污水中的油脂、洗涤剂，工业污水中的酸性废液）等，长期接触管道外壁会造成腐蚀。

微生物腐蚀：污水井内缺氧、潮湿环境易滋生硫酸盐还原菌（SRB）等微生物，其代谢产物会加速管道外壁的微生物腐蚀，尤其对聚乙烯管道的热熔接口、钢塑转换接头等薄弱环节造成侵蚀。

积水浸泡：污水井长期积水（尤其雨季）可能淹没管道，导致防腐层失效区域持续受侵蚀，且水中杂质（如泥沙、固体颗粒）可能磨损管道表面。

（2）易燃易爆气体混合风险

污水在厌氧环境下分解产生沼气（主要成分为甲烷，爆炸极限5%~15%）、硫化氢（爆炸极限4.3%~46%）等气体。若燃气管道泄漏，天然气与沼气混合后，爆炸极限范围变宽，遇点火源（如井内电火花、维修作业明火）易引发爆炸，且硫化氢有毒性，泄漏后可能导致人员中毒。

（3）空间交叉与施工风险

管道占压与错位：污水井施工时若未核查燃气管道位置，可能导致管道被污水井结构占压，或管道与井体接口处密封不严，污水渗入腐蚀管道。

清淤作业损伤：污水井清淤时使用机械工具（如高压水枪、抓斗）可能误触燃气管道，尤其聚乙烯管道抗冲击能力较弱，易被划伤或破裂。

（4）通风不良与检测盲区

污水井内潮湿、恶臭环境导致燃气泄漏检测困难（如激光检测仪受水汽干扰，人工嗅觉检测失效），且井内气体流动性差，泄漏气体易长期滞留，形成“隐形炸弹”。

3.2.3调压箱（悬挂式）危险、有害因素分析

3.2.3.1火灾爆炸

燃气泄漏：调压箱内的阀门、管道连接处、密封件等部件可能因老化、损坏、安装不当等原因出现燃气泄漏。燃气泄漏后与空气混合形成可燃混合气，遇到明火、静电、电气火花等点火源，就会引发火灾爆炸事故。

通风不良：如果调压箱安装在通风不良的位置，泄漏的燃气不能及时扩散，会积聚在调压箱周围，形成爆炸性混合气体，增加火灾爆炸的风险。

3.2.3.2中毒窒息

燃气泄漏：燃气中通常含有一氧化碳等有毒气体，当燃气泄漏且通风不畅时，有毒气体浓度会逐渐升高，进入调压箱进行维修或检查的人员可能会吸入有毒气体，导致中毒窒息。

3.2.3.3机械伤害

部件故障：调压箱内的一些部件，如调压器的传动机构、阀门的开闭装置等，在运行过程中可能会出现故障，导致部件松动、脱落或运动异常。当维修人员在进行维护保养时，这些部件可能会意外启动或发生机械碰撞，造成人员机械伤害。

3.2.3.4电气危害

电气设备故障：如果调压箱内配备有电气设备，如电动阀门、监控仪表等，这些电气设备可能会因短路、过载、绝缘损坏等原因发生故障，产生电火花或电弧，可能引燃周围的可燃气体，同时也可能导致人员触电。

3.2.3.5其他危害

腐蚀：调压箱长期暴露在室外环境中，受到雨水、湿气、工业废气等侵蚀，容易发生腐蚀现象。腐蚀会削弱调压箱的结构强度，导致管道、阀门等部件损坏，引发燃气泄漏等事故。

外力破坏：悬挂式调压箱安装在建筑物外墙，可能会受到外力撞击，如车辆碰撞、物体坠落等，导致调压箱损坏，引发燃气泄漏等危险。此外，人为的破坏行为，如盗窃、恶意损坏等，也可能对调压箱造成损害，引发安全事故。

3.2.4用户端危险、有害因素分析

3.2.4.1火灾爆炸

天然气的主要成分是甲烷等易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物。当天然气在用户端发生泄漏，且泄漏的天然气在空气中达到一定浓度（爆炸极限）时，遇到明火、电火花、高温等点火源，就可能引发火灾或爆炸事故。比如用户在使用天然气时，未及时关闭阀门导致天然气泄漏，此时若在室内使用电器开关产生电火花，就极有可能引发爆炸。另外，天然气管道或设备的安装位置不当，靠近火源或高温区域，也会增加火灾爆炸的风险。

3.2.4.2中毒窒息

虽然天然气本身基本无毒，但当它在室内大量泄漏时，会迅速占据空间，排挤空气中的氧气，导致室内氧气含量降低，使人因缺氧而窒息。此外，天然气中可能含有少量的硫化氢等有毒气体，硫化氢具有强烈的毒性，低浓度时可刺激呼吸道和眼睛，高浓度时可致人迅速昏迷甚至死亡。如果天然气泄漏在通风不良的密闭空间内，人员进入后就可能发生中毒窒息事故。

3.2.4.3管道腐蚀

天然气管道长期使用，可能会受到内外部介质的腐蚀。内部腐蚀主要是由于天然气中含有的水分、硫化氢、二氧化碳等成分与管道内壁发生化学反应，导致管道壁厚减薄，强度下降，最终可能引发管道泄漏。

外部腐蚀则可以分为埋地管道腐蚀和露天管道腐蚀。

1、埋地管道腐蚀

土壤腐蚀：土壤是一种具有复杂成分的电解质，其中含有水分、各种盐类、微生物等。不同区域的土壤性质差异较大，如酸碱度（pH 值）、含水量、含盐量等都会影响埋地管道的腐蚀速度。在酸性土壤中，氢离子浓度较高，容易与管道金属发生化学反应，导致管道腐蚀；而在碱性土壤中，虽然腐蚀速度相对较慢，但某些碱性物质也可能对管道的防腐层造成破坏。此外，土壤中的盐分（如氯化钠、硫酸盐等）会增加土壤的导电性，加速电化学腐蚀的进程。

微生物腐蚀：土壤中存在着大量的微生物，其中一些微生物（如硫酸盐还原菌、铁细菌等）会对管道金属产生腐蚀作用。硫酸盐还原菌在缺氧的环境下能够将硫酸盐还原为硫化氢，硫化氢与管道金属反应生成硫化亚铁，从而破坏管道的金属结构。铁细菌则可以将亚铁离子氧化为三价铁离子，并在其代谢过程中产生酸性物质，进一步加速管道的腐蚀。

防腐层破损：埋地管道通常会采用防腐层进行保护，如聚乙烯防腐层、环氧煤沥青防腐层等。然而，在管道的施工、运输和长期使用过程中，防腐层可能会受到损坏，如划伤、破损、老化等。一旦防腐层破损，管道金属就会直接暴露在土壤中，从而引发腐蚀。此外，防腐层与管道金属之间的粘结力下降，也会导致防腐层失效，使管道容易受到腐蚀。

2、露天管道腐蚀

大气腐蚀：露天管道直接暴露在大气环境中，会受到空气中的氧气、水分、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等成分的影响。当管道表面形成一层薄薄的水膜时，这些气体溶解在水膜中，形成电解质溶液，与管道金属发生电化学腐蚀。其中，二氧化硫和氮氧化物等酸性气体溶解在水中会形成酸雨，对管道的腐蚀作用更为严重。此外，大气中的尘埃、盐分等颗粒物质也会附着在管道表面，加速腐蚀的进程。

温度变化：露天管道会受到温度变化的影响，尤其是在昼夜温差较大或季节交替的地区。温度的变化会导致管道金属发生热胀冷缩，使管道的防腐层产生应力，从而可能导致防腐层破损。此外，温度的变化还会影响管道表面水膜的形成和蒸发，进而影响腐蚀的速度。在温度较高且湿度较大的环境下，腐蚀速度会加快。

紫外线辐射：阳光中的紫外线辐射会对露天管道的防腐层造成破坏。长期的紫外线照射会使防腐层中的高分子材料发生老化、降解，导致防腐层的性能下降，如硬度降低、柔韧性变差、出现裂纹等。一旦防腐层出现破损，管道金属就会暴露在大气中，容易发生腐蚀。

化学物质侵蚀：露天管道周围可能存在各种化学物质，如工业废气、废液等。这些化学物质可能会与管道金属或防腐层发生化学反应，导致管道腐蚀。例如，管道附近如果有化工厂排放的酸性废气，废气中的酸性物质会与管道金属发生反应，加速腐蚀；或者管道接触到含有强氧化剂的废液，也会对管道造成严重的侵蚀。

特别是埋地管道，更容易受到外部腐蚀的影响。进行当管道腐蚀到一定程度时，就可能出现穿孔、破裂等情况，导致天然气泄漏。就该项目而言，用户端的露天钢质燃气管道较多，应重点关注露天管道的腐蚀问题。

3.2.4.4设备故障

用户端的天然气设备，如燃气灶、热水器、阀门等，如果质量不合格、安装不当或长期使用未进行维护保养，都可能出现故障。例如，燃气灶的点火装置损坏，可能导致燃气泄漏；热水器的燃烧器故障，可能使燃烧不充分，产生一氧化碳等有害气体。阀门的密封件老化、损坏，会导致阀门关闭不严，造成天然气泄漏。

3.2.4.5操作失误

用户在使用天然气时，如果操作不当，也会带来危险。比如未按照正确的操作流程开启或关闭阀门，忘记关闭燃气灶具阀门，在燃气管道上私自接装设备等。此外，用户对天然气设备的使用方法不熟悉，或者在使用过程中注意力不集中，也可能引发安全事故。例如，用户在炖煮食物时，因忘记看火导致汤汁溢出浇灭火焰，而燃气继续泄漏，从而引发危险。

3.2.4.6外力破坏

天然气管道可能会受到外力的破坏，如建筑物的施工、车辆的碰撞、人为的损坏等。特别是对于明装的管道，如果保护措施不到位，很容易受到外力的撞击而损坏。一旦管道受损，就会导致天然气泄漏，引发安全事故。

3.3施工过程中的危险、有害因素分析

3.3.1火灾爆炸危险

1、天然气泄漏

接口密封问题：在与老管道对接口处，由于老管道可能存在一定程度的腐蚀、变形，新老管道连接时难以保证完美贴合。密封材料的质量不佳、安装工艺不规范，如密封垫圈安装位置不准确、未均匀拧紧螺栓等，都可能导致密封不严，从而使天然气泄漏。

焊接质量缺陷：焊接是天然气管道连接的重要方式，但焊接过程中可能出现多种质量问题。例如，焊接电流、电压参数设置不当，会导致焊缝未熔合、未焊透；焊工操作不熟练，可能出现焊缝表面不平整、存在气孔和夹渣等缺陷。这些缺陷会使焊缝的强度降低，在管道内压力作用下，天然气容易从焊缝处泄漏。

PE天然气管连接质量缺陷：PE天然气管在连接时，常见的连接方式有热熔连接和电熔连接，若操作不当易产生质量缺陷导致天然气泄漏。

热熔连接缺陷：热熔连接时，温度控制至关重要。若加热温度过低，管材和管件的接触面无法充分熔融，冷却后接口处的结合强度不足，在管道内天然气压力作用下，容易出现泄漏。相反，若加热温度过高，会使管材和管件的表面产生碳化层，碳化层不仅会降低接口的密封性能，还会影响连接的整体强度。此外，加热时间控制不当也会导致连接质量问题。加热时间过短，接触面未充分熔融；加热时间过长，则会使材料过度软化，导致接口变形。在热熔连接过程中，对接压力和保持时间也需要严格控制。对接压力过小，管材和管件无法紧密贴合；对接压力过大，会使熔融的材料挤出过多，影响接口的厚度和强度。保持时间不足，接口未能充分冷却固化，容易在后续使用中出现松动和泄漏。

电熔连接缺陷：电熔连接依靠电熔管件内的电阻丝通电发热，使管材和管件的接触面熔融连接。如果电熔焊机的输出电压、电流不稳定，或者焊接时间设置不准确，会导致电熔管件内的电阻丝发热不均匀，从而使管材和管件的接触面不能充分熔融结合。例如，电压过高或焊接时间过长，会使电阻丝周围的材料过热碳化，形成空隙，降低接口的密封性能；电压过低或焊接时间过短，则会使接触面熔融不充分，连接强度不足。此外，电熔管件的质量也会影响连接效果。如果电熔管件的电阻丝分布不均匀、焊接面不平整或者存在杂质，都会导致连接质量缺陷，增加天然气泄漏的风险。在电熔连接前，若管材和管件的连接表面未清理干净，存在油污、水分或其他杂质，也会影响熔融效果，使接口处出现缝隙，引发天然气泄漏。

管件损坏：施工过程中，管件可能因受到外力撞击、挤压而损坏。例如，在搬运管件时，未采取有效的保护措施，导致管件表面出现裂纹、破损；在安装过程中，使用工具不当，对管件造成损伤，从而使天然气泄漏。

吹扫、置换作业失误：在管道吹扫、置换作业时，若吹扫压力过高，可能会损坏管道及其附属设施，导致天然气泄漏；置换过程中，如果未按照正确的顺序和方法进行操作，如进气速度过快、排气不畅等，也会使天然气泄漏到周围环境中。此外，吹扫、置换结束后，未对管道进行严格的检查，可能会遗漏泄漏点。

2、动火作业管理不善

可燃气体检测缺失：动火作业前，未对作业区域进行全面、准确的可燃气体检测，或者检测仪器精度不够、检测方法不正确，无法及时发现潜在的可燃气体泄漏点。在这种情况下进行动火作业，一旦遇到泄漏的天然气达到爆炸极限，就极易引发火灾爆炸事故。

防火措施不到位：动火作业区域未设置有效的防火隔离带，无法阻止火花和火焰蔓延到周围的易燃易爆物质；未配备足够数量和种类的灭火器材，或者灭火器材失效、位置不当，在发生火灾时无法及时进行扑救。此外，动火作业现场周围存在易燃物，如未及时清理的杂物、堆放的木材等，也会增加火灾爆炸的风险。

作业人员违规操作：动火作业人员未经过专业培训，不熟悉动火作业的安全操作规程，如在动火作业过程中随意离开现场、未按规定穿戴防护用品等；或者在动火作业结束后，未对作业现场进行彻底清理，遗留火种，都可能引发火灾爆炸事故。

3.3.2中毒和窒息危害

1、天然气泄漏

甲烷的窒息作用：天然气的主要成分甲烷是一种窒息性气体，当空气中甲烷浓度升高时，会排挤氧气，导致氧气含量降低。在有限空间或通风不良的区域，如地下室、管沟等，天然气泄漏后容易积聚，使作业人员吸入的氧气不足，从而引起头晕、乏力、呼吸困难等缺氧症状，严重时会导致窒息死亡。

硫化氢的毒性危害：虽然天然气中硫化氢含量通常较低，但即使是微量的硫化氢也具有很强的毒性。硫化氢具有强烈的刺激性气味，低浓度时会刺激呼吸道和眼睛，引起咳嗽、流泪、眼部刺痛等症状；高浓度时，会迅速麻痹人体的呼吸系统和神经系统，导致呼吸停止、昏迷甚至死亡。

2、有限空间作业

缺氧环境：在老管道检修、清理或新管道的阀门井、检查井等有限空间内，由于空间相对封闭，氧气容易被消耗，且空气流通不畅，难以补充足够的氧气。此外，有限空间内可能存在一些微生物或有机物，它们的分解也会消耗氧气，进一步加剧缺氧情况。作业人员在未进行通风换气和氧气检测的情况下进入有限空间，容易因缺氧而窒息。

有毒有害气体积聚：有限空间内可能存在多种有毒有害气体，除了天然气泄漏积聚的甲烷和硫化氢外，还可能存在其他管道泄漏的有毒气体，如煤气管道泄漏的一氧化碳等。这些有毒有害气体在有限空间内积聚，浓度可能会迅速升高，对作业人员的生命安全构成严重威胁。

3.3.3机械伤害风险

1、施工设备操作

挖掘机操作失误：挖掘机在开挖管沟时，操作人员可能因对地下情况不熟悉，如未准确掌握地下管道、电缆的位置，导致挖掘机的铲斗碰撞到这些设施，不仅会损坏地下设施，还可能使挖掘机失去平衡，造成翻车事故，危及操作人员和周围人员的安全。此外，挖掘机的回转半径内如果有人员停留或走动，操作人员在操作时未注意到，也容易发生碰撞事故。

起重机故障与违规操作：若施工过程中存在起重作业，起重机的钢丝绳长期使用后会出现磨损、断丝等情况，如果未及时检查和更换，在吊装管道等重物时，钢丝绳可能会断裂，导致重物坠落伤人。吊钩、制动器等部件如果出现故障，也会影响起重机的正常运行。此外，操作人员在吊装过程中违规操作，如超载吊装、斜拉歪吊等，都可能引发事故。

电焊机安全隐患：电焊机的绝缘层如果损坏，会使外壳带电，操作人员在接触电焊机时容易发生触电事故。此外，电焊机的接线柱如果松动，会导致接触电阻增大，产生过热现象，甚至引发火灾。

2、管道搬运和安装

搬运工具缺陷：在搬运天然气管道时，使用的搬运工具如吊索、吊带等如果强度不够、磨损严重或存在缺陷，在搬运过程中可能会断裂，导致管道滑落。此外，搬运工具的选择不当，如使用不适合管道尺寸和重量的吊具，也会增加搬运过程中的风险。

人员配合不当：管道搬运和安装需要多人协作完成，如果人员之间配合不默契，如指挥信号不明确、动作不协调等，可能导致管道在搬运和安装过程中发生倾斜、滚动，造成人员砸伤、挤伤等事故。

3.3.4电气事故风险

1、电气设备故障

绝缘损坏：施工现场的电气设备长期暴露在室外，受环境因素（如潮湿、高温、灰尘等）的影响，绝缘层容易老化、破损。例如，电焊机的电缆线在使用过程中可能会被磨损、挤压，导致绝缘层破裂，使电缆线的芯线外露，从而引发触电事故。

短路与过载：电气设备的线路连接不规范，如接线端子松动、导线连接错误等，可能会导致短路故障。此外，电气设备长时间过载运行，会使线路发热，加速绝缘层的老化，增加短路的风险。短路和过载都可能引发电气火灾。

接地、接零保护不完善：电气设备的接地、接零保护是防止触电事故的重要措施。如果接地、接零保护线的截面积过小、连接不可靠或未设置接地、接零保护，当电气设备外壳带电时，电流无法通过接地、接零保护线导入大地，会使操作人员接触到带电的外壳，发生触电事故。

2、临时用电管理不善

电线敷设不规范：施工现场的临时用电线路如果未按照规范要求进行敷设，如电线随地拖拉、穿越道路时未采取保护措施、在易燃物附近敷设等，容易导致电线损坏，引发触电和火灾事故。此外，电线的选型不符合要求，如使用的电线截面积过小，无法满足用电设备的负荷需求，也会导致电线过热。

配电箱、开关箱问题：配电箱、开关箱如果无漏电保护装置，当电气设备发生漏电时，无法及时切断电源，会使操作人员触电。防护门缺失或损坏，会使配电箱、开关箱内的电气元件暴露在外，容易受到外界因素的影响，如雨水、灰尘等，导致电气故障。此外，配电箱、开关箱的安装位置不当，如安装在潮湿、易受撞击的地方，也会增加安全隐患。

3.3.5地下设施破坏风险

1、其他管道、电缆损坏

探测不准确：在施工前，虽然可能会对地下设施进行探测，但由于探测技术的局限性和地下情况的复杂性，可能无法准确掌握所有地下管道和电缆的位置、走向和深度。例如，一些老旧的地下管道可能没有准确的图纸记录，或者地下存在一些未被发现的废弃管道，在施工过程中容易被损坏。

施工方法不当：在管沟开挖过程中，如果使用大型机械进行盲目开挖，未采取分层开挖、人工探挖等保护措施，很容易损坏地下其他管道和电缆。此外，在管道敷设过程中，如果未考虑到与其他管道和电缆的安全距离，可能会对其造成挤压、碰撞等损坏。

2、通信线路损坏

通信线路隐蔽性：通信线路通常比较细，且埋深较浅，有的通信线路可能没有明显的标识，在施工过程中难以被发现。在进行管沟开挖、土方回填等作业时，容易不小心挖断通信线路，导致通信中断。

缺乏协调沟通：施工单位在施工前如果未与通信部门进行充分的沟通和协调，不了解通信线路的具体情况，在施工过程中就无法采取有效的保护措施，增加了通信线路损坏的风险。

3.3.6高处坠落风险

1、管道安装作业

防护设施缺失：在进行天然气管道的架空敷设或在高处进行管道连接、阀门安装等作业时，如果作业平台的栏杆、扶手等防护设施损坏或未安装到位，作业人员在平台上行走或操作时，容易失去平衡，从高处坠落。此外，安全网的设置不符合要求，如安全网的规格不匹配、安装不牢固等，也无法有效防止作业人员坠落。

安全带使用不当：作业人员未正确佩戴安全带，如安全带的挂钩未挂在牢固的地方、安全带的长度过长或过短等，在发生意外时，安全带无法起到保护作用。此外，作业人员在高处作业过程中，可能会因为疏忽大意而解开安全带，增加了高处坠落的风险。

2、附属设施作业

作业平台不稳定：在对天然气管道的高处附属设施（如调压箱、阀门井等）进行施工作业时，可能需要搭建临时作业平台。如果临时作业平台的搭建不牢固，如支架未固定好、脚手板铺设不平整等，在作业人员在平台上作业时，平台可能会发生晃动或坍塌，导致作业人员高处坠落。

环境因素影响：在高处作业时，恶劣的天气条件（如大风、暴雨、大雪等）会增加作业的难度和风险。例如，大风天气会使作业人员在高处难以保持平衡，增加高处坠落的可能性。

3.3.7噪声与粉尘危害

1、噪声危害

机械设备噪声：施工过程中可能使用的挖掘机、装载机、空压机等机械设备在运行时会产生高强度的噪声。这些噪声的声级通常在80分贝以上，长期暴露在这种噪声环境中，会对作业人员的听力造成不可逆的损害，导致听力下降、耳鸣等症状。此外，噪声还会影响作业人员的注意力和反应能力，增加发生事故的风险。

噪声对周围居民的影响：施工噪声不仅会对作业人员造成危害，还会对周围居民的正常生活和休息产生严重影响。长期受到施工噪声的干扰，居民可能会出现睡眠质量下降、烦躁不安、情绪波动等问题，甚至会引发邻里纠纷。

2、粉尘危害

土方作业扬尘：在管沟开挖、土方回填等作业过程中，会产生大量的扬尘。这些扬尘主要由土壤颗粒组成，其中可能含有一些有害物质，如重金属、微生物等。作业人员长期吸入这些扬尘，会对呼吸系统造成损害，导致尘肺病、支气管炎等职业病。

焊接烟尘：在管道焊接过程中，会产生金属烟尘，如氧化铁、锰等金属氧化物。这些焊接烟尘具有一定的毒性，作业人员吸入后，会对肺部和呼吸道造成刺激，引起咳嗽、气短等症状。长期接触焊接烟尘，还可能会导致肺部疾病的发生。

3.3.8燃气管道新旧装置交接和切换过程中的危险、有害因素分析

3.3.8.1燃气泄漏

管道连接问题：新旧装置连接时，若管道接口未安装到位、密封不严，或连接螺栓未拧紧，在燃气压力作用下，极易发生燃气泄漏。

阀门操作失误：切换过程中，若对相关阀门的开关操作顺序错误，如未先关闭旧装置的出口阀门就开启新装置的进口阀门，可能导致燃气从旧装置的非预期部位泄漏。

管道破损：在新旧装置切换过程中，可能因操作不当对管道造成外力损伤，或旧管道本身存在隐蔽的腐蚀、裂纹等缺陷，在切换时由于压力变化等原因导致破损，进而引发燃气泄漏。

3.3.8.2火灾爆炸

存在点火源：燃气泄漏后，周围环境中若存在明火、电气火花、静电等点火源，就会引发火灾爆炸事故。施工现场的焊接作业、未熄灭的烟头，以及电气设备产生的电火花等，都可能成为点火源。

通风不良：如果交接和切换工作在相对封闭或通风不畅的空间内进行，泄漏的燃气无法及时扩散，会形成爆炸性混合气体，一旦遇到合适的点火源，就会引发爆炸。

3.3.8.3中毒窒息

燃气积聚：当燃气泄漏且通风条件差时，泄漏的燃气会在局部空间积聚，使空气中的氧气含量相对降低，同时燃气中的有毒成分（如一氧化碳）浓度升高，进入该区域的人员可能会因吸入有毒气体而中毒，或因缺氧而窒息。

3.3.8.4机械伤害

设备操作：在新旧装置切换过程中，需要操作各种机械设备，如起重机、电动工具等。如果操作人员违规操作、设备故障或防护装置缺失，可能会发生机械伤害事故，如卷入、挤压、切割等。

管道安装与拆卸：在拆除旧管道和安装新管道时，需要使用各种工具进行切割、焊接、紧固等操作。如果操作不当，工具可能会意外伤人，如锤子滑落、扳手反弹等。

3.3.8.5其他危害

噪声危害：在交接和切换过程中，机械设备的运行、管道的切割和焊接等操作会产生噪声，长期暴露在高分贝噪声环境中，会对操作人员的听力造成损害。

高处坠落：若燃气管道的新旧装置交接和切换工作涉及高处作业，如在架空管道上进行操作，当操作人员未正确使用安全带、脚手架等防护设施，或防护设施存在缺陷时，可能会发生高处坠落事故。

3.4自然灾害和社会危害因素分析

3.4.1自然灾害危害因素分析

3.4.1.1地震

地震是地壳运动的一种表现，虽然发生频率低，但因目前尚无法准确预报，具有突发的性质，一旦发生，财产和环境损失十分严重。地震产生地面竖向与横向震动，导致地面开裂、裂缝、塌陷，还可引发火灾、滑坡等次生灾害，对管道工程的危害主要表现在可使管道位移、开裂、折断；可破坏调压装置等设施，导致电、通讯线路等中断，引发更为严重的次生灾害。

饱和砂土在地震力作用下，收到强烈振动后土粒会处于悬浮状态，致使土体丧失抗剪切强度而地基失效的现象，称之为地震液化。地震液化是一种典型的突发性地质灾害，它是饱和砂土和低塑性粉土与地震力相互作用的结果。

管道沿线地震基本烈度较高，土壤成分以粘性土、细砂等成分为主，且含水量较高，有发生地震时砂土液化的可能，对管道安全可能造成不利影响。地下水埋深较浅，分布有饱和粉细砂和粉土，强震时可能发生砂土液化，对工程造成危害。

3.4.1.2地面沉降

地面沉降是指在一定的地表面积内所发生的地面水平面降低的现象。松散地层在重力作用下致密地层、地质构造作用、地震都会导致地面沉降。地面沉降导致埋地管道下部悬空或产生相应的变形，严重时发生断裂。

本工程所在地如果发生地面沉降等，对设施及设备、工艺管道、燃气管道可能会引发不同程度毁坏。

3.4.1.3滑坡和泥石流

滑坡发生与地质结构关系密切。当土质结构疏松，垂直节理发育，冲刷形成的边坡陡峻，在雨汛期地表水沿垂直节理下渗至基岩界面时遇阻，形成地下水活跃带，致使该界面岩土软化，抗剪强度下降，在重力和地下水动水压力作用下，沿分界面滑动而产生滑坡。

泥石流是山区爆发的特殊洪流，泥石流的形成原因是斜坡上的岩体或土体，遇到突发性强降水过程，在重力的作用下，沿一定的滑动面整体下滑的现象。它饱含泥沙、石块以至巨大的砾石，破坏力极强。洪水是在遭强暴雨的情况下忽然雨水聚集成渠并冲刷地表，冲刷泥沙、石块流动形成泥石流。

本工程线路全线位于宣威城区。环城西路段中压燃气管道经过地区存在滑坡和泥石流地段，如果采取措施不到位，发生滑坡和泥石流时将对管道造成破坏。

在管线敷设时部分地表植被遭到破坏，如果遇到地震、长时间降水或其它震动条件时，或在暴雨时易引起滑坡并导致泥石流的发生，使燃气管道失稳或砸坏燃气管道，影响管道建设和安全运营。

3.4.1.4土壤腐蚀

本工程埋地管道穿越不同类型的土壤会形成宏电池腐蚀。土壤腐蚀是造成管道穿孔泄漏最常见也是最重要的因素，可导致输送介质泄漏，引起其它次生灾害，如火灾、爆炸事故和环境污染等。据国外资料统计，45%的管道损坏都是管道腐蚀引起的；金属管道在土壤中的腐蚀基本上属于电化学腐蚀，其腐蚀性强弱可以用土壤电阻率来衡量

3.4.1.5雷暴

雷电的危害方式分为直击雷、感应雷、球形雷三种，最常见的直击雷和感应雷。管道工程的地面设施相对于埋地管道是优良的接闪器，当附近空中有雷云时，可能形成感应电荷中心，从而遭受直接雷击破坏。管道本身是优良的导体，也容易成为雷电的泄放通道而受损。

另外，埋地管道受到雷云影响后，感应出电荷并积聚到一定程度，会出现强烈的放电过程。本工程钢质管道外防腐层采用三层PE结构，由于三层PE的电绝缘性能优异，使管道的放电速度很慢，一旦发生局部放电，其他部位也会发生猛烈的对地消散过程，这会在管道内部形成一股强大的电流，即浪涌。对于三层PE防腐层，当这种浪涌不能由防腐层的漏点快速泄放入地时，管道上绝缘或接触不良的部分就产生高压，引起二次放电，使管道设施受损。

3.4.1.6高温危害

管道所在地区夏季较热，人员在高温季节露天作业时会受到高温危害。高温作业对心血管系统，消化系统及肝脏、呼吸系统、神经系统都会产生不利影响。

3.4.2社会危害因素分析

社会危害因素主要是第三方破坏。

第三方破坏主要指管道沿线修筑道路、建设施工、耕作和人为打孔盗气等活动引起的管道损伤，它可归纳为无意破坏和有意破坏两类。

1、无意破坏

由于人类的正常经济作业，在进行修路、建筑、开采建筑材料等地面活动及地下施工作业时，可能与管道发生交叉，如果与相关部门缺乏沟通，施工时可能造成管道破坏。近年来，经济发展较快，在管道周边进行经济建设时，如果缺乏有效的沟通或者野蛮施工，以及巡线管理不到位，都存在对管道的施工破坏。

管道的违章占压，也是近年来难以处理的危险因素，部分在管道附近甚至管道上方修建公路、房屋、建筑的行为，既构成了对管道基础的破坏，引起基础下沉，又增加了管道的负荷，造成管道弯曲变形甚至损坏。

2、有意破坏

管道沿线存在着不法分子为了自身利益或牟取暴利，对管输介质或管道附属设施进行偷盗的危害。有意破坏对管道造成的经济损失、人身伤亡及社会影响非常严重，造成的损失也越来越大。近几年国内的一些不法分子对管道进行破坏和偷盗的案件也屡屡发生，人为盗气现象愈来愈多，使管道安全受到严重威胁。

3.5重大危险源辨识

3.5.1方法介绍

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源：

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

……＋≥1

式中：

q1，q2……qn——每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2……Qn——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

3.5.2重大危险源辨识

本项目纳入重大危险源辨识范围的危险化学品为天然气、四氢噻吩。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，本标准不适用于危险化学品的管道运输，即不适用于本项目的城镇燃气管道输送。因此，宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目未构成重大危险源。

3.6事故案例与事故原因分析

3.6.1泄漏事故

1、事故概况

2023年8月12日，福建某建设公司明知鲤城区站前大道施工点有地下燃气管道，却未通知燃气企业派员现场确认点位和监护，擅自组织作业人员进行打桩作业，导致站前大道中压穿越天然气管道损坏，燃气泄漏。泉州燃气公司接报后立即对受损管道进行断管封堵停气，启用新延路环网供气的应急措施，未造成人员伤亡和火灾等次生灾害。

2、事故原因分析

（1）施工单位缺乏对燃气管道进行保护；

（2）施工建设危及燃气管道安全；

（3）施工单位盲目作业、野蛮施工。

3、事故教训及防范措施

（1）施工单位应加强对燃气管道的保护；

（2）施工过程中应采取有针对性的安全措施对燃气管道进行保护；

（3）当施工可能危及燃气管道安全时，应制定施工方案，并经论证后才能作业。

3.6.2爆炸事故

一、湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故

1、事故概况

2021年6月13日6时42分，湖北省十堰市张湾区艳湖社区集贸市场突发燃气爆炸事故，造成了极其严重的后果。爆炸现场为上世纪90年代初建造的二层楼建筑物，一楼分布着19间如药店、早餐店等店铺，归属润联物业；二楼是活动室，事发时无人居住，马路对面还有46间便民摊位。当时，市场已开市营业，人流密集，有众多买菜和吃早餐的市民。​

约在事故前1小时，十堰市110指挥中心接到管道泄漏报警电话，迅速派出民警前往现场，燃气公司也即刻派出抢修人员。经过8分钟抢修，抢修人员告知公安、消防人员处置完毕，民警与消防人员遂在现场继续观察警戒并做好安全监护。然而，仅仅4分钟后，爆炸突然发生。目击者描述爆炸声震耳欲聋，整个菜市场仿佛被“掀翻”，砖头四处飞溅，附近居民家中的玻璃也被震碎。

此次重大燃气爆炸事故导致26人不幸遇难，138人受伤，其中重伤37人，直接经济损失约5395.41万元。如此惨痛的伤亡和财产损失，给当地社会带来了沉重打击，引起了全社会的广泛关注。

2、事故原因分析

（1）管道设施问题

天然气中压钢管严重锈蚀破裂，是事故发生的直接硬件隐患。长期的使用过程中，管道未得到妥善的维护与检测，致使钢管锈蚀严重，最终无法承受内部气压而破裂，大量天然气泄漏。涉事故建筑物在由东风汽车房地产有限公司向润联物业划转时，未提示或告知下方有燃气管道穿过，这使得后续管理维护工作存在重大漏洞，物业及相关运营方对管道情况不明，难以开展针对性的保护与检修。

（2）运营维护缺失

负责运营维护事故管道的十堰东风中燃公司，从未对事故管道进行巡查，完全忽视了管道维护的重要性。事发后，巡线员甚至伪造补登巡线记录，企图逃避责任追究，这种行为严重违背职业操守，也反映出企业内部管理的混乱与监督机制的失效。企业在日常运营中，未建立起完善的管道巡查制度，或者即便有制度也未严格执行，对燃气管道的安全状况长期失察。

（3）现场处置不当

在接到管道泄漏报警后，虽然相关部门和燃气公司及时响应，但在现场处置过程中存在严重问题。抢修人员在短短 8 分钟内便宣称处置结束，然而实际泄漏问题并未得到根本解决，这表明抢修人员的专业能力不足，对泄漏情况的判断过于草率，未进行全面、深入的排查与修复，为后续爆炸埋下了祸根。公安、消防等部门在现场继续观察警戒时，可能因缺乏对燃气泄漏风险的深度认知，未能及时察觉潜在危险，也未采取更为有效的临时管控措施，如扩大警戒范围、疏散周边群众等。

（4）环境因素影响

泄漏的天然气在建筑物下方河道内密闭空间聚集，形成了极易爆炸的混合气体环境。由于河道空间相对封闭，空气流通不畅，天然气难以扩散稀释，浓度不断升高。同时，周边餐饮商户排油烟管道排出的火星，成为了引发爆炸的 “导火索”。菜市场人员密集、建筑物结构复杂，一旦发生爆炸，极易造成大规模的人员伤亡和财产损失。

3、事故教训及防范措施

（1）事故教训

安全意识淡薄危害巨大：从企业到相关部门，安全意识的淡薄贯穿整个事故过程。无论是管道运营方对管道巡查维护的忽视，还是抢修人员现场处置的敷衍，都反映出对燃气安全风险的漠视。这种安全意识的缺失，最终付出了惨重的生命和财产代价，警示所有涉及燃气行业的从业者以及监管部门，必须将安全意识置于首位，时刻保持警惕。

基础设施管理至关重要：燃气管道等基础设施，关乎国计民生，其管理维护不容有丝毫懈怠。任何环节的疏忽，如建筑划转时信息交接缺失、日常巡查不到位等，都可能引发灾难性后果。必须建立起全生命周期的基础设施管理体系，从建设、运营到维护，每一个阶段都要有严格的规范与监管。

应急处置能力亟待提升：此次事故中，现场应急处置暴露出诸多问题，从抢修人员的误判到后续部门的应对不足，都显示出应急处置能力的短板。在面对燃气泄漏等紧急情况时，专业、高效的应急处置是减少损失的关键，这需要相关人员具备扎实的专业知识、丰富的实践经验以及良好的协调配合能力。

（2）防范措施

强化安全意识教育与培训

1）针对企业员工：燃气企业要定期组织全面、深入的安全培训，涵盖燃气管道维护知识、安全操作规程、应急处置方法等内容，确保每一位员工都深刻认识到自身工作的重要性以及安全事故的严重后果。例如，定期邀请行业专家进行案例分析讲座，以实际事故为切入点，提升员工的安全意识和操作技能。

2）面向社会公众：通过社区宣传、媒体报道、公益广告等多种形式，广泛开展燃气安全知识普及活动，提高市民对燃气泄漏危害的认识以及应急逃生能力。如在社区设置宣传栏，定期更新燃气安全知识，举办燃气安全知识竞赛等活动，吸引市民积极参与。

完善基础设施管理机制

1）信息交接与档案管理：建立健全燃气管道等基础设施的信息交接制度，在建筑物产权变更、设施管理权转移等过程中，必须确保相关基础设施信息的完整交接，并建立详细的档案记录。利用信息化手段，构建统一的基础设施管理数据库，方便随时查询与监管。

2）定期巡检与维护：燃气企业要制定严格的管道巡检计划，明确巡检周期、内容和标准，运用先进的检测技术，如管道内检测机器人、无损探伤检测设备等，对管道进行全方位检测。对于发现的问题，及时进行修复和维护，确保管道始终处于安全运行状态。

提升应急处置能力

1）制定科学应急预案：政府相关部门和燃气企业应共同制定完善、科学的燃气事故应急预案，明确各部门在应急处置中的职责分工、响应流程以及协调机制。定期对应急预案进行演练和评估，根据实际情况不断优化完善。

2）加强应急队伍建设：组建专业的燃气应急救援队伍，配备先进的应急救援设备和器材，如燃气泄漏检测车、消防车、防爆工具等。加强应急队伍的日常训练，提高队员的应急处置能力和协同作战能力，确保在事故发生时能够迅速、有效地开展救援工作。

3）强化部门协同与信息共享：建立健全公安、消防、医疗、燃气企业等多部门之间的协同联动机制，加强信息共享与沟通协调。在事故发生时，各部门能够迅速响应，形成合力，共同应对事故，最大程度减少事故损失。

二、山东三力工业集团有限公司濮阳分公司地下废弃天然气管线爆炸事故

1、事故概况

2000年2月19日零时06分，山东三力工业集团有限公司濮阳分公司发生地下废弃天然气管线爆炸事故，造成15人死亡，56人受伤，其中重伤13人，直接经济损失342.6万元。

2、发生原因

三力公司在施工时对地下529mm废弃天然气管道处理不当，盲板封堵焊接质量差，随着蓄热室周围温度升高，管道内残余的天然气受热升温形成正压，穿过其端口盲板焊接气孔进入电缆沟。电缆沟内积聚达到爆燃浓度，并沿电缆沟穿孔进入6#炉常规电控柜，6#炉常规电控柜内空气开关电热作用引燃天然气，是造成电缆沟着火的直接原因；

由于电缆沟着火，火焰烘烤横穿电缆沟内的废弃的529mm管线外壁1小时21分，使管线内温度达到了天然气和氧气的反应温度，放出大量热量，致使管线内气体压力升高，超过了废弃的529mm管线端口焊接盲板承受压力，盲板炸飞，可燃气体冲出废弃的529mm管线，由于5#炉蓄热室墙体阻挡，喷出的可燃气体向上和反向扩散，遇炉窑明火再次发生爆燃，是造成这次特大伤亡事故的直接原因；

由于现场人员误认为电缆沟着火是电缆短路起火，对废弃管道发生爆炸预料不到，在电缆沟发生火灾造成车间停电的情况下，当班职工加热护炉，未及时撤离现场，是造成这次事故伤亡人数较多的主要原因。

3.7主要危险有害物质及危险有害因素分布

本工程主要危险有害物质及危险有害因素分布见下表：

表3.7-1主要危险有害因素分布表

| 序号 | 主要危险、有害因素 | 主要存在部位 |
| --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 拟建项目燃气管道；检修及安装过程等处。 |
|  | 中毒和窒息 | 拟建项目燃气管道；检修及安装过程等处。 |
|  | 灼烫 | 检修及安装过程等处。 |
|  | 车辆伤害 | 施工过程中管道沿线。 |
|  | 高处坠落 | 管道安装过程中的高空作业、作业平台、临边洞口等处。 |
|  | 机械伤害 | 拟建项目的施工、检修及安装等处。 |
|  | 物体打击 | 拟建项目的施工、检修及安装等处。 |
|  | 触电 | 拟建项目施工过程中临时用电处。 |
|  | 噪声 | 拟建项目的施工、检修及安装等处。 |
|  | 静电危害 | 拟建项目的燃气管道、检修及安装等处。 |
|  | 压力管道爆炸 | 拟建项目的燃气管道、检修及安装等处。 |
|  | 地震 | 拟建项目所在地。 |
|  | 地面沉降 | 拟建项目所在地。 |
|  | 滑坡和泥石流 | 拟建项目所在地。 |
|  | 土壤腐蚀 | 拟建项目所在地。 |
|  | 高温危害 | 拟建项目所在地。 |
|  | 社会危害因素 | 拟建项目所在地。 |

第4章评价单元划分与评价方法选择

4.1评价单元的划分

4.1.1评价单元划分原则

评价单元划分是在对危险、有害因素辨析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，将系统分成若干子单元的需要评价的单元，以提高评价的客观性和准确性。

评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特性及危险、有害因素类别、分布状况综合考虑后，进行划分。

4.1.2评价单元划分方法

常用的评价单元划分方法有：

1.以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

（1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

（2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

2.以装置和物质特征划分评价单元。

（1）按装置工艺功能划分；

（2）按布置的相对独立性划分；

（3）按工艺条件划分评价单元；

（4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

（5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

（6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

（7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

（8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

4.1.3本项目评价单元的划分

根据上述安全评价单元的划分原则和方法，将拟建项目分为4个评价单元进行安全预评价，拟建项目评价单元划分情况如下：

- 燃气管道安全条件及选址评价单元；

- 燃气管道评价单元（中压燃气管道评价单元、低压燃气管道评价单元）；

- 公用工程及辅助系统评价单元；

- 安全管理评价单元。

4.2评价方法的选择

安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已开发出数十种不同特点、不同适用范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。

结合被评价单位的实际情况，针对拟建项目的情况，我们选择评价方法时，主要采用安全检查表法（SCA）、预先危险性分析评价法（PHA）、事故树（FTA）等进行分析评价。

4.3评价方法简介

4.3.1安全检查表法（SCA）简介

在安全系统工程中，安全检查表法是安全管理中最基础、最初步的一种方法。对于给定系统来说，安全检查表不仅是实施安全检查和诊断的一种有效的工具，也是发现潜在危险，旨在预防的有效手段，同时还是查找事故原因的一种方法。

安全检查表是一份进行安全检查或出了事故进行诊断的项目明细表，通常检查人员是根据现场工艺特点、生产装置情况、安全标准规范以及事故教训等进行周密考虑，将系统中需要查明的问题或需要检查的项目一一列在表上，以备安全检查和事故分析查询时使用。使用时按项目可用“是”或“否”，用“√”或“×”，或用简单参数进行回答。

安全检查表的优缺点：

1）优点

（1）避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

（2）应用预先编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

（3）对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

（4）安全检查表简明易懂、实用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

（5）检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即为履行职责的凭证。

2）缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大，且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

4.3.2预先危险性分析法（PHA）简介

预先危险性分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是一种对系统存在的危险性类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果，做一概略的分析而采用的分析方法。

1.功能

大体识别与系统有关的一切主要危险；

鉴别产生危害的原因；

估计事故出现时对系统的影响；

将已经识别的危险分级，并提出削减与控制危险的措施。

2.分级标准

Ⅰ级：可忽略的，不至于造成人员伤害和系统损坏。

Ⅱ级：临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并且可能排除和控制。

Ⅲ级：危险（致命）的，会造成人员伤害和主要系统损坏，为了人员和系统安全，需立即采取措施。

Ⅳ级：破坏（灾难）性的，会造成人员死亡或众多伤残，及系统报废。

3.分析步骤

预先危险性分析的步骤大致为：

（1）了解系统的基本目的、工艺流程及环境因素等；

（2）划分系统；

（3）参照类似系统的事故教训及经验，分析系统中可能出现的危险。危害及其等级；

（4）确定危害的原因；

（5）提出消除或控制危险的对策

4.3.3事故树分析法简介

事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果，按工艺流程、先后秩序和因果关系绘成程序方框图，表示导致灾害、伤害事故的各种因素间的逻辑关系。它由输入符号或关系符号组成，用以分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，为判明灾害、伤害的发生途径及事故之间的关系，故障树分析法提供了一种最形象、最简洁的表达形式。

事故树分析的基本程序如下：

1.熟悉系统

要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图。

2.调查事故

收集事故案例，进行事故统计，设想给定系统可能要发生的事故。

3.确定顶上事件

要分析的对象事件即为顶上事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶上事件。

4.确定目标值

根据经验教训和事故案例，经统计分析后，求解事故发生的概率（频率），作为要控制的事故目标值。

5.调查原因事件

调查与事故有关的所有原因事件和各种因素。

6.画出事故树

从顶上事件起，逐级找出直接原因事件，到所要分析的深度，按其逻辑关系，画出事故树。

7.定性分析

按事故树结构进行简化，确定各基本事件的结构重要度。

8.求出事故发生概率

确定所有原因发生概率，标在事故树上，并进而求出顶上事件（事故）发生概率。

9.进行比较

分可维修系统和不可维修系统进行讨论，前者要进行对比，后者求出顶上事件发生概率即可。

10.定量分析

原则上是上述10个步骤，在分析时可视具体问题灵活掌握，如果事故树规模很大，可借助计算机进行。目前我国FTA一般都考虑到第7步进行定性分析为止，也能取得较好效果。

4.4评价方法选用原因

安全检查表：应用安全检查表可避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项；安全检查表应用范围广；安全检查表简明易懂、应用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

事故树分析法：应用事故树分析法可以辨识导致事故的基本事件与人为失误的组合，可为人们提供设法避免或减少导致事故基本原因的线索，从而降低事故发行的可能性；可为导致灾害事故的种种因素及逻辑关系做出全面、简洁和形象的描述；便于查明系统内固有或潜在的各种危险因素，为设计、施工、管理提供科学依据。使有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防灾要点；便于进行逻辑运算，进行定性、定量分析和系统评价。

预先危险性分析法：应用预先危险性分析（PHA）可识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；预测事故出现对人体及系统产生的影响；判定已识别的危险性等级，并提出针对性的安全对策措施。

4.5各单元采用的评价方法汇总

表4-1评价方法汇总表

| 序号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道安全条件及选址评价单元 | 安全检查表。 |
| 2 | 燃气管道安全评价单元（中压燃气管道评价单元、低压燃气管道评价单元） | 事故树、预先危险性分析法、安全检查表。 |
| 3 | 公用工程及辅助设施单元 | 事故树、预先危险性分析法、安全检查表。 |
| 4 | 安全管理评价单元 | 分析评价。 |

第5章定性、定量评价

5.1燃气管道安全条件及选址安全评价单元

5.1.1燃气管道安全条件及选址分析及评价

5.1.1.1燃气管道内在的危险有害因素对安全生产的影响分析

根据本报告“第3章主要危险、有害因素辨识与分析”的结果可知：拟建燃气输送管线主要存在火灾、爆炸、中毒、窒息、压力管道爆炸、静电危害等危险有害因素。

拟建项燃气管道内在的危险有害因素对以后的安全生产可能会造成停产、停业、环境污染、人员伤亡、严重经济损失、较大财产损失等，但可行性研究报告中已提出了相应的安全防护技术措施（包括预防事故设施、控制事故设施、消除或减少影响事故设施等），下一步设计、施工过程中采纳并落实这些安全防护技术措施、并对建设方案进行优化的条件下其影响程度基本在可接受范围内。

5.1.1.2燃气管道与周边建筑物、设施净距

根据“2.2.8周边建筑、企事业单位及敏感设施”，振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，建议下一步设计进一步优化中压燃气管道路由，使其与周边建筑物基础的水平净距不小于1.5m；或者与有关部门协商并采取措施（减少接口数量、加强检验等）后可适当缩小净距（距建筑物基础净距不小于0.5m，且距建筑物外墙不小于1m）。同时，在可研中，已要求该项目中压燃气管道与其他设施（给水管、污水、雨水排水管、电力电缆、通信电缆、其他燃气管道、热力管、电杆（塔）基础、通信照明电杆、街树等）的净距满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。涉及的低压管道为庭院管道和立管，可研中已要求低压庭院燃气管道（埋地）与建（构）筑物或其它设施的距离满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求；低压架空燃气管道距非用气房间门窗洞水平净距不得小于300mm，距墙间距100mm，满足《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）的相关要求。

由于该项目燃气管道位于城区内，地下的各种构筑物或其他设施较为复杂，有的还未探明。在施工之前，应结合相关收集资料及技术手段明确地下的构筑物或其他设施，并确保与其安全间距满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）的要求。

5.1.1.3周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活对燃气输送管线在安全方面的影响分析

拟建项目燃气管线周边的设施（单位）对其可能会造成一定的影响，其影响结果分析如下。

1.	拟建燃气管道周边的城区道路等发生交通事故、道路维修、扩建等，对拟建管道可能会造成毁坏、泄漏、火灾等危险，但设计、施工过程中采取防护措施、考虑安全距离的情况下，其影响程度基本在可接受范围内。

2.	拟建燃气管道周边的民房、生产厂房等建构筑物发生火灾、倒塌等事故对拟建项目可能会造成毁坏、泄漏、中止供天然气等危险，但设计、施工过程中采取防护技术措施、考虑防火距离符合现行标准规范、文件要求的情况下，其影响程度基本在可接受范围内。

3.	拟建燃气管道周边的其他埋地管道例如电缆、电信等其他管线或发生火灾、烧线等事故，对拟建项目燃气管道可能会造成毁坏、火灾、爆炸等危险，但设计、施工过程中，考虑距电缆、电信等其他管线的安全距离符合现行标准、规范、文件要求，其影响程度基本在可接受范围内。

4.	拟建燃气管道周边的农田、耕地里劳作的农民焚烧废弃物、废草、秸杆；耕作时毁坏管道等可能会引发火灾、管道爆炸、泄漏等危险，但设计、施工过程中考虑其埋深符合现行标准、规范、文件要求，其影响程度基本在可接受范围内。

5.	拟建燃气管道周边的现有管道在施工、检修等过程中发生火灾、泄漏等危险，对拟建管道可能会造成泄漏、火灾、毁坏等危险，在拟建管线与现有管道安全距离符合规范要求的条件下其影响程度基本在可接受范围内。

6.	拟建燃气管道周边的河流、沟渠、水塘、水库等发生洪水、满水等事故，对拟建燃气管道可能会造成毁坏、断裂等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

5.1.1.4拟建燃气管道对周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的影响分析

拟建项目燃气输送管线发生天然气泄漏、管道爆炸等事故，对周边的影响情况分析如下：

1.	对周边农田、耕地可能会造成毁坏、经济损失、环境污染等危险，对农田、耕地里劳作的农民可能会造成中毒和窒息、物体打击等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

2.	对现有管道可能会造成毁坏、火灾、管道爆炸等危险，在与拟建管道安全距离符合规范要求的情况下其影响程度基本在可接受范围内。

3.	对周边的通信电缆及光缆可能会造成毁坏、信号中断、火灾等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

4.	对周边的河流、沟渠、水塘、水库等可能会造成环境污染等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

5.	对周边的县乡道路、公路等可会造成交通事故、交通堵塞、路基毁坏等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

6.	对周边的民房、生产厂房等建构筑物可能会造成火灾、爆炸等危险，但设计、施工过程中考虑防火距离符合现行标准、规范要求的情况下，其影响程度基本在可接受范围内。

5.1.1.5自然条件对燃气管道的影响分析

自然条件对拟建燃气管道亦会造成一定的影响，具体影响情况如下：

1.	拟建燃气管道、线路阀井所在地发生强降雨；水文条件异常等可能会引发燃气管道毁坏、泄漏等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内；

2.	拟建燃气管道、线路阀井所在地出极端高温天气，对拟建燃气管道可能会造成火灾、泄漏、管道爆炸等危险，对巡检人员可能会造成中暑等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内；

3.	拟建燃气管道、线路阀井所在地出极端低温、冻雨天气，对拟建燃气管道可能会造成毁坏、泄漏、管道爆炸、功能异常等危险，对巡检人员可能会造成冻伤等危险，但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内；

4.	拟建燃气管道、线路阀井所在地未进行地质勘察，或勘察发现问题未及时采取有效措施，或地质条件异常等，对拟建燃气管道可能会造成管线变形、移位；地基下沉、地震等危险；但正常情况下其影响程度基本在可接受范围内。

5.1.1.6第三方破坏对燃气管道的影响分析

1.建筑、施工损伤管道

拟建项目燃气管道经过人口稠密的宣威城区，由于各种施工管理涉及的管理部门众多，在缺乏有效机制和观念淡漠情况下，难以协调。所以，在施工时，经常会出现损坏燃气管道的现象。因此，在设计中应采取合理的设计以减少相应的影响，保证其安全；并在日常的管理过程中充分与各部门进行协调，以保证燃气管网的安全。

2.违章建筑占压管道

有些单位和个人在燃气管道附近空地甚至管道上修建公路、房屋、建构筑物等，或进行开挖沟渠、挖沙、生产、打井等作业，造成占压埋地管道的现象。这种占压现象，既构成了对管道基础的破坏，引起下沉，又增加了管道的负荷，造成管道弯曲变形甚至损坏。因此，拟建项目建成后应设置相应的安全警示标志，并跟其他部门积极协调，以保证本项目的安全。

3.有意破坏

一些不法人员为了获取经济利益，盗燃气，盗、扒燃气管道防腐层，偷盗仪器仪表、阀门或附属设施，并人为蓄意破坏管线其他设施。

5.1.1.7燃气管道路线选择安全检查表

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）等标准、规范，对燃气管道输送线路选择进行安全评价，安全检查表如下。

表5.1-1燃气管道路线选择安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物（不包括架空的建筑物和大型构筑物）的下面穿越。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.3条 | 拟建项目设计时考虑不穿越建筑物和大型构筑物。 | 符合 |
|  | 燃气管网系统宜结合城镇远期规划，优先选择较高压力级制管网，提高供气压力。 | 《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）6.1.3 | 本项目结合宣威市远期规划，选择中压级别将燃气输送至用户端，再由调压箱降压至低压级别，再输送给用户。 | 符合 |
|  | 燃气输配管道应结合城乡道路和地形条件，按满足燃气可靠供应的原则布置，并应符合城乡管线综合布局的要求。输配管网系统的压力级制应结合用户需求、用气规模、调峰需要和敷设条件等进行配置。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.2 | 该项目燃气管道路由结合城乡道路和地形条件，按满足燃气可靠供应的原则布置，并符合城乡管线综合布局的要求。选择的压力级满足宣威市城区的远期规划。 | 符合 |
|  | 液态燃气输配管道、高压A及高压A以上的气态燃气输配管道不应敷设在居住区、商业区和其他人员密集区域、机场车站与港口及其他危化品生产和储存区域内。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.3 | 本项目不涉及高压燃气管道。 | 符不涉及 |

由上述安全检查表的结果可知：拟建项目燃气管道路线选择符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）等标准、规范的要求。

5.1.2本单元小结

由上述安全评价结果可知：

1.拟建项目燃气管道路线选择符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）等标准、规范的要求；

2.拟建项目对周边、周边对拟建项目、拟建项目对自然条件、拟建项目内在的危险因素对拟建项目等可能会造成一定的影响，但正常情况下其影响程度在可接受范围内，拟建项目安全条件满足现行标准、文件要求。

5.2燃气管道评价单元

5.2.1老旧管道失效性分析

该项目的市政管道、庭院管道和立管运行年限均未满20年。根据可研，本项目涉及老旧中压市政管道、庭院管道、立管存在安全隐患。同时，根据《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅关于印发城市燃气管道老化评估工作指南的通知》（建办城函〔2022〕225号，2022年06月21日）、《云南省宣威市城镇燃气老旧管网及设施综合安全现状评估》、《宣威市燃气管道老化更新改造方案及推进落实情况、燃气安全隐患排查整治工作情况》（宣威市住房和城乡建设局，2023年8月11日），本项目涉及的存在安全隐患的中压市政管道、庭院管道、立管评估结果为：限期改造，即需不晚于2025年改造完成。

综上，涉及本项目的老旧管道失效性分析结果为：老旧市政管道、庭院管道及立管应限期改造完成，即需在2025年及之前改造完成。故宣威市住房和城乡建设局紧密有序推进该老化管道改造项目的前期工作。

5.2.2中压燃气管道评价单元安全检查表

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范，对中压燃气管道及调压箱进行安全评价，安全检查表见下表。

表5.2-1中压燃气管道及调压箱安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管，并应符合下列要求： 1 聚乙烯燃气管道应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定； 2 机械接口球墨铸铁管道应符合现行的国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295的规定； 3 钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时，应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.1条 | 拟建项目中压埋地燃气管道拟采用PE管道，选用的PE管符合《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 拟建项目随桥敷设中压燃气管道拟采用无缝钢管，选用符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的钢管。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求： （1）埋设在机动车道下时，不得小于0.9m； （2）埋设在非机动车车道（含人行道)下时，不得小于0.6m； （3）埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m； （4）埋设在水田下时，不得小于0.8m。 注：当不能满足上述规定时，应采取有效的安全防护措施。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.4条 | 可研报告中已要求该项目中压埋地燃气管道最小覆土厚度（路面至管顶）满足这些要求。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道的基础宜为原土层。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，其基础应进行处理。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.6条 | 根据岩土工程勘察报告，本项目燃气管道路由选址适宜项目建设，同时设计中对管沟基础提出了相应的处理要求。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取有效的安全防护措施。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.7条 | 根据可研，拟建项目中压燃气管道没有敷设在腐蚀性液体场地下面，不与其他管道或电缆同沟敷设。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表6.3.3-1中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.8条 | 拟建项目管道不从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过。 | 不涉及 |
|  | 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求： 1穿越铁路或高速公路的燃气管道，应加套管。 注：当燃气管道采用定向钻穿越并取得铁路或高速公路部门同意时，可不加套管。 2穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求： 1）套管埋设的深度：铁路轨底至套管顶不应小于1.20m，并应符合铁路管理部门的要求； 2）套管宜采用钢管或钢筋混凝土管； 3）套管内径应比燃气管道外径大100mm以上； 4）套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管； 5）套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m。 3燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内；穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的套管或管沟，应符合下列要求： 1）套管内径应比燃气管道外径大100mm以上，套管或管沟两端应密封，在重要地段的套管或管沟端部宜安装检漏管； 2）套管或管沟端部距电车道边轨不应小于2.0m；距道路边缘不应小于1.0m。 4燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.9条 | 本项目位于宣威城区内，中压燃气管道穿越多处城镇道路，设计中采用钢筋混凝土套管进行保护，要求套管内径应大于燃气管道外径100mm以上，均垂直穿越主要干道。 | 符合 |
|  | 燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.10条 | 拟建项目中压管管道通过河流一处，即马家山小河，此处管道随马家山小河桥敷设。 | 符合 |
|  | 在次高压、中压燃气干管上，应设置分段阀门，并应在阀门两侧设置放散管。在燃气支管的起点处，应设置阀门。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.13条 | 拟建项目中压管道干管上设置了分段阀门，在燃气支管的起点处设置了阀门。设计图纸中明确该阀门两侧设置放散管。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道上的检测管、凝水缸的排水管、水封阀和阀门，均应设置护罩或护井。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.14条 | 该项目燃气管道设置阀门井，即管道阀门设置护井。 | 符合 |
|  | 城乡给水排水和燃气热力工程中各类结构的抗震验算应符合下列规定： 7度及7度以上的整体连接埋地管道应进行截面应变量验算。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）6.2.4 | 该项目地震设防烈度7度，选用管材包含无缝钢管和燃气用聚乙烯管，燃气用聚乙烯管具备较好的延性，设计对采用的钢管进行当量应力校核，管道在安装及使用温度条件下（管道安装及使用温度的差异较小），均能满足强度要求。 | 符合 |
|  | 在城乡给水排水和燃气热力工程中，管道及其连接的材料还应符合以下规定： 1、输送水、气或热力的有压管道，其管材的材质应具备较好的延性。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）6.2.5 | 该项目中压燃气管道采用PE管和钢管，均具备较好的延性。 | 符合 |
|  | 输配管道及附属设施的保护范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小保护范围应符合下列规定： 1低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m范围内的区域； 2次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m范围内的区域； 3高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m范围内的区域。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.6 | 可研中，未明确中压燃气管道的最小保护范围。 | 需明确 |
|  | 输配管道及附属设施的控制范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小控制范围应符合下列规定： 1低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m～5.0m范围内的区域； 2次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m～15.0m范围内的区域； 3高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m～50.0m范围内的区域。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.7 | 可研中，未明确中压燃气管道的最小控制范围。 | 需明确 |
|  | 聚乙烯等不耐受高温或紫外线的高分子材料管道不得用于室外明设的输配管道。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.12 | 本项目室外明设的输配管道拟采用钢质管道。 | 符合 |
|  | 埋地输配管道不得影响周边建（构）筑物的结构安全，且不得在建筑物和地上大型构筑物（架空的建、构筑物除外）的下面敷设。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.13 | 根据可研报告，振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，甚至有的管段从建筑物下面敷设。 | 不符合 |
|  | 埋地输配管道应根据冻土层、路面荷载等条件确定其埋设深度。车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，人行道及田地下输配管道的最小直埋深度不应小于0.6m。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.14 | 拟建项目燃气管道埋深符合要求。 | 符合 |
|  | 输配管道不应在排水管（沟)、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。当确需穿过时，应采取有效的防护措施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.16 | 拟建项目未在排水管（沟)、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。 | 符合 |
|  | 当输配管道穿越铁路、公路、河流和主要干道时，应采取不影响交通、水利设施并保证输配管道安全的防护措施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.17 | 设计中，明确了穿越市政主要干道时采用钢筋混凝土套管（钢套管）进行保护。 | 符合 |
|  | 聚乙烯管道的连接不得采用螺纹连接或粘接。不得采用明火加热连接。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.23 | 本项目PE管采用热熔或电熔的方式进行连接。 | 符合 |
|  | 输配管道安装结束后，必须进行管道清扫、强度试验和严密性试验，并应合格。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.24 | 设计中，已要求燃气管道安装结束后，必须进行管道清扫、强度试验和严密性试验，并应合格。 | 符合 |
|  | 输配管道进行强度试验和严密性试验时，所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压后方可进行处理，处理后应重新进行试验。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.25 | 设计中，已要求：燃气管道进行强度试验和严密性试验时，所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压后方可进行处理，处理后应重新进行试验。 | 符合 |
|  | 燃气管道穿跨越方式应根据障碍物结构类型、施工周期要求、交通条件等因素综合确定。 | 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）3.0.1 | 拟建项目燃气管道穿跨越方式是根据障碍物结构类型、施工周期要求、交通条件等因素确定的。 | 符合 |
|  | 燃气管道穿跨越位置应根据工程具体情况选择，宜垂直穿跨越铁路、公路、河流等障碍物。 | 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）3.0.2 | 拟建项目燃气管道大部分情况下是垂直跨越城镇道路等障碍物。 | 符合 |
|  | 燃气管道穿越采用的套管宜为钢管或钢筋混凝土管，套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。 | 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）4.1.4 | 拟建项目穿越主要城市干道是采用套管穿越，已要求套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。 | 符合 |
|  | 用户燃气管道设计工作年限不应小于30年。预埋的用户燃气管道设计工作年限应与该建筑设计工作年限一致。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.2 | 燃气管道的设计工作年限为30年，符合要求。 | 符合 |
|  | 用户燃气调压器和计量装置，应根据其使用燃气的类别、压力、温度、流量（工作状态、标准状态）和允许的压力降、安装条件及用户要求等因素选择，其安装应便于检修、维护和更换操作，且不应设置在密闭空间和卫生间内。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.6 | 可研中明确燃气计量器具应满足《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》（CJJ94-2009）。 | 符合 |
|  | 燃气相对密度小于0.75的用户燃气管道当敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时，应设置燃气泄漏报警装置和事故通风设施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.7 | 本项目涉及到的用户，拟每户均设置可燃气体探测器。 | 符合 |
|  | 调压装置的设置应符合下列要求： - 自然条件和周围环境许可时，宜设置在露天，但应设置围墙、护栏或车挡； 设置在地上单独的调压箱（悬挂式）内时，对居民和商业用户燃气进口压力不应大于0.4MPa；对工业用户（包括锅炉房）燃气进口压力不应大于0.8MPa。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.6.2条 | 本项目调压箱为露天，设置护栏保护； 本项目调压箱的燃气进口压力不大于0.4MPa。 | 符合 |
|  | 地上调压箱和调压柜的设置应符合下列要求： 1调压箱（悬挂式） - 调压箱的箱底距地坪的高度宜为1.0～1.2m，可安装在用气建筑物的外墙壁上或悬挂于专用的支架上；当安装在用气建筑物的外墙上时，调压器进出口管径不宜大于DN50； - 调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距应符合下列规定： 当调压器进口燃气压力不大于0.4MPa时，不应小于1.5m； 当调压器进口燃气压力大于0.4MPa时，不应小于3.0m； 调压箱不应安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上； 不应安装在室内通风机进风口墙上； - 安装调压箱的墙体应为永久性的实体墙，其建筑物耐火等级不应低于二级； - 调压箱上应有自然通风孔。 3调压箱（或柜）的安装位置应能满足调压器安全装置的安装要求。 4调压箱（或柜）的安装位置应使调压箱（或柜）不被碰撞，在开箱（或柜）作业时不影响交通。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.6.4条 | 调压箱的箱底距地坪的高度为1.3m，调压器进出口管径一般为D40、DN50； 拟建调压器进口燃气压力不大于0.4MPa时，设计图纸明确调压箱到建筑物的门、窗或其他通向室内的孔槽的水平净距不应小于1.5m； 调压箱不安装在建筑物的窗下和阳台下的墙上；不安装在室内通风机进风口墙上； 安装调压箱的墙体为永久性的实体墙，其建筑物耐火等级不应低于二级；调压箱上应有自然通风孔。 调压箱的安装位置能满足调压器安全装置的安装要求。 拟建调压箱周围安装护栏使调压箱不被碰撞，且在开箱作业时应不影响交通。 | 符合 |
|  | 调压器的选择应符合下列要求： 1 调压器应能满足进口燃气的最高、最低压力的要求； 2 调压器的压力差，应根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定； 3 调压器的计算流量，应按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.6.9条 | 本项目采用调压器能满足进口燃气的最高、最低压力的要求； 本项目调压器的压力差，根据调压器前燃气管道的最低设计压力与调压器后燃气管道的设计压力之差值确定； 本项目调压器的计算流量，按该调压器所承担的管网小时最大输送量的1.2倍确定。 | 符合 |
|  | 独立设置的调压站或露天调压装置的最小保护范围和最小控制范围应符合表 5.2.4 的规定。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.4 | 可研中未明确露天调压箱的最小保护范围和最小控制范围。 | 需完善 |
|  | 在独立设置的调压站或露天调压装置的最小控制范围内从事本规范第 5.2.5 条列出的活动时，应与燃气运行单位制定燃气调压设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证燃气调压设施的安全。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.6 | 可研中未明确露天调压箱的最小控制范围。 | 需完善 |
|  | 调压设施周围应设置防侵入的围护结构。调压设施范围内未经许可的人员不得进入。在易于出现较高侵入危险的区域，应对站点增加安全巡检次数或设置侵入探测设备。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.7 | 拟建调压箱周围安装护栏。 | 符合 |
|  | 调压设施周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志。无人值守的调压设施应清晰地标出方便公众联系的方式。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.8 | 可研中未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。 | 需完善 |
|  | 露天设置的调压装置应采取防止外部侵入的措施，并应与边界围护结构保持可防止外部侵入的距离。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.10 | 拟建调压箱周围安装护栏，防止外部侵入。 | 符合 |
|  | 调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外进口管道上应设置切断阀门。高压及高压以上的调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外出口管道上应设置切断阀门。阀门至调压站、调压箱、专用调压装置的室外或箱体外的距离应满足应急操作的要求。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.12 | 拟建调压箱进口管道上设置切断阀门。 | 符合 |
|  | 调压系统出口压力设定值应保持下游管道压力在系统允许的范围内。调压装置应设置防止燃气出口压力超过下游压力允许值的安全保护措施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.18 | 本项目拟采用调压箱进口压力≤0.4MPa，出口压力≤5kPa，保证下游用户管道压力在系统允许的范围内。可研、初步设计中未明确调压箱防止燃气出口压力超过下游用户管道压力允许值的安全保护措施。 | 需完善 |

由上述安全检查表的结果可知：拟建项目中压燃气管道及调压设施（调压箱）基本符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范的要求。

但可行性研究报告中未明确以下问题：

- 振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，甚至有的管段从建筑物下面敷设，需下一步优化设计。

- 未明确中压燃气管道、调压箱的最小保护范围。

- 未明确中压燃气管道、调压箱的最小控制范围。

- 未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。

5.2.3低压燃气管道评价单元安全检查表

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范，对低压燃气管道进行安全评价，安全检查表见下表。

表5.2-2低压燃气管道安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中压和低压燃气管道宜采用聚乙烯管、机械接口球墨铸铁管、钢管或钢骨架聚乙烯塑料复合管，并应符合下列要求： 1 聚乙烯燃气管道应符合现行的国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定； 2 机械接口球墨铸铁管道应符合现行的国家标准《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295的规定； 3 钢管采用焊接钢管、镀锌钢管或无缝钢管时，应分别符合现行的国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的规定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.1条 | 拟建项目低压庭院管道拟采用PE管道，选用的PE管符合《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1和《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2的规定。 拟建项目立管拟采用无缝钢管，选用符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的钢管。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求： （1）埋设在机动车道下时，不得小于0.9m； （2）埋设在非机动车车道（含人行道）下时，不得小于0.6m； （3）埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m； （4）埋设在水田下时，不得小于0.8m。 注：当不能满足上述规定时，应采取有效的安全防护措施。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.4条 | 可研报告中已要求该项目埋地庭院管道最小覆土厚度（路面至管顶）满足：埋设在机动车道下时，不得小于0.9m；埋设在非机动车车道（含人行道）下时，不得小于0.6m；埋设在机动车不可能到达的地方时，不得小于0.3m。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道的基础宜为原土层。凡可能引起管道不均匀沉降的地段，其基础应进行处理。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.6条 | 根据岩土工程勘察报告，本项目燃气管道路由选址适宜项目建设，同时设计中对管沟基础提出了相应的处理要求。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取有效的安全防护措施。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.7条 | 根据可研，拟建项目低压燃气管道（庭院管道和立管）没有敷设在腐蚀性液体场地下面，不与其他管道或电缆同沟敷设。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。套管伸出构筑物外壁不应小于表6.3.3-1中燃气管道与该构筑物的水平净距。套管两端应采用柔性的防腐、防水材料密封。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.8条 | 拟建项目管道不从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过。 | 不涉及 |
|  | 燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道时应符合下列要求： 1穿越铁路或高速公路的燃气管道，应加套管。 注：当燃气管道采用定向钻穿越并取得铁路或高速公路部门同意时，可不加套管。 2穿越铁路的燃气管道的套管，应符合下列要求： 1）套管埋设的深度：铁路轨底至套管顶不应小于1.20m，并应符合铁路管理部门的要求； 2）套管宜采用钢管或钢筋混凝土管； 3）套管内径应比燃气管道外径大100mm以上； 4）套管两端与燃气管的间隙应采用柔性的防腐、防水材料密封，其一端应装设检漏管； 5）套管端部距路堤坡脚外的距离不应小于2.0m。 3燃气管道穿越电车轨道或城镇主要干道时宜敷设在套管或管沟内；穿越高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道或城镇主要干道的燃气管道的套管或管沟，应符合下列要求： 1）套管内径应比燃气管道外径大100mm以上，套管或管沟两端应密封，在重要地段的套管或管沟端部宜安装检漏管； 2）套管或管沟端部距电车道边轨不应小于2.0m；距道路边缘不应小于1.0m。 4燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.3.9条 | 本项目庭院管道穿越小区道路时，拟采用钢套管进行保护，要求套管内径应大于燃气管道外径100mm以上，均垂直穿越小区道路。 | 符合 |
|  | 在城乡给水排水和燃气热力工程中，管道及其连接的材料还应符合以下规定： 1、输送水、气或热力的有压管道，其管材的材质应具备较好的延性。 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）6.2.5 | 该项目燃气管道采用PE管和钢管，均具备较好的延性。 | 符合 |
|  | 输配管道及附属设施的保护范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小保护范围应符合下列规定： 1低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m范围内的区域； 2次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m范围内的区域； 3高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m范围内的区域。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.6 | 可研中，未明确低压燃气管道的最小保护范围。 | 需明确 |
|  | 输配管道及附属设施的控制范围应根据输配系统的压力分级和周边环境条件确定。最小控制范围应符合下列规定： 1低压和中压输配管道及附属设施，应为外缘周边0.5m～5.0m范围内的区域； 2次高压输配管道及附属设施，应为外缘周边1.5m～15.0m范围内的区域； 3高压及高压以上输配管道及附属设施，应为外缘周边5.0m～50.0m范围内的区域。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.7 | 可研中，未明确低压燃气管道的最小控制范围。 | 需明确 |
|  | 聚乙烯等不耐受高温或紫外线的高分子材料管道不得用于室外明设的输配管道。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.12 | 本项目庭院明设管道和立管道拟采用钢管。 | 符合 |
|  | 埋地输配管道不得影响周边建（构）筑物的结构安全，且不得在建筑物和地上大型构筑物（架空的建、构筑物除外）的下面敷设。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.13 | 燃气管道未在建筑物和地上大型构筑物（架空的建、构筑物除外）的下面敷设。 | 符合 |
|  | 埋地输配管道应根据冻土层、路面荷载等条件确定其埋设深度。车行道下输配管道的最小直埋深度不应小于0.9m，人行道及田地下输配管道的最小直埋深度不应小于0.6m。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.14 | 拟建项目庭院埋地燃气管道埋深符合要求。 | 符合 |
|  | 输配管道不应在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。当确需穿过时，应采取有效的防护措施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.16 | 拟建项目未在排水管（沟）、供水管渠、热力管沟、电缆沟、城市交通隧道、城市轨道交通隧道和地下人行通道等地下构筑物内敷设。 | 符合 |
|  | 聚乙烯管道的连接不得采用螺纹连接或粘接。不得采用明火加热连接。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.23 | 本项目PE管采用热熔或电熔的方式进行连接。 | 符合 |
|  | 输配管道安装结束后，必须进行管道清扫、强度试验和严密性试验，并应合格。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.24 | 设计中，已要求燃气管道安装结束后，必须进行管道清扫、强度试验和严密性试验，并应合格。 | 符合 |
|  | 输配管道进行强度试验和严密性试验时，所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压后方可进行处理，处理后应重新进行试验。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.25 | 设计中，已要求：燃气管道进行强度试验和严密性试验时，所发现的缺陷必须待试验压力降至大气压后方可进行处理，处理后应重新进行试验。 | 符合 |
|  | 燃气管道穿跨越位置应根据工程具体情况选择，宜垂直穿跨越铁路、公路、河流等障碍物。 | 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）3.0.2 | 拟建项目庭院管道大部分情况下是垂直穿越小区道路。 | 符合 |
|  | 燃气管道穿越采用的套管宜为钢管或钢筋混凝土管，套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。 | 《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）4.1.4 | 拟建项目庭院管道穿越小区道路是采用钢套管进行保护，已要求套管内径应比燃气管道外径大100mm以上。 | 符合 |
|  | 用户燃气管道设计工作年限不应小于30年。预埋的用户燃气管道设计工作年限应与该建筑设计工作年限一致。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.2 | 燃气管道的设计工作年限为30年，符合要求。 | 符合 |
|  | 燃气引入管、立管、水平干管不应设置在卫生间内。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.4 | 可研中，该项目立管未设置在卫生间内。 | 符合 |
|  | 当用户燃气管道架空或沿建筑外墙敷设时，应采取防止外力损害的措施。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.3.9 | 可研中未明确。 | 需完善 |

由上述安全检查表的结果可知：拟建项目低压燃气管道基本符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范的要求。

但可行性研究报告中未明确以下问题：

- 未明确低压燃气管道的最小保护范围。

- 未明确低压燃气管道的最小控制范围。

- 当用户燃气管道架空或沿建筑外墙敷设时，未明确应采取防止外力损害的措施。

5.2.4燃气管道预先危险性分析

表5.2-3燃气管道预先危险性分析表

| 危险因素 | 产生原因 | 触发条件 | 可能后果 | 危险等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 1.天然气泄漏； 2.天然气泄漏后在空气中形成爆炸氛围； 3.管道设计不合理或选材不当； 4.管道抗震设防不足，安全设施不符合要求； 5.耐高压强度不够、耐腐蚀性差。 6.管道存在制造缺陷，如制造单位无资质证书、焊接质量差、质量不合格等。 7.施工、安装缺陷，施工质量差未进行气密性、耐压试验。 8.管道、阀门、法兰等密封不好。 9.管道内部压力过高；管道超压运行等。 10.未定期对管道及安全附件进行检验、检测、检修、更换，或超年限使用等。 | 1.检修过程违章动火。 2.火灾、爆炸危险场所存在点火源 3.作业人员吸烟、使用打火机。 4.天然气由于流动、冲击等，易产生静电积聚。若管道的防静电措施不落实或效果不佳，则会产生静电积聚，从而产生较高的静电电位，并可能发生静电放电，产生静电火花。 5.操作人员，若身着化纤衣物，同时脚穿绝缘鞋时，由于行走、活动和工作产生静电。 6.防雷设施不齐备，或因管理疏忽，导致防雷效果降低，甚至失去作用。 7.杂散电流窜入天然气管道。 8.金属工具、法兰盘、鞋钉等金属物，与管道等发生摩擦或撞击，可能产生火花。 9.第三方破坏。 | 人员伤亡管道损毁 | IV | 1.设计中应严格执行国家相关要求，合理设计管道、采用符合要求的材质、按要求设置相应的安全防护设施。 2.施工作业时加强点火源管理。 3.爆炸危险区内按规范要求使用相应等级的防爆电器。 4.安装避雷防静电设施，并定期进行检查。 5.设置安全警示标志。 6.严格执行操作规程，严禁使用易产生火花的工具或穿着易产生静电的服装。 7.加强巡查和维护保养，及时消除跑、冒、滴、漏，保持密封、密闭。 8.加强职工安全教育培训。 9.严格执行操作规程及动火审批制度。 10.可能发生泄漏的阀门、法兰连接处等处设置必要的可燃气体检测报警仪，并将信号接至控制室。 11.在适当场所设置火灾自动报警仪。 12.按要求对安全附件进行效验。 13.定期请具有资质的单位对压力管道进行全面检测。 |
| 压力管道爆炸 | 1.设计、安装缺陷：如设备、管道本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。 2.疲劳：长期压力交变引起疲劳裂纹及疲劳断裂等。 3.腐蚀：未开展定期检验，年久失修，压力管道及其连接件、附件被腐蚀，强度不够，焊缝破损都会引起管道承受不了内部的压力，致使发生爆炸。 | 1.超压：因超出额定工作压力运行，使管道、连接件、管道附件破裂而导致爆炸。 2.管道堵塞：管道因进入异物、腐蚀、物料夹带等原因可能造成堵塞，使其内部憋压而导致超压爆炸。 3.压力未能及时卸放；相关放空、卸放设施不完善。 | 人员伤亡管道损毁 | IV | 1.委托具有相应设计资质的单位进行设计，保证设备、设施设计合理，确保材料选型、抗震设防、安全设施等能够满足工艺条件要求。 2.购买具有相应制造资质的单位生产的质量合格的设备、管道等。 3.委托具有资质的施工、监理单位对项目建设进行监理、施工，确保施工质量。 4.施工竣工后，应组织项目建设设计单位联合验收。 5.严格执行各项规章管理制度、安全操作规程，严禁超压运行。 6.加强职工的安全教育，提高安全素质，杜绝“三违”现象发生。 7.定期请有资质的单位校验安全附件。 8.加强巡回检查制，发现问题及时处理，确保安全运行。 9.设备投入运行前，按要求进行检漏、耐压试验。 10.定期请具有资质的单位对压力容器、压力管道进行全面检测。 |
| 中毒和窒息 | 1.设计、安装缺陷：如设备、管道本体质量差、用材不当、存在先天性制造质量缺陷（焊接裂缝和未焊透等）或安装过程中存在质量问题。 2.天然气瞬时大量泄漏； 3.火灾时，人员吸入天然气燃烧产生的二氧化碳、一氧化碳。 | 1.人员未按要求佩戴劳动防护用品。 2.未对管道内残余的天然气浓度、氧浓度进行检测，违章操作。 | 人员伤亡 | II | 1.委托具有相应设计资质的单位进行设计，保证设备、设施设计合理，确保材料选型、抗震设防、安全设施等能够满足工艺条件要求。 2.购买具有相应制造资质的单位生产的质量合格的设备、管道等。 3.委托具有资质的施工、监理单位对项目建设进行监理、施工，确保施工质量。 4.施工竣工后，应组织项目建设设计单位联合验收。 5.在天然气泄漏可能发生中毒窒息的场所设安全警示标志。 6.加强巡查和维护保养，及时消除跑、冒、滴、漏，保持密封、密闭。 7.加强职工安全教育培训，提高自我保护意识。 8.定期请具有资质的单位对压力管道进行全面检测。 9.为作业人员配备相应的劳动防护用品。 |
| 雷电和静电危害 | 1.防雷装置的选型不合理，不符合要求。 2.防雷装置设计不合理，未覆盖所有管道。 3.防雷装置安装存在缺陷。 4.长时间运行后，防雷装置受腐蚀失效或防雷接地电阻不符合要求。 5.由于管道破损，带压的天然气积聚喷出，产生静电火花，可能引发火灾爆炸事故 | 1.雷雨天气，发生雷电放电； 2.静电积聚并放电。 3.带压天然气放空时，产生静电火花，可能引发火灾爆炸事故。 | 人员伤亡管道损坏 | II | 1.采用合格、有效的防雷装置。 2.定期请具有相关资质的单位做防雷、防静电检测。 3.为从业人员配发相应的劳保用品。 4.加强对从业人员对安全教育。 5.采取有效的防静电措施。 6.严格执行各项操作规程，进入火灾、爆炸危险区域不得穿着化纤衣物、钉鞋等易产生火花服装。 7.委托具有设计资质的单位进行防雷防静电系统设计、施工。 |
| 社会危害 | 1.人为破坏； 2.恐怖袭击； 3.未按规定巡线； 4.无在线监控系统。 | 1.未制定安全管理制度； 2.未制定安全操作规程； 3.巡线人员缺乏安全知识。 | 人员伤亡管道损坏 | II | 1.对管线制定有效的防护措施； 2.应定期制定反恐怖袭击应急救援预案，并定期参加演练； 3.应制定巡线计划，并按规定巡线； 4.应设置在线监控系统； 5.应按规范要求制定安全管理制度、安全操作规程； 6.加强安全教育培训，并经考试合格后持证上岗。 |

表5.2-4调压装置（调压箱）预先危险性分析

| 危险因素 | 触发条件 | 产生原因 | 事故 后果 | 危险 等级 | 对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 1.调压装置设计、安装缺陷； 2.材质缺陷； 3.与周边建构筑物之间的防火距离不符合规范要求； 4.电气设备不防爆。 | 1.作业人员缺乏安全知识； 2.作业现场无安全警示标识； 3.未制定安全操作规程或未执行； 4.作业区域有明火、使用易产生火花工具。 | 财产损失、人员伤亡 | Ⅳ | 1.请有资质的设计、施工单位对调压装置进行设计、施工作业； 2.调压装置的材质应符合规范要求； 3.与周边建构筑物之间的防火距离应符合规范要求； 4.应加强从业人员安全教育培训，并经考试合格后持证上岗； 5.作业现场应配置有效、醒目的安全警示标识； 6.应按规范要求制定安全操作规程，并严格按其要求执行； 7.作业区不得有明火、火花、不得使用易产生火花的工具。 |
| 压力管道爆炸 | 1.调压装置前后的工艺管道设计、安装缺陷； 2.超压、超负荷使用； 3.工艺设计缺陷。 | 1.作业人员缺乏安全知识； 2.作业现场无安全警示标识； 3.未制定安全操作规程或未执行。 | 人员受伤、财产受损 | Ⅱ | 1.请有资质的设计、施工单位对调压装置进行设计、施工作业； 2.严禁超压、超负荷使用； 3.严格按现行标准、规范要求对调压装置的工艺进行设计； 4.应加强从业人员安全教育培训，并经考试合格后持证上岗； 5.作业现场应配置有效、醒目的安全警示标识； 6.应按规范要求制定安全操作规程，并严格按其要求执行。 |
| 中毒和窒息 | 1.天然气、加臭剂发生泄漏； 2.调压装置周边无可燃气体检测报警装置或失效； 3.加臭剂量不足或质量缺陷，导致大量天然气泄漏。 | 1.设备腐蚀穿孔； 2.意外泄漏； 3.超压； 4.操作失误； 5.人员在危险区。 | 财产损失、人员伤亡 | Ⅲ | 1.定期对调压装置进行维护、保养； 2.实行自动化控制； 3.运行前试压； 4.人员远离危险区域； 5.必要时人员进行防护； 6.执行安全操作规程； 7.配备可燃气体检测报警器； 8.应向有资质的生产厂家或经营单位购买加臭剂，并按规定添加至装置内； 9.应按规范要求向天然气中添加加臭剂。 |
| 雷电危害 | 1.调压装置无避雷装置； 2.避雷装置材质缺陷； 3.避雷装置设计、安装缺陷。 | 1.作业人员缺乏安全知识； 2.作业现场无安全警示标识； 3.未制定安全操作规程或未执行。 | 人员受伤、财产受损 | Ⅱ | 1.调压装置应设置避雷装置； 2.向有资质的单位购买避雷装置； 3.请有资质的设计、施工等单位对避雷装置设计、安装； 4.应加强从业人员安全教育培训，并经考试合格后持证上岗； 5.作业现场应配置有效、醒目的安全警示标识； 6.应按规范要求制定安全操作规程，并严格按其要求执行。 |
| 静电危害 | 1.调压装置无静电接地装置； 2.静电接地装置材质缺陷； 3.静电接地装置计、安装缺陷。 | 1.作业人员缺乏安全知识； 2.作业现场无安全警示标识； 3.未制定安全操作规程或未执行。 | 人员受伤、财产受损 | Ⅱ | 1.调压装置应设置静电接地装置； 2.应向有资质的单位购买静电接地装置； 3.应请有资质的设计、施工、安装等对静电接地装置进行设计、安装； 4.应加强从业人员安全教育培训，并经考试合格后持证上岗； 5.作业现场应配置有效、醒目的安全警示标识； 6.应按规范要求制定安全操作规程，并严格按其要求执行。 |

由上预先危险性分析的结果可知：拟建项目燃气管道、调压装置在运行过程中的火灾、爆炸、压力管道爆炸、雷电和静电危害危是主要事故类型，是Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，下一步设计过程中，应立即采取相应的防范技术措施。

5.2.5燃气管道事故树分析

拟建项目燃气管道由于穿越市政道路等，在运行过程中受到腐蚀、第三方破坏等因素的影响，管道失效不可避免，一旦发生泄漏，会导致爆炸或人员中毒、窒息，造成的综合经济损失难以预料。因此，如何安全有效地管理和维护管线，提高管线的安全性和可靠性成为天然气的重要问题。此处将事故树分析法用于燃气管线失效分析，可找出失效的原因，并提出相应的改进措施。下面以管道失效作为顶上事件，进行分析。

5.2.5.1管道失效事故树图

图5.2-1管道失效事故树

以上管道失效事故树图中的代码情况如下表所示。

表5.2-5管道失效事故树图代码情况表

| 代码编号 | 代码表示情况 | 代码编号 | 代码表示情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 管道失效事故 | A1 | 腐蚀 |
| A2 | 存在缺陷 | A3 | 第三方破坏 |
| B1 | 外腐蚀 | B2 | 内腐蚀 |
| B3 | 应力腐蚀 | B4 | 存在初始缺陷 |
| B5 | 存在施工缺陷 | B6 | 自然灾害 |
| B7 | 人为破坏 | C1 | 阴极保护失效 |
| C2 | 土壤腐蚀性 | C3 | 天然气含酸性物质 |
| C4 | 作用应力 | C5 | 管材存在缺陷 |
| X1 | 阴极保护距离小 | X2 | 保护电位小 |
| X3 | 地床存在杂散电流 | X4 | 保护方式不当 |
| X5 | 防腐绝缘层质量差 | X6 | 抗蚀性差 |
| X7 | 土壤PH值低 | X8 | 土壤含细菌 |
| X9 | 土壤氧化还原电位高 | X10 | 土壤含硫化物 |
| X11 | 土壤含水率高 | X12 | 土壤含盐量高 |
| X13 | 露点过高 | X14 | 天然气中含CO2 |
| X15 | 天然气中含H2O | X16 | 残余应力 |
| X17 | 应力集中 | X18 | 外应力 |
| X19 | 内应力 | X20 | 加工质量差 |
| X21 | 强度设计不合理 | X22 | 材料机械性能差 |
| X23 | 金相组织不均匀 | X24 | 管线含杂质 |
| X25 | 晶粒粗大 | X26 | 安装质量差 |
| X27 | 焊接质量差 | X28 | 管沟质量差 |
| X29 | 机械损伤 | X30 | 地震 |
| X31 | 洪水冲刷 | X32 | 软土沉陷 |
| X33 | 管道上方违章施工 | X34 | 管道上方违章建筑 |
| X35 | 钻孔盗气 | X36 | 违章作业 |

5.2.5.2管道失效事故树定性分析

用布尔代数化简法，得出47个最小割集为：

P1={X1，X5，X6，X7}；P2={X1，X5，X6，X8}；

P3={X1，X5，X6，X9}；P4={X1，X5，X6，X10}；

P5={X1，X5，X6，X11}；P6={X1，X5，X6，X12}；

P7={X2，X5，X6，X7}；P8={X2，X5，X6，X8}；

P9={X2，X5，X6，X9}；P10={X2，X5，X6，X10}；

P11={X2，X5，X6，X11}；P12={X2，X5，X6，X12}；

P13={X3，X5，X6，X7}；P14={X3，X5，X6，X8}；

P15={X3，X5，X6，X9}；P16={X3，X5，X6，X10}；

P17={X3，X5，X6，X11}；P18={X3，X5，X6，X12}；

P19={X4，X5，X6，X7}；P20={X4，X5，X6，X8}；

P21={X4，X5，X6，X9}；P22={X4，X5，X6，X10}；

P23={X4，X5，X6，X11}；P24={X4，X5，X6，X12}；

P25={X6，X13，X14}；P26={X6，X13，X15}；

P27={X13，X16}；P28={X13，X17}；

P29={X13，X18}；P30={X13，X19}；

P31={X20}；P32={X21}；

P33={X22}；P34={X23}；

P35={X24}；P36={X25}；

P37={X26}；P38={X27}；

P39={X28}；P40={X29}；

P41={X30}；P42={X31}；

P43={X32}；P44={X33}；

P45={X34}；P46={X35}；

P47={X36}。

根据结构重要度分析法则，利用最小割集，推算各基本事件的结构重要度。通过比较计算，得出结构重要度的顺序为：IΦ（6）＞IΦ（5）＞IΦ（13）＞IΦ（20）=IΦ（21）=IΦ（22=IΦ（23）=IΦ（24）=IΦ（25）=IΦ（26）=IΦ（27）=IΦ（28）=IΦ（29）=IΦ（30）=IΦ（31）=IΦ（32）=IΦ（33）=IΦ（34）=IΦ（35）=IΦ（36）＞IΦ（1）=IΦ（2）=IΦ（3）=IΦ（4）＞IΦ（7）=IΦ（8）=IΦ（9）=IΦ（10）=IΦ（11）=IΦ（12）=IΦ（16）=IΦ（17）=IΦ（18）=IΦ（19）＞IΦ（14）=IΦ（15）。

通过对结构重要度的分析得知，引起管线失效的主要因素以及需要采取的措施有：

1.第三方破坏

包括人为因素破坏和自然灾害破坏。如管道上方违章施工、管道上方违章建筑、钻孔盗气。因此应对管道标以明显标志，并定期进行安全检查；

2.腐蚀

包括外腐蚀、内腐蚀和应力腐蚀。土壤、阴极保护失效和绝缘涂层老化等均会导致管线外腐蚀；而输送介质中含CO2、水等会造成内腐蚀；施工、安装不当等又会引起应力腐蚀。因此，要加强阴极保护，确保涂层质量好，改善清管效果，并要尽可能避免施工时应力的存在；

3.缺陷

包括初始缺陷和施工缺陷。初始缺陷是在制造、施工和运输过程中产生的；安装缺陷则是在管段施工过程中形成。这些缺陷的存在导致管道整体强度降低，直接影响管道运行的可靠性。因此，应加强管材质量检查，建立严格的施工质量检测制度。

5.2.6本单元小结

由上述分析评价结果可知：

1.《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范的要求。

2.拟建中低压燃气管道和调压装置在运行过程中火灾、爆炸、压力管道爆炸、雷电和静电危害危是主要事故类型，是Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，下一步设计过程中应立即采取相应的防范对策措施。

3.由燃气管道失效事故树分析评价的结果可知：导致燃气管道失效事故的原因主要为：第三方破坏、燃气管道腐蚀、燃气管道缺陷等。

4.存在问题：

拟建项目可行性研究报告中未明确以下问题：

- 振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，甚至有的管段从建筑物下面敷设，需下一步优化设计。

- 未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。

- 未明确中低压燃气管道、调压箱的最小保护范围。

- 未明确中低压燃气管道、调压箱的最小控制范围。

- 当用户燃气管道架空或沿建筑外墙敷设时，未明确应采取防止外力损害的措施。

5.3公用工程及辅助设施评价单元

5.3.1公用工程及辅助设施安全检查表

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）等标准、规范，对拟建项目公用工程及辅助设备进行安全检查，具体内容见下表所示。

表5.3-1公用工程及辅助设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 设计情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢质燃气管道和储罐必须进行外防腐。其防腐设计应符合国家现行标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95和《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.7.1条 | 拟建项目钢质埋地管道采用三层PE加强级防腐，防腐设计符合CJJ95、SY0007的要求。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道防腐设计，必须考虑土壤电阻率。对高、中压输气干管宜沿燃气管道途经地段选点测定其土壤电阻率。应根据土壤的腐蚀性、管道的重要程度及所经地段的地质、环境条件确定其防腐等级。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.7.2条 | 本工程埋地钢质管道防腐设计时考虑了土壤电阻率。 | 符合 |
|  | 地下燃气管道的外防腐涂层的种类，根据工程的具体情况，可选用石油沥青、聚乙烯防腐胶带、环氧煤沥青、聚乙烯防腐层、氯磺化聚乙烯、环氧粉末喷涂等。当选用上述涂层时，应符合国家现行有关标准的规定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.7.3 | 拟建项目钢质埋地管道采用三层PE加强级防腐，符合国家现行有关标准的规定。 | 符合 |
|  | 采用涂层保护埋地敷设的钢质燃气干管宜同时采用阴极保护。 市区外埋地敷设的燃气干管，当采用阴极保护时，宜采用强制电流方式，并应符合国家现行标准《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY／T0036的有关规定。 市区内埋地敷设的燃气干管，当采用阴极保护时，宜采用牺牲阳极法，并应符合国家现行标准《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY／T0019的有关规定。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.7.4条 | 本工程埋地管道主要选用PE100/SDR11聚乙烯管，只有钢塑转换及出地部分管道采用钢制管道，钢制管道已做好相应的防腐措施，故本工程不使用阴极保护。 | 不涉及 |
|  | 城市燃气输配系统，宜设置监控及数据采集系统。 | 《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006） 第6.8.1条 | 该项目为改造更新项目，仅在用户端设置相应监控措施，即在建筑厨房室内设置燃气泄漏报警器系统，并与表前电磁阀联锁。 | 符合 |
|  | 输配管道沿线应设置管道标志。管道标志毁损或标志不清的，应及时修复或更新。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.28 | 拟建项目管道沿线设置相应的标志桩、里程桩等管道标志。 | 符合 |
|  | 废弃的输配管道及设施应及时拆除；不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.1.29 | 设计中，只提出施工前对老旧管道内的燃气进行放空，未提出对老旧管道进行拆除的措施。 | 需完善 |
|  | 调压设施周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志。无人值守的调压设施应清晰地标出方便公众联系的方式。 | 《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）5.2.8 | 可研中未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。 | 需完善 |
|  | 调压箱内的电气防爆等级不应低于GB 50058中的“1区”的要求，箱体外的电气防爆等级不应低于“2区”的要求，且应符合设置场所的防爆要求。 | 《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）5.7.1 | 可研未明确调压箱内、外的电气防爆等级。 | 需完善 |
|  | 工艺管线上的压力表和温度表的精度等级不应低于2.5级，工作时指针应在有效量程范围内。 | 《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）5.7.3 | 可研未明确工艺管线上的压力表和温度表的精度等级不应低于2.5级。 | 需完善 |
|  | 调压箱应设静电接地端子，接地应符合GB 50169的规定。 | 《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）5.7.4 | 本项目调压箱接地装置与建筑物的接地装置连接，如该建筑物无接地装置，则新建接地装置，要求接地电阻不大于4Ω。 | 符合 |
|  | 调压箱的法兰、阀门连接处，应设金属跨接线，其截面积不应小于6mm²。当法兰用5根以上螺栓连接时，可不设金属线跨接，但应构成电气通路，跨接电阻值不应大于0.03Ω。 | 《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）5.7.8 | 设计中明确调压箱的法兰、阀门连接处应设金属跨接线（聚氯乙烯安装线BV2.5）。 | 符合 |

由上述安全检查结果可知：拟建项目公用工程及辅助设施的设计基本符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）等标准、规范要求。

但可行性研究报告中未明确下问题：

- 未明确废弃的输配管道及设施的处置方法与措施：废弃的输配管道及设施应及时拆除；不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。

- 未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。

- 未明确调压箱内、外的电气防爆等级。

- 未明确工艺管线上的压力表和温度表的精度等级不应低于2.5级。

5.3.2公用工程及辅助设施预先危险性分析

表5.3-2公用工程及辅助设施预先危险性分析

| 事故 类型 | 产生原因 | 触发条件 | 事故 后果 | 危险 等级 | 安全对策措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾 爆炸 | 违章作业引发短路事故。 线路超载运行导致绝缘材料过热起火。 导线接头连接松动或焊接缺陷使接触电阻过高，导致接头过热起火。 | 违章作业； 短路； 绝缘材料过热起火。 | 可能会造成人员伤亡、财产损失。 | Ⅱ | 1.严恪执行供、配电系统的有关安全操作规程，杜绝违章操作。 2.设计中应考虑过载、过电流、短路等电气保护装置，同时还应装设漏电流超过预定值时，能发出光报警信号或自动切断电源的漏电保护器。 3.安装和日常检修必须保证导线连接紧固和焊接质量。 |
| 触电 | 低压系统带负荷拉开祼露的闸刀开关。 线路发生短路或误操作引起短路。 在带电设备附近作业、不符合安全距离或无监护措施，作业人员接近带电体（间距小于安全距离或放电距离）而产生的强烈电弧。 供配电线路或电气设备工作完毕，未办理工作票终结手续盲目送电。 误触相线，包括单相触电（包括中性点直接接地单相触电、中性点不接地单相触电）、两相触电、跨步电压、接触电压和雷击触电。 电气操作时未核对设备名称、编号、位置状态，直接触及正在运行的带电设备。 装设地线不验电。 超越安全警戒线误碰带电设备。 导线、电缆破损接触金属等导电物、架空线断后搭落在金属等导电物上、电气设备的线圈绝缘损坏而引起外壳带电。 | 1.线路短路； 2.误操作产生强烈电弧； 3.在带电设备附近作业，安全距离不符合要求； 4.未办理工作票； 5.误触相线； 6.直接接触正在运行的带电体； 7.装设地线未验收； 8.超越安全警戒线； 9.导线、电缆破损接触导电设备。 | 人员伤亡 | Ⅲ | 1.电气设计遵照有关设计标准规范的要求，采用绝缘、屏护和间距、过电流速断保护装置等防止直接触电击的防护措施。 2.在变、配电系统中，进行送电、停电、开机、停机、检修、改变运行方式等操作，执行者设备停、送电联系单制度。 3.配电柜（箱）、电缆、电线、电机等电气设备，进厂进行检查、检验工作，安装前后对电气设备的绝缘和耐压进行试验，安装应遵循标准和规范的要求。 4.电气设备采用保护接零措施，使用漏电保护装置进行保护，在高、低压供电系统处，悬挂警示标志。 5.系统采用中性点接地，并全部连接在一起，并入全厂接地电网。 6.在带电设备附近作业，必须符合安全距离，采取可靠监护措施，作业人员不得接近带电体。 7.定期进行接地引下线和接地电阻的检测，发生问题即时进行整改。 8.在腐蚀场所和环境下进行供电的线路，应进行穿管和地下引线，并加强绝缘处理，避免发生短路。 9.线路检修时按规定装设接地线、临时停电装设的接地线在送电前应及时拆除。 10.加强线路巡查，重视电气试验工作，发现问题及时整改。 |
| 雷电危害 | 露天燃气管道及调压箱处。 | 1.未设置避雷网（带）或断开； 2.未定期进行检测； 3.发现问题未及时整改； 4.缺乏安全意识。 | 可能会造成人员伤亡、财产损失。 | Ⅲ | 1.应按规范设备避雷网（带）；2.每年雷雨季节请有资质的单位对防雷设施进行检测，发现问题及时整改； 3.对作业人员加强安全教育； 4.定期对防雷设施进行检测。 |
| 地震、高温危害、 冻雨危害 | 拟建项目所在地自然条件异常。 | 1.无自然灾害事故应急救援预案； 2.作业人员缺乏安全知识。 | 可能会造成人员伤亡、财产损失。 | Ⅱ | 1.应制定自然灾害事故应急救援预案并进行演练； 2.加强从业人员安全教育培训。 |

通过预先危险性分析可知：Ⅲ级或Ⅲ级以上是危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，需立即采取防范对策措施。触电、雷电危害是主要事故类型，在下一步安全设施设计及施工过程中需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

5.3.3低压触电事故树

5.3.3.1低压触电事故树图

拟建项目施工过程和使用的电气设备、设施，有直接发生触电伤害事故的危险性。低压触电伤害事故是多发性事故，主要是设备故障和人员误操作、环境不良等原因造成，如设备的金属外壳因绝缘老化、损坏、绝缘性能降低、击穿带电；接地、接零失效；电气设备使用、保管、维修缺陷；人员违反安全操作规程、无证上岗等，都会造成触电伤害事故的发生，给安全生产和社会带来不利的影响。

图5.3-1低压触电伤害事故树

5.3.3.2事故树定性分析

1.求最小径集

T′=A1′+A2′

=B1′B2′+B3′+B4′

=X1X2X3X4+X5X6+X7X8

求得最小径集为：

P1={X1，X2，X3，X4}

P2={X5，X6}

P3={X7，X8}

2.结构重要度分析

依据结构重要度“四原则”进行分析：

IФ（1）=IФ（2）=IФ（3）=IФ（4）

IФ（5）=IФ（6）=IФ（7）=IФ（8）

所以，IФ（5）=1/2；IФ（1）=1/8

3.评价结果

最小径集为3个

结构重要度排序为

IФ（5）=IФ（6）=IФ（7）=IФ（8）>IФ（1）=IФ（2）=IФ（3）=IФ（4）

从触电伤害危险性分析结果可以看出：

（1）防止触电伤害事故的发生，必须提高工作人员的安全素质和责任心。电工为特种作业，必须经有关部门专业知识与技能的培训、考核合格持证上岗；

（2）对电气设备要定期进行维护、检修，发现故障（缺陷）要及时处理，保证各类电气设备、线路在无故障的情况下运行，确保安全；

（3）事故树为3个最小径集，最小径集表示系统的安全性，事故树有一个最小径集，顶上事件不发生事故就有一种，所以只要避免人为失误、电气设备故障和有害环境因素的产生，电气触电伤害事故是可以避免的。

5.3.4本单元小结

1.拟建项目公用工程及辅助设施的设计基本符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）等标准、规范要求。等标准、规范要求。

2.由预先危险性分析的结果可知：触电、雷电危害等是公用工程及辅助设施评价单元中的主要事故隐患，需要采取防范对策措施，其他事故为需要引起重视的危险因素。

3.由低压触电事故树可知：防止触电伤害事故的发生，必须提高工作人员的安全素质和责任心。电工为特种作业，必须经有关部门专业知识与技能的培训、考核合格持证上岗；对电气设备要定期进行维护、检修，发现故障（缺陷）要及时处理，保证各类电气设备、线路在无故障的情况下运行，确保安全。

4.存在问题：

可研中未明确以下问题：

- 未明确废弃的输配管道及设施的处置方法与措施：废弃的输配管道及设施应及时拆除；不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。

- 未明确拟建调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。

- 未明确调压箱内、外的电气防爆等级。

- 未明确工艺管线上的压力表和温度表的精度等级不应低于2.5级。

5.4安全管理评价单元

5.4.1安全管理机构及人员评价

本工程燃气管道沿线交通条件一般。鉴于城镇燃气管道的特殊性、重要性及复杂性，为了保证城镇燃气管道的安全运行和适修性，提高管道的可靠性，本工程投产后将交由运营公司负责其经营管理、运行操作及维护抢修，组建专业维、抢修队以保证本管道的维、抢修工作；由运营公司设置相应的安全管理机构，以满足该项目投产后的安全运行。

为确保管道顺利投产和安全运行，要求生产运行岗位的人员在上岗前进行岗位培训，即在本工程投产前8个月组织人员进行培训。培训按各个岗位分别进行，对于重要设备的维护、维修人员，须在设备生产期间即到制造商所在地进行培训，并要求参加设备调试。

本工程运行后，由运营公司直接进行管理，对管线的生产管理进行统一指挥、统一调度、全程监控：安全管理人员和操作人员在上岗前进行岗位培训，经培训考试合格后，持证上岗；符合安全管理的要求。

5.4.2个体安全防护用品配备情况评价

根据本项目的可行性研究报告，要求运营单位为员工提供相应的防护用品。

1）按照不同工种，不同劳动环境和条件，或同工种，不同劳动环境和条件，发给职工具有不同防护功能的护品（如个人防护用品、工作服、工作鞋等），如配备防静电工作服、安全带、安全帽、防冻手套、防噪声耳塞、耳罩等。

2）运维人员尚应配备防暑降温、防寒保暖用品。

3）运营单位应配备适当的消防战斗服、防火服、防毒口罩、防毒面具和空气呼吸器等。

可研中描述较为简单，建议下一步设计中应按照《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020）及《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）的相关规定要求细化完善本项目作业人员劳动防护用品的配置。

5.4.3安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制评价

可研中，未对该项目的安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制作出相应的要求。建议下一步设计中应按照《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等法律法规完善该项目的该项目的安全管理制度、安全操作规程、安全生产责任制。

5.4.4应急预案

该项目建成后运营单位根据项目情况拟完善事故应急救援体系和预案，并定期参加演练。

编制应急预案的基本要求如下：

1、应急预案的编制应符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）等标准、规范的要求。根据工程调压装置、管道建设运行的不同环节，制定相应的具有针对性的应急预案。

2、根据本工程特点，工程所涉及事故预案主要包括但不仅限于以下几个方面：

（1）各类施工作业发生的设备或人员伤害事故应急救援预案（总承包单位或施工单位制定）

（2）管道天然气泄漏火灾、爆炸事故应急预案

（3）管道爆裂事故应急预案

3、针对本工程实际情况，在编制事故应急预案时，应建立完善的事故救援通讯网络，加强与地方相关部门的联系，做好包括地企联动的预案。

4、在编制事故应急预案时，应将附近村民、单位纳入其中，在组织演练时，应召集附近居民进行配合演练。

5、在编制事故应急预案时，应注意针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的响应等级，按照分级负责的原则，明确应急响应级别。以保证不同级别事故的合理处理范围，减小事故对周围人群的影响范围，减小不必要的社会影响。

6、在制定燃气管道泄漏的应急预案时，应按人为破坏或自然灾害等原因制定应对措施。

第6章可能发生重大事故后果预测

6.1可能发生的重大事故

由“第3章主要危险、有害因素辨识与分析”可知，拟建项目运行过程中可能存在的危险、有害因素有：火灾、爆炸、中毒和窒息、高处坠落、车辆伤害、压力管道爆炸、机械伤害、触电、雷电危害、静电危害、地震、高温危害、冻雨等。

拟建项目可能发生的重大事故如下：

1.天然气输配管道、阀门等设计、安装缺陷；腐蚀或毁坏等可能会引发泄漏危险；

2.拟建项目天然气输配管道、调压装置及其它设施发生泄漏等可能会引发火灾、爆炸危险；

3.拟建项目天然气输配管道等超温、超压运行等可能会引发压力管道爆炸危险；

4.拟建项目区域周边人员有意识、无意识破坏等可能会引发第三方破坏等社会危害危险。

6.2重大事故后果预测

拟建项目发生泄漏、火灾、爆炸、压力管道爆炸、第三方破坏等事故，可能会造成的重大事故后果预测如下：

6.2.1泄漏

拟建项目天然气输配管道、调压装置或设施及设备发生泄漏事故，可能会造成严重人员伤害、重大经济损失。

6.2.2火灾、爆炸

拟建项目天然气输配管道、调压装置发生火灾、爆炸事故，可能会造成重大经济损失及严重设备毁坏。

6.2.3压力管道爆炸

拟建项目天然气输配管道、调压装置工艺管道发生压力管道爆炸事故，可能会造成重大经济损失、周边建构筑物毁坏。

6.2.4第三方破坏

拟建项目燃气管道、调压装置工艺管道发生第三方破坏事故，可能会造成重大经济损失、周边建构筑物毁坏、社会动乱。

第7章安全对策措施建议

7.1可行性研究报告中提出的安全对策措施

根据《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》（中泰辉腾工程设计有限公司，2023年08月）中的内容，其提出的安全对策措施如下：

7.1.1燃气管道安全对策措施

- 符合城镇道路长远规划要求，尽量避免开挖道路改建或重建管道。

- 中低压管线尽量采用现有管位，并应覆盖所有现状用户。

- 主干管应尽量避免敷设在繁华干道上，管道宜敷设在慢车道、人行道及绿化带下。

- 为确保供气可靠，中压干管尽量成环状布置，环状管网与支状管网相结合，保持一定的环密度。

- 在环状管网节点处、支管始端、管道预留处设置阀门。

- 在保证安全间距要求的前提下，尽量靠近用户以减少支管长度。

- 尽量避免穿越障碍物及主要道路，若穿越时，可采用加深管道埋深或加套管保护。

- 管道与建构筑物、其他地下管道设施的水平及垂直距离应满足《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）的有关要求，并尽量避免与高压电缆平行敷设。

- 城镇中压管网除穿跨越工程外，均埋地敷设。根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）及《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018）有关要求执行，地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应满足：

（1）当埋设于机动车道下时，不小于0.9米。

（2）当埋设于非机动车道（含人行道）下时，不小于0.6米。

（3）当埋设于机动车不可能到达的地方下时，PE管不小于0.5米，钢管不小于0.3米。

（4）当埋设于水田下时，不小于0.8米。

- 中压天然气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距和垂直净距应符合《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）中的规定。

- 燃气管道穿越已建道路时，优先考虑采用开挖直埋的方式，当有困难时，采用顶管或定向钻施工方式，具体需征得公路部门或市政主管部门同意。

- 燃气管道穿越河道时采用附桥敷设方式。管道依附于道路桥梁架设过河是最常见和最简单的跨越河流的方式。投资省、施工方便、进度快。具体敷设位置，应与桥梁管理部门及设计部门研究决定。一般安装在新建桥梁专门燃气管道预留的管位或搁置在原桥梁腿或桥墩上，并用镀锌铁皮保护。

- 低压架空管道：当管径DN≤50时，一般选用镀锌钢管，《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015，连接方式为螺纹连接；当管径DN>50时，选用无缝钢管《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018，材质为20号钢，连接方式为焊接或法兰连接。

- 室内立管和表后管选用薄壁不锈钢管，不锈钢管材执行标准为《不锈钢卡压式管件组件第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2-2011。

- 管件的选用当选用丝扣连接时，管件选用铸铁管件，《可锻铸铁管路连接件》GB/T3287-2011，材质为KT；当选用焊接或法兰连接时，管件选用《钢制对焊管件类型与参数》GB/T12459-2017、《钢制对焊管件技术规范》GB/T13401-2017材质为20号钢。不锈钢管件执行标准为《不锈钢卡压式管件组件第1部分：卡压式管件》GB/T19228.1-2011。

- 用户管线一般采用明装，不允许穿越卧室、密闭地下室、浴室、厕所、易燃易爆品仓库、有腐蚀性介质的房间、配电间和变电室等。当燃气管穿过其他非用气房间内时，必须采用焊接的连接方式，并必须设置在套管中。

- 引入管有地上引入和地下引入两种形式，居民用户一般采用地上引入形式。引入管一般直接从厨房引入。室内燃气管道应与其他管道及设施保持一定的安全距离。

7.1.2安全生产措施

1、总体布局

地下燃气管网与相邻建构筑物的最小间距应满足国家规范要求，燃气管网同地下其他管道的最小间距也应一并满足规范要求。

针对管道穿越不同特殊地段，设计采用不同的敷设方式：管线采用厚壁管和同时提高焊缝检测比例。

对工程防火、防爆、防雷、抗震等方面进行全面考虑。

2、施工

严格挑选施工队伍，建立质量保证体系，确保管道施工质量；从事管道焊接以及无损检测的检测人员，必须持证上岗；应由有相应资质的监理单位对施工质量进行监督、检查；施工完毕后应由工程建设主管部门会同具有相应检验资质的单位，根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）和其他有关规定，对管道的施工质量进行监督检验。

3、应急演练

当发生事故时，为了不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险和抢修。必须对各种险情进行事故前预测，并针对性演练，做到遇险不乱，才能化险为夷。应保证抢险队伍的素质，并能全天候出动，力求尽早最好地恢复安全生产；同时，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。

7.1.3卫生措施

1、配备专职安全卫生人员：加强全员教育和培训，增强安全意识；建立健全各类安全管理规章制度，制定各种作业的安全技术操作规程，建立健全各级人员安全生产责任制；配备必要的安全卫生教育和安全卫生监察、检测仪器和设备；特种作业人员持证上岗。

2、接触有毒有害物质的作业人员必须进行就业前体检和定期的健康检查，严禁职业禁忌人员上岗；配备女职工上岗时，应按照《女职工禁忌劳动范围》和《女职工劳动保护规定》的有关规定执行。

3、成立管道监理机构，协同公安、司法部门保证对管道及其附属设施安全保护工作进行监督。

7.1.4降低事故发生的措施

建设和营运管理单位要成立安全工作领导小组，建立健全安装、使用、管理安全等一整套事故风险防范的规章制度，并保证各项安全管理制度的落实。

建立岗位安全责任制，加强职工岗前培训，各岗位均应实行培训后持证上岗。

采用先进的自动化控制系统和监控报警系统。

设备、管道、阀门均应采用优质材料和合格产品。

7.1.5工程及设备质量

1、工程建设质量

工程建设质量是工程质量的根本保证，是质量的十分重要的环节，因此，必须按照国家对建设项目的管理办法和业主对工程质量的要求，严格依照设计要求把握工程建设质量。

2、设备及材料质量

本设计根据本工程的工艺需要和辅助生产设施配套的需要，在设备选型上进行了包括设备主要技术参数、性能、材质等方面的设计规定，同时，这些设备的生产和制造还必须符合技术质量监督部门的要求和行业的有关规定。在设备订购时要选择有相关生产和制造许可证以及相应资质的单位，在到货验收和（或）竣工验收阶段，应获得技术质量监督部门、安全部门、设计部门等的认可。

7.1.6专职管理机构

设专职管理机构，对下属单位的劳动安全卫生工作进行管理、监督。其机构分为三级管理即公司、部门和班组，每班组配有一名兼职安全员，贯彻岗位责任制。

7.1.7管道防爆

1、管道的强度结构设计按设计规范，本工程管道敷设，管道材质，壁厚应按照相关规范要求执行。

2、选用符合国家标准的管材，保证管道不因质量问题而发生爆炸。

3、本管道输送的是净化天然气，保证管道不因天然气含水、CO2 和 H2S 超标而发生腐蚀爆炸事故。

4、本工程在主支线上设有切断阀井，以减少管道发生事故的泄漏量和引发的次生灾害。

5、增加了标志桩、标志块、警示牌等措施，提高自身安全，防止第三方损伤。

7.1.8管槽开挖及保通供气方案

本工程采用机械开挖沟槽为主，人工辅助。沟槽由挖土机开挖开挖深度在1.2 米。如发现地质不符合设计要求，立即通知监理、业主及设计人员作出处理意见，方可下一工序的施工，并办理变更设计手续。

1、挖沟槽前认真熟悉图纸，核对水准点，建立临时水准点；临时水准点设置在不受施工影响的固定建筑物上，其间距不大于100m。在施工中妥善保护所有测量标志，并经常校核其准确性

2、测定管道中心线、开挖沟槽边线及检查井位置：充分调查了解开挖地段的土质、地下水位、原有排水系统，已有地下管线的位置和标高，以确保施工质量、工期及安全，避免施工事故

3、本工程采用机械挖土，挖至设计槽底标高以上20cm左右不挖，且用人工清挖。

4、挖出的土妥善安排堆放位置，离沟槽边不少于2m。土方要及时外运。

5、当管道通过或靠近地下障碍物时，应由专人进行开挖，遇有电缆、通讯缆、易燃管道要由有关人员到场监护，并按与物主有关协议做好该障碍物的保护工作，必要时应砌砖沟保护（砖沟形式见砖沟简图）或者采取悬吊方案。

6、本工程部分管段距电杆、树木较近，应采取措施以减少施工损害。

7、由于本次施工管线与现状其他管线平行布置，为防止此次施工对现状管线产生破坏，应对沟槽临近现状管线一侧进行支护。

8、开挖时沟底应保留0.1m的欠挖厚度，采用人工清底找平。在管道焊口位置处挖出深0.5m长1.5m的焊工及防腐作业坑。

9、管沟开挖完成后，土方施工人员进行自检，请监理人员进行验沟，管沟应顺直。沟底平整，沟内无塌方、无积水，经监理人员检验合格后方可下管组对。若工程部分管段土壤含水量大时，地下水位较高时，可采取连续水平支撑，并应进行施工排水。具体排水、支撑形式可见下图。施工作业时，以15m为一个工作段，必须在前段回填完成后，再进行下一段施工。

10、燃气管槽应分段开挖，管槽开挖完成后，提前通知片区用气居民断气时间，避开高峰用气期对存在安全隐患的燃气管道进行安装，安装完成后进行管道吹扫及强度气密性试验，检测合格后方可进行通气。

7.1.9施工期的安全防护措施

1、项目施工时，施工现场应设置明显的安全警示标志，并配备安全管理人员现场监督。施工人员须严格遵守各自安全操作规程和作业规范，防止机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、灼烫、触电、火灾、爆炸和中毒等事故的发生。

2、沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志，在施工路段沿线，应设置夜间警示。

3、现场的机械设备，要按照《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》等标准要求，对裸露的机械转动（移动）部分设置防护罩或护栏。

4、施工的设备、设施应合理放置，妥善保管，严禁作业人员违章操作。

5、现场施工人员必须按要求穿戴好个人防护用品，避免伤害。

6、地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越，并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时，必须采取有效的安全防护措施。

7、地下燃气管道从排水管（沟）、热力管沟、隧道及其他各种用途沟槽内穿过时，应将燃气管道敷设于套管内。

8、其他相关施工安全措施，应按国家相应的法律法规执行。

7.2本报告补充的安全对策措施

根据《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《城镇燃气调压箱》（GB27791-2020）等标准、规范、部门规章的要求，对拟建项目下一步安全设施设计过程中需补充的安全对策措施提出了相关要求，具体情况如下：

7.2.1设计中需补充的安全对策措施

7.2.1.1调压装置安全对策措施

- 下一步设计中，应明确露天调压箱的最小保护范围和最小控制范围。露天调压箱最小保护范围为：箱外缘1m范围内区域，露天调压箱最小控制范围为：箱外缘1m~6m范围内区域。

- 下一步设计中，应明确调压箱最小保护范围内，不得从事下列危及调压设施安全的活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）放置易燃易爆危险物品；（4）其他危及燃气设施安全的活动。

- 下一步设计中，应明确调压箱最小控制范围内实施以下活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）放置易燃易爆危险物品；（4）其他危及燃气设施安全的活动，应与燃气运行单位制定燃气调压设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证燃气调压设施的安全。

- 下一步设计中，应明确调压箱周围的围护结构上应设置禁止吸烟和严禁动用明火的明显标志，以及清晰地标出方便公众联系的方式。

7.2.1.2中压燃气管道安全对策措施

- 振兴路、西河路、向阳路、环城西路中压燃气管道与周边多处建筑物基础的水平净距小于1.5m，甚至有的管段从建筑物下面敷设。建议下一步设计进一步优化中压燃气管道路由，使其与周边建筑物基础的水平净距不小于1.5m；或者与有关部门协商并采取措施（减少接口数量、加强检验等）后可适当缩小净距（距建筑物基础净距不小于0.5m，且距建筑物外墙不小于1m）。

- 中压埋地燃气管道与给水管、污水、雨水排水管、电力电缆、通信电缆、其他燃气管道、热力管、电杆（塔）基础、通信照明电杆、街树等其他设施的净距应满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。

- 下一步设计中，应明确中压燃气管道的最小保护范围。中压输配管道及附属设施最小保护范围，应为外缘周边0.5m范围内的区域。

- 在输配管道及附属设施的保护范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施安全的活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）倾倒、排放腐蚀性物质；（4）放置易燃易爆危险物品；（5）种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；（6）其他危及燃气设施安全的活动。

- 下一步设计中，应明确中压燃气管道的最小控制范围。中压输配管道及附属设施最小控制范围，应为外缘周边0.5m～5.0m范围内的区域。

- 在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。

- 在输配管道及附属设施的控制范围内从事以下活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）倾倒、排放腐蚀性物质；（4）放置易燃易爆危险物品；（5）种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；（6）其他危及燃气设施安全的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证输配管道及附属设施的安全。

- 拟建环城西路燃气管道部分与隧道（隧道外）并行敷设，建议评估隧道产生的振动、温度变化等对燃气管道的影响，以及燃气管道泄漏对隧道内人员和设备的危害，采取针对性的防护措施。如在燃气管道与隧道之间设置隔振装置，减少隧道振动对管道的影响。

7.2.1.3低压燃气管道安全对策措施

- 低压埋地燃气管道与给水管、污水、雨水排水管、电力电缆、通信电缆、其他燃气管道、热力管、电杆（塔）基础、通信照明电杆、街树等其他设施的净距应满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。

- 下一步设计中，应明确低压燃气管道的最小保护范围。低压输配管道及附属设施最小保护范围，应为外缘周边0.5m范围内的区域。

- 在输配管道及附属设施的保护范围内，不得从事下列危及输配管道及附属设施安全的活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）倾倒、排放腐蚀性物质；（4）放置易燃易爆危险物品；（5）种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；（6）其他危及燃气设施安全的活动。

- 下一步设计中，应明确低压燃气管道的最小控制范围。低压输配管道及附属设施最小控制范围，应为外缘周边0.5m～5.0m范围内的区域。

- 在输配管道及附属设施保护范围内从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。

- 在输配管道及附属设施的控制范围内从事以下活动：（1）建设建筑物、构筑物或其他设施；（2）进行爆破、取土等作业；（3）倾倒、排放腐蚀性物质；（4）放置易燃易爆危险物品；（5）种植根系深达管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；（6）其他危及燃气设施安全的活动，或进行管道穿跨越作业时，应与燃气运行单位制定燃气设施保护方案并采取安全保护措施。在最小控制范围以外进行作业时，仍应保证输配管道及附属设施的安全。

- 本项目低压立管沿建筑外墙敷设，下一步设计中应明确应采取防止外力损害的措施。

7.2.1.4公用工程及辅助设施安全对策措施

- 废弃的输配管道及设施应及时拆除；不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。

- 调压箱内的电气防爆等级不应低于GB 50058中的“1区”的要求，箱体外的电气防爆等级不应低于“2区”的要求，且应符合设置场所的防爆要求。

- 调压箱内的电气、仪表防护等级不应低于IP54，调压箱外的附属设备防护等级不应低于IP65。

- 工艺管线上的压力表和温度表的精度等级不应低于2.5级，工作时指针应在有效量程范围内。

- 调压箱的法兰、阀门连接处，应设金属跨接线，其截面积不应小于6mm²。当法兰用5根以上螺栓连接时，可不设金属线跨接，但应构成电气通路，跨接电阻值不应大于0.03Ω。

7.2.1.5主要危险有害因素安全对策措施

7.2.1.5.1防火、防爆安全对策措施

- 拟建项目防火、防爆应符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等法律法规、标准规范等的要求。

- 拟建项目管道、调压箱及其他设施的防火距离应符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）等标准、规范要求。

7.2.1.5.2防雷电安全对策措施

- 拟建项目管道、调压箱及其他设施的防雷应符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等标准、规范要求。

- 拟建项目露天天然气管道、调压箱等应有可靠的防雷电保护措施。

- 配电装置应设置防雷电波侵入设施。

- 设计单位应严格按《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等标准、规范的要求，对拟建项目露天天然气管道、调压箱等的防雷装置进行设计。

- 调压箱的电气、仪表设备应根据爆炸危险区域进行选型和安装，并应设置过电压保护和雷击保护装置。

7.2.1.5.3防高处坠落安全对策措施

- 在建（构）筑物、设施及设备顶部；安装及检修平台；各台阶等处易发生坠落危险的区域应设置便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。

- 在易发生高处坠落作业地点拟设安全防护网、安全警示标识。

- 高处作业岗位应配置安全带、安全绳。

- 不得安排高处作业禁忌都参加高处作业。

7.2.1.5.4防机械伤害安全对策措施

- 转（传）动机械设置处应设置有效的机械防护装置。

- 操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。

- 高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。

7.2.1.5.5防中毒和窒息安全对策措施

- 拟建项目应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等标准、规范的要求，对作业场所有毒有害物质采取有效的防护措施。

- 作业区域有毒有害物质浓度不应超过国家接触限值。

- 拟建项目作业人员应正确配戴有效的劳动防护用品例如防毒面具、口罩等。

7.2.1.5.6防压力管道爆炸安全对策措施

- 拟建燃气管道的设计应符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《压力管道规范工业管道第1部分：总则》（GB/T20801.1-2020）、《压力管道规范工业管道第3部分：设计与计算》（GB/T20801.3-2020）等标准、规范要求中的规定。

- 拟建项目燃气管道的设计、安装、施工、监理等单位应具有相关的资质。

7.2.1.5.7防静电危害安全对策措施

- 拟建项目应按《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）等标准、规范的要求，对调压装置、燃气管道等的静电危害采取有效的防护措施。

- 拟建项目燃气管道、调压装置等设施上应设置静电接地装置。

- 对调压装置、燃气管道进行检维修作业时，作业人员应穿防静电工作服。

7.2.1.5.8防社会危害安全对策措施

- 与地下构筑物交叉处、穿越公路两侧、固定墩安装处等要设置标志桩，以便于今后的维修和管理。

- 通过发布地区公告、开展公众教育和媒体宣传等手段，提高对当地居民公众保护管道的意识。实施土地使用控制，减少管道故障。

- 除了要经常对管道周围进行巡视外，还需做出具体的土地使用控制规定，如管道两侧5m以内不得取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质，不得使用机械工具进行挖掘施工等危害管道安全的行为等。

- 加大对管道干线的维护管理力度，建立完善的巡检制度。确定专门的巡线人员，配备专用的巡视车辆及器材。

7.2.1.6其他安全对策措施

- 设计、施工、安装、验收必须按《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准、规范、规定中的要求进行，且下一步设计、施工、安装、监理单位必须具有相应的资质，且设计单位应具有相关专业设计资质。

- 应按《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）中的要求设置安全警示标志。

- 安全设施设计单位应参照《国家安全生产监督管理总局关于印发<危险化学品建设项目安全设施目录（试行）>和<危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）>的通知》（安监总危化[2007]225号）中的要求明确安全设施，并按（1）预防事故设施、（2）控制事故设施、（3）减少与消除事故影响设施详细列出。

- 下一步设计中，应按《个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气》（GB39800.2-2020），并参照《石油天然气作业场所劳动防护用品配备规范》（SY/T6524-2017）中的要求对劳动防护用品的配备进行设计。

- 下一步设计中，应明确安全资金投入预计数目、投入明细等情况。

- 处于爆炸危险性场所的电气设备按其相应场所的爆炸危险性等级进行选型设计。所选用的电气设备必须具有公认的权威机构颁发的符合有关标准的防爆认证证书。

- 应对天然气放空方式采取有效的技术措施。

- 应对防止管道、调压装置发生恐怖袭击采取有效的防护措施。

- 应对主管道故障停气采取有效的防护措施。

- 拟建项目下一步设计中，应对抢维修设备、设施进行设计。

- 本项目选用的中低压燃气管道应严格按照《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则》（GB/T15558.1-2023）、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T15558.2-2023）、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件》（GB/T15558.3-2023）、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第4部分：阀门》（GB/T15558.4-2023）、《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统 第5部分：系统适用性》（GB/T15558.5-2023）、《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）、《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2025）等选择合适的管材、壁厚及管件等。

- 由于该项目燃气管道位于城区内，地下的各种构筑物或其他设施较为复杂，有的还未探明，可能存在复杂的交叉穿越情况。在施工之前，应结合相关收集资料及技术手段明确地下的构筑物或其他设施，并确保与其安全间距满足要求《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）中表6.3.3-1、表6.3.3-2的要求。

7.2.2施工期间的安全对策措施

- 在工程建设期间，必须遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的安全规定。

- 建设单位与施工单位应签订施工期间安全生产责任书。

- 建设单位应认真学习，严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》,并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，按有关规定进行审查，明确安全生产责任，制定相应的施工安全管理方案，施工单位应制定施工期间的应急预案。施工期中主要的危险、有害因素有高处坠落、起重伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、坍塌、灼烫、触电及火灾等危险因素和粉尘、毒物、噪声等危害因素。项目的施工、安装、检修单位必须具有设备、设施的施工、安装、检修资质。

- 在施工过程中施工人员必须严格遵守三大纪律：进现场戴好安全帽，上高空系好安全带，严禁高空落物。

- 特种作业人员：起重工、电焊工、电工、架子工、行车操作工、机动车驾驶员等必须持证上岗。

- 施工过程必须选用质量合格的施工机械（具）。

- 施工场所应符合施工现场的一般规定：施工总平面布置应符合国家防火、工业卫生等有关规定；施工现场排水设施应全面规划，以保证施工期场地排水需要；施工场所应做到整洁、规整。垃圾，废料应及时清除，做到“工完、料尽、场地清”，坚持文明施工。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷，进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽，严禁酒后进入施工现场。

- 起重作业应符合起重工作的一般规定：起重作业的指挥和操作人员必须由专业人员担任，起重设备在使用前应对其安全装置进行检查，保证其灵敏有效；起重机吊运重物时一般应走吊运通道；不明重量、埋在地下的物料不得起吊；禁止重物在空中长时间停留；风力六级及六级以上时，不得进行起重作业；大雪、大雾、雷雨等恶劣天气或照明不足导致信号不明时，不得进行起重作业。

- 施工现场的道路应坚实、平坦，双车道宽度不得小于6m，单车道宽度不得小于3.5m，载重汽车的弯道半径一般不得小于15m。

- 施工期用电应符合施工用电的一般规定：施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定，不得任意接线、施工用电设施竣工后应该经过验收合格后方可投入使用。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护；严禁非电工拆装施工用电设施；施工用电设施投入使用前，应制定运行、维护、使用、检修等管理制度。

- 高处作业人员应进行体格检查，体检合格者方可从事高处作业；高处作业平台、走道、斜道等应装设l.05m高的防护栏杆和18cm高挡脚板或设防护立网；高处作业使用的脚手架，梯子及安全防护网应符合相应的规定，在恶劣天气时应停止室外高处作业，高处作业必须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处。

- 高处禁止倾倒垃圾、废物等，在通道上方应加装硬制防护顶，通道应避开上方有作业地区。

- 施工过程中工程运输量大，周围道路交通繁忙，施工单位应充分考虑运输对施工进度和安全的影响，设置安全标志，合理安排工作时间和工作任务。

- 施工场地在夜间施工或光线不好的地方应加装照明设施。

- 各种机械设备应定期进行检查，发现问题及时解决，机械设备在使用时严格遵照操作规程操作，尽量减少误操作以防止机械伤害的发生。另外，各种机械设备的安全防护装置应做到灵敏有效。

- 做好现场的防火工作，配备必要的消防器材，如干粉灭火器、CO2灭火器等，保证施工现场消防通道畅通无阻。保温材料、各种油类、氧气、乙炔贮罐等现场严禁吸烟，应设立禁烟区标志。非火警严禁动用拆除现场消防器材。用电焊机等设备时，要带好防护眼镜，周围严禁火种或可燃物，防止火花飞溅，防止火灾发生，及时关闭氧气、乙炔阀门或电源。

- 在地面以下施工的场所作好支护，防止坍塌事故的发生。

- 施工过程中所有孔、洞、井、池等均应加盖或设防护栏杆。

- 在有害场所进行施工作业时，应做好个体防护，对在有害场所工作的施工人员定期进行体检。

- 施工过程中应考虑与周边建、构筑物之间的安全，并采取的效的安全对策措施。

- 建议施工单位按设计单位的要求对自动联锁装置进行安装。

- 应严格按设计单位提供的图纸进行施工，若有变更请及时与设计单位进行协商，并由设计单位出具变更计说明。

- 在穿跨越河流（随桥敷设）的施工时，应按照管道敷设要求进行施工，监理部门应做好监理工作。

- 焊接管件的个数、长度、焊接人、产品厂家等都要有详细的记录，资料要保存详细、齐全并备案保存。

- 应防止管道损伤，包括管道防腐层的损伤和管材的损伤等。一旦发现损伤要做好补伤工作，补口质量要达到要求。建议监理单位制订一个判别管道损坏后可用或不用的标准，严禁使用损坏或废弃的管道及材料。

- 射线探伤工作易受作业区域内其它工作的干扰，构成了现场探伤作业的特殊性，如采取措施不当极易造成人员探伤照射事故。现场探伤作业应采取以下措施：（1）现场探伤作业单位必须有认证资质；（2）编制现场探伤作业防护方案；（3）制定各部门职责；（4）进行现场放射防护监测。

- 在施工过程中，还应注意以下几点：（1）作业时间尽可能避开雨季，以减少气候对焊接质量的影响。确实无法避免时，应制定相应的加热、除潮、保温等焊接措施；（2）制定防止水和泥土进入管道的施工措施；（3）制订专门的补口计划，保证补口质量，防止留下隐患。

- 向有资质的生产厂家购买各种设施及设备、劳动防护用品，并向其索取产品合格证等资料。

- 拟建项目在施工过程中应制定有效的施工方案。

- 拟建项目在施工过程中，应按施工土方开挖、管沟敷设等相关规范方面的要求进行相关作业，并采取有效的防护措施。

- 森林防火期内，在林区作业和通过林区的各种机动车辆，必须安设防火装置，并采取其他有效措施，严防漏火、喷火和机车闸瓦脱落引起火灾。行驶在林区的司乘人员要对乘车员工进行防火安全教育，严防丢弃火种。在林区野外操作机械设备的人员，必须遵守森林防火规定和安全操作规程，严防失火。

- 施工期间对老旧管道处置的安全对策措施：

- 废弃的燃气及设施应及时拆除；不能立即拆除的，应及时处置，并应设置明显的标识或采取有效封堵，管道内不应存有燃气。

- 废弃管道的处置方式包括拆除和就地处置两种，裸露管段应拆除，其他管段宜就地弃置。对于随道路改造而进行的燃气管道改线，以及旧管改造时新管与旧管同沟开挖的，可将废弃旧管置换后从地下移出。废弃的燃气管道应与运行管道物理隔离，并对废弃管道采用惰性气体进行置换，置换完成后，须对所有开口做好密封措施。

- 在拆除燃气管道之前，首先需要将管道内的燃气进行排空或用惰性气体进行置换，确保施工过程中没有燃气泄漏的风险。

- 施工现场应设置明显的安全警示标志，并配备安全管理人员现场监督。施工人员须严格遵守各自安全操作规程和作业规范，防止机械伤害、起重伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、坍塌、灼烫、触电、火灾、爆炸和中毒等事故的发生。

- 对施工人员进行必要的安全教育和培训，确保他们了解拆除过程中的安全风险和应急措施。

- 应对废弃管道设置警示标识，以免误操作。

- 配备专业的安全监督人员和设备，确保拆除过程中的安全。

- 建立完善的应急处理机制，以便在发生意外时能够迅速响应。

- 在拆除过程中，应注意环境保护，避免对周围环境造成污染。

- 本项目新建管道与在役管道对接的安全对策措施：

- 对本次项目新建燃气管道和对接处在役燃气管道的压力等级、材质、规格、型号进行核对。对在役管道要进行全面的检测和评估，包括管道的腐蚀情况、壁厚、焊缝质量等，以确定管道的安全状况。

- 对接点应避开建筑物、构筑物的基础，以及其他地下管线密集区域，选择在地质条件良好、便于施工和维护的地段。

- 施工现场应设置明显的安全警示标志，配备必要的消防器材和安全防护用品。施工区域应进行隔离，防止无关人员进入。

- 在管道对接之前，对新建管道进行置换，用惰性气体（如氮气）将管道内的空气或燃气置换干净，防止形成爆炸性混合气体。置换不达标，残留的燃气与空气混合达到爆炸极限，遇火源就会发生爆炸。

- 在管道对接之前，应先做好在役燃气管道对接段的燃气隔离，建议采用封堵器隔离或者盲板隔离，不建议采用阀门隔离（阀门存在漏气、误开启的风险）。隔离后，检查隔离设施的稳定性和安全性，如封堵器是否有松动、盲板是否有变形等，发现问题及时采取措施进行处理；观察隔离段的压力变化；同时，使用专业的燃气泄漏检测设备，对隔离区域及周边进行全面的泄漏检测，重点检查封堵器、盲板等隔离部位，确保无燃气泄漏。

- 对接过程中，持续监测隔离区域的压力变化，及时发现和处理可能出现的压力异常情况。安排专人使用燃气检测仪对作业区域内的燃气浓度进行实时监测，一旦发现燃气浓度超标，立即停止作业，采取通风等措施。

- 在管道对接完成后，应按照《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）等规范要求进行严格的质量检查和安全测试，包括管道的强度试验、严密性试验等。

- 拟建环城西路燃气管道部分与隧道（隧道外）并行敷设，在燃气管道施工过程中（与隧道较近），需采取保护隧道结构安全的措施，避免因管道施工引起的地面沉降、土体扰动等影响隧道。本项目采用非开挖施工技术（定向钻）进行施工，减少对周边土体的破坏。同时，施工期间应对燃气管道采取必要的保护措施，防止施工机械碰撞损坏管道。此外，在燃气管道沿线设置明显的警示标识，包括标志桩、标志牌等，标明管道位置、走向和燃气危险性等信息，防止第三方施工误挖破坏管道；对于靠近隧道出入口等人员活动频繁区域，应加密警示标识的设置。

- 拟建环城西路燃气管道部分随家山小河桥、凤凰大桥敷设，施工前应征得有关桥梁管理单位的同意，并宜采取下列安全措施：（1）敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，且需对焊缝进行 100% 无损探伤。（2）确定管道位置时，与随桥敷设的其他管道的间距应符合现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB6222中支架敷管的有关规定。（3）管道应设置必要的补偿和减振措施。（4）需对管道做较高级别的防腐保护；对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。（5）跨越河流的燃气管道的支座（架）应采用不燃烧材料制作。

7.2.3运行期间的安全对策措施

本工程投产后将由运营单位负责其经营管理、运行操作及维护抢修，以下是对云南省天然气宣威新奥燃气有限公司提出的运行期间的安全对策措施。

- 应为新进员工缴纳工伤保险费。

- 认真学习公司制定的各项安全制度，严格执行各项规章制度及操作规程，建立安全管理台帐。

- 建立劳动防护用品发放记录、安全教育记录。

- 定期对防雷防静电装置进行检测，发现问题及时整改。

- 定期对从业人员进行安全培训教育。

- 严禁使用国家明令禁止、淘汰的设施及设备或材料。

- 应对新进员工进行“三级”安全教育培训，经考试合格后方可上岗作业。

- 灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作业区的护栏采用红色。

- 应有资质的生产厂家或经营单位购买加臭剂。

- 根据《燃气经营许可管理办法》，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并经燃气管理部门考核合格。经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：（1）主要负责人。是指企业法定代表人和未担任法定代表人的董事长（执行董事）、经理。以上人员均应经专业培训并考核合格。（2）安全生产管理人员。是指企业分管安全生产的负责人，企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员等相关管理人员。以上人员均应经专业培训并考核合格。（3）运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，本项目涉及燃气管网工、燃气用户检修工。最低人数应满足：管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人。

- 企业应严格按《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》（云政发〔2010〕157号）等文件中的相关要求进行标准化建设。

- 作业场所职业危害应符合有关标准、规范要求。

- 应定期对燃气管道、调压装置等进行巡回检查，发现问题及时处理。

- 应按《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）等法律、标准、文件中的规定对特种设备进行检测、检验。

- 应建立、健全安全生产管理制度及运行、维护、抢修操作规程。

- 城镇燃气供应单位应配备专职安全管理人员，抢修人员应24h值班；应设置并向社会公布24h报修电话。

- 在城镇燃气设施运行、维护和抢修中，应利用监控及数据采集系统，逐步实现故障判断、作业指挥及事故统计分析的智能化。

- 城镇燃气设施或重要部位应设置标志，并应定期进行检查和维护。燃气设施运行、维护和抢修过程中，应设置安全标志。标志的设置和制作应符合现行行业标准《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010）的有关规定。

- 对于停止运行、报废的管道，企业应及时进行处置；暂时没有处置的应采取安全措施，继续对其进行管理，并应与运行中的室外管道及室内管道进行有效隔断。报废的室外及室内管道在具备条件时应予以拆除。

- 当城镇燃气设施运行、维护和抢修需要切断电源时，应在安全的地方进行操作。

- 人员进入燃气阀门井、检查井等场所前，应先检查所进场所是否有燃气泄漏；人员在进入阀门井、检查井内作业前，还应检查其他有害气体及氧气的浓度，确认安全后方可进入。作业过程中应有专人监护，并应轮换操作。

- 进入阀门井、检查井等场所作业时，应符合下列规定：（1）应穿戴防护用具，进入地下场所作业应系好安全带；（2）维修电气设备时，应切断电源；（3）带气检修维护作业过程中，应采取防爆和防中毒窒息措施，不得产生火花；（4）应连续监测可燃气体、其他有害气体及氧气的浓度，如不符合要求，应立即停止作业，撤离人员。

- 紧急切断设施、安全装置、安全仪器仪表等应按国家有关规定进行运行维护、定期校验和更换。

- 燃气供应单位应定期对燃气设施进行安全评价，并应符合现行国家标准《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）的有关规定。

- 企业制定的安全生产管理制度和操作规程应包括下列内容：（1）事故统计分析制度；（2）隐患排查和分级治理整改制度；（3）城镇燃气管道及其附属系统、调压装置内工艺管道的运行、维护制度和操作规程；（4）供气设备的运行、维护制度和操作规程；（5）用户燃气设施的报修制度及检查、维护的操作规程；（6）日常运行中发现问题及事故处理的报告程序。

- 施工完毕未投入运行的燃气管道应采取安全措施，并应符合下列规定：（1）宜采用惰性气体或空气保压，压力不宜超过运行压力，并应按《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2016）第4.2节的有关规定进行检查和维护；（2）未投入运行的管道与运行管道应采取有效隔断，不得单独使用阀门做隔断；（3）未进行保压的管道，应在通气前重新进行压力试验，试验合格后方可通气运行。

- 运行、维护制度应明确燃气管道运行、维护的周期，并应做好相关记录。运行、维护中发现问题应及时上报，并应采取有效的处理措施。

- 燃气管道巡检应包括下列内容：（1）在燃气管道设施保护范围内不应有土体塌陷、滑坡、下沉等现象，管道不应裸露；（2）未经批准不得进行爆破和取土等作业；（3）管道上方不应堆积、焚烧垃圾或放置易燃易爆危险物品、种植深根植物及搭建建（构）筑物等；（4）管道沿线不应有燃气异味、水面冒泡、树草枯萎和积雪表面有黄斑等异常现象或燃气泄出声响等；（5）穿跨越管道、斜坡及其他特殊地段的管道，在暴雨、大风或其他恶劣天气过后应及时巡检；（6）架空管道及附件防腐涂层应完好，支架固定应牢靠；（7）燃气管道附件及标志不得丢失或损坏。

- 地下燃气管道的检查应符合下列规定：（1）地下燃气管道应定期进行泄漏检查；泄漏检查应采用仪器检测，检查内容、检查方法和检查周期等应符合现行行业标准《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T215-2014）的有关规定。（2）对燃气管道的防腐层应定期进行检查；检查周期和内容应符合现行行业标准《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2013）的有关规定。（3）运行中的钢质管道第一次发现腐蚀漏气点后，应查明腐蚀原因并对该管道的防腐涂层及腐蚀情况进行选点检查，并应根据实际情况制定运行、维护方案。（4）当钢质管道服役年限达到管道的设计使用年限时，应对其进行专项安全评价。

- 阀门的运行、维护应符合下列规定：（1）应定期检查阀门，不得有燃气泄漏、损坏等现象；（2）阀门井内不得积水、塌陷，不得有妨碍阀门操作的堆积物；（3）应根据管网运行情况对阀门定期进行启闭操作和维护保养；（4）无法启闭或关闭不严的阀门，应及时维修或更换；（5）带电动、气动、电液联动、气液联动执行机构的阀门，应定期检查执行机构的运行状态。

- 调压装置的运行应符合下列规定：（1）调压装置应定期进行检查，内容应包括调压器、过滤器、阀门、安全设施、仪器、仪表、换热器等设备及工艺管路的运行工况及运行参数，不得有泄漏等异常情况。（2）过滤器前后压差应定期进行检查，并应及时排污和清洗。（3）应定期对切断阀、安全放散阀、水封等安全装置进行可靠性检查。

- 调压装置的维护应符合下列规定：（1）当发现调压器及各连接点有燃气泄漏、调压器有异常喘振或压力异常波动等现象时，应及时处理；（2）应及时清除各部位油污、锈斑，不得有腐蚀和损伤；（3）新投入使用和保养修理后重新启用的调压器，应在经过调试达到技术要求后，方可投入运行；（4）停气后重新启用的调压器，应检查进出口压力及有关参数。

- 城镇燃气供应单位应制定事故抢修制度和事故上报程序。

- 城镇燃气供应单位应根据供应规模设立抢修机构和配备必要的抢修车辆、抢修设备、抢修器材、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备，并应保证设备处于良好状态。

- 接到抢修报警后应迅速出动，并应根据事故情况联系有关部门协作抢修。抢修作业应统一指挥，服从命令，并应采取安全措施。

- 当发生中毒、火灾、爆炸事故，危及燃气设施和周围人身财产安全时，应协助公安、消防及其他有关部门进行抢救、保护现场和疏散人员。

- 当燃气管线发生较大事故处理完成后，应对燃气管线及存在类似风险的燃气设施进行全面安全评价。评价内容及方法应符合现行国家标准《燃气系统运行安全评价标准》（GB/T50811-2012）的有关规定。

- 抢修人员到达现场后，应根据燃气泄漏程度和气象条件等确定警戒区、设立警示标志。在警戒区内应管制交通，严禁烟火，无关人员不得留在现场，并应随时监测周围环境的燃气浓度。

- 抢修人员应佩戴职责标志。进入作业区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。

- 当燃气设施发生火灾时，应采取切断气源或降低压力等方法控制火势，并应防止产生负压。

- 当燃气泄漏发生爆炸后，应迅速控制气源和火种，防止发生次生灾害。

- 管道和设备修复后，应对周边夹层、窖井、烟道、地下管线和建（构）筑物等场所的残存燃气进行全面检查。

- 当事故隐患未查清或隐患未消除时，抢修人员不得撤离现场，并应采取安全措施，直至隐患消除。

- 燃气设施泄漏的抢修宜在降压或停气后进行。

- 当燃气浓度未降至爆炸下限的20%以下时，作业现场不得进行动火作业，警戒区内不得使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。

- 抢修时，与作业相关的控制阀门应有专人值守，并应监视管道内的压力。

- 当抢修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时，应及时通知有关部门，并应做好现场的安全防护工作。

- 处理地下泄漏点开挖作业时，应符合下列规定：（1）抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点，并应对周围建（构）筑物的燃气浓度进行检测和监测；当发现漏出的燃气已渗入周围建（构）筑物时，应根据事故情况及时疏散建（构）筑物内人员并驱散聚积的燃气。（2）应对作业现场的燃气或一氧化碳的浓度进行连续监测。当环境中燃气浓度超过爆炸下限的20%或一氧化碳浓度超过规定值时，应进行强制通风，在浓度降低至允许值以下后方可作业。（3）应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的坡度和支撑方式，并应设专人监护。

- 当调压箱因调压设备、安全切断设施失灵等造成出口超压时，应立即关闭调压器进出口阀门，并应对超压管道放散降压，排除故障。当压力超过下游燃气设施的设计压力时，还应对超压影响区内的燃气设施进行全面检查，排除所有隐患后方可恢复供气。

- 燃气置换的安全对策措施：

  - 若采用惰性气体（如氮气）进行置换，应按照规定的流速和压力进行操作，避免流速过快或压力过高对管道系统造成损害。在置换过程中，要确保惰性气体充分置换管道内的空气，通过在管道末端设置检测点，检测氧气含量，当氧气含量低于2%（体积分数）时，视为空气置换合格。同时，要注意惰性气体的排放，避免在封闭空间内积聚造成人员窒息。

  - 在惰性气体置换空气合格后，进行燃气置换惰性气体的操作。缓慢开启燃气阀门，控制燃气的流速，防止因流速过快产生静电引发火灾或爆炸。在置换过程中，使用燃气检测仪实时检测管道内燃气的浓度，当燃气浓度达到规定值（如95%以上）时，视为置换合格。同时，要注意观察管道系统的压力变化，如有异常应立即停止置换，查明原因并处理。

  - 在置换作业过程中，严禁一切火源进入作业区域。作业人员应穿着防静电服装，使用防爆工具，防止产生静电或火花。同时，要加强对现场的巡查，及时发现并消除潜在的火源隐患。

  - 在置换过程中，要对管道系统的压力、流量、温度、燃气浓度等参数进行实时监测，并做好记录。一旦发现参数异常，应立即停止置换作业，采取相应的措施进行处理。同时，要对置换过程中的操作步骤、时间、检测数据等进行详细记录，以便后续查阅和分析。

  - 置换完成后，对燃气管道系统进行全面检查，检查管道及附属设施是否存在泄漏现象。可采用肥皂水涂抹或燃气检测仪检测等方法，对管道的连接部位、阀门、仪表等进行逐一检查。同时，检查管道系统的压力是否正常，确保管道系统运行稳定。

7.3安全管理对策措施及建议

7.3.1建立安全管理机构

- 根据企业实际情况设置独立的安全管理机构；并明确拟建项目的安全管理部门及安全管理方式。

- 按规定配备各级专（兼）职安全管理人员、注册安全工程师。

- 法人、主要负责人和安全管理人员应按规定经安全培训考核合格，持证上岗。

- 每班必须配置安全员，并且跟班作业。

7.3.2制定安全管理制度

- 应建立各级各类人员及岗位安全责任制；

- 应制定适用的安全管理制度；

- 应制定各岗位、主要设备安全操作规程；

- 应建立健全安全管理台帐，例如：事故台帐、劳动防护用品发放台帐、安全教育台帐、主要安全装置台帐、安全检查台帐、安全生产奖惩台帐、巡检查记录台帐等。

7.3.3安全教育培训

- 法定代表人、主要负责人和安全生产管理人员、操作员应经相关部门培训考核合格后方可任职。每班工作必须有不少于1名持证的安全员跟班作业；

（1）主要负责人和安全生产管理人员的初次培训时间不得少于48学时，再培训时间不得少于16学时；

（2）新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业；

（3）新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；

（4）拟建项目运行期间采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

- 应按《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）中的规定对压力容器操作工等特种作业人员、特种设备管理员进行培训，并经考试合格后持证上岗；

- 电工、危险化学品作业工等作业人员必须经有关部门培训考核合格、持证上岗；

- 应对新员工进行“三级”安全教育培训；操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间（工段）、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作；

- 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训；

- 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。

7.3.4安全资金投入

根据有关规定，新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。公司应严格按照《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号，自2022年11月21日起施行）提取和使用安全生产费用，保证安全生产所需要的资金投入，使公司具备安全生产条件，安全设施投资应当纳入建设项目概算。安全资金主要用在以下方面：

- 购置购建、更新改造、检测检验、检定校准、运行维护安全防护和紧急避险设施、设备支出[不含按照“建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”（以下简称“三同时”）规定投入的安全设施、设备]；

- 购置、开发、推广应用、更新升级、运行维护安全生产信息系统、软件、网络安全、技术支出；

- 配备、更新、维护、保养安全防护用品和应急救援器材、设备支出；

- 企业应急救援队伍建设（含建设应急救援队伍所需应急救援物资储备、人员培训等方面）、安全生产宣传教育培训、从业人员发现报告事故隐患的奖励支出；

- 安全生产责任保险、承运人责任险等与安全生产直接相关的法定保险支出；

- 安全生产检查检测、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、评审、咨询、标准化建设、应急预案制修订、应急演练支出；

- 与安全生产直接相关的其他支出。

7.3.5事故应急救援

- 根据《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2020）要求，建立健全综合应急救援预案、专项应急救援预案和现场处置方案。

- 完善管道沿线遭到第三方破坏的事故应急救援预案。

- 公司加强与当地政府相关部门的协作与沟通，积极报告本项目的基本情况、危险特性以及发生事故后可能波及的范围、严重程度及应急救援措施，并将其相关内容编入《事故应急救援预案》。

- 将管道事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知政府、周边的村庄、群众及其他单位和人员。

- 定期组织应急预案演练，并作好记录。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见并进行修订。

- 运营公司应根据燃气管道、调压装置等设施周边的情况变化，并结合自身实际，对应急预案进行及时修订完善、评审，并将修订、评审后的应急预案报负有安全监管职责的部门备案。

- 加强同属地政府的应急预案衔接对接，同政府共同组织应急处置及撤离演练，增强周边群众参与度。

- 撤离时，按照应急预案，组织群众向上风向或侧风向撤离至安全区域。

- 健全、落实企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人的工作责任制，层层建立安全生产应急管理责任体系。

- 依法设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。

- 建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，配备必要的应急装备、物资，危险作业必须有专人监护。

- 开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

- 向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域设立明显标识，确保逃生通道畅通。

- 落实从业人员在发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业，或在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利。

- 在险情或事故发生后第一时间做好先期处置，及时采取隔离和疏散措施，并按规定立即如实向当地政府及有关部门报告。

- 每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。

- 根据项目实际需求制定以下专项应急救援预案：《压力管道爆炸事故应急救援预案》、《泄漏应急救援预案》、《自然灾害事故应急救援预案》、《公共事故应急救援预案》、《环境事故应急救援预案》、《相邻单位应急救援预案》并定期进行演练。

7.3.6隐患排查与治理

- 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。

- 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。

- 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。

- 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

- 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。

- 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

7.3.7事故管理

- 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。

- 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。

- 定期对事故、事件进行统计、分析。

- 对员工进行有关事故案例的教育。

7.3.8作业安全

- 建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等；主要包括：危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、大型吊装作业、、临时用电作业、其他危险作业等。

- 应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，并制定相应的控制措施。

- 应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。

- 进入受限空间作业安全要求：执行作业许可审批制度。应采取可靠的置换或通风措施。按规定进行气体检测，合格后方可进入；有专人监护，采取便于有限空间内外人员联系的措施。

- 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。

- 落实危险作业管理制度，执行工作票制度。

- 电气、高速运转机械等设备，应实行操作牌制度。

- 按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

- 建立警示标志和安全防护的管理制度。

- 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及作业现场的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。

- 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。

- 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。

7.3.9职业健康

- 建立职业健康的管理制度。

- 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。

- 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

- 存在粉尘、有毒有害物质、噪声、高温等职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制。

- 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。

- 指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。

- 指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。

- 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

- 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。

- 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。

- 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目。（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化。企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。

7.3.10加强项目管理和工程监理

1.选择具有相应资质、建设经验丰富、业绩优良的施工队伍进行施工。

2.选择具有相应资质的、质量过硬的生产厂家的设备。

3.项目实施阶段应组织好施工图纸的会审和设计交底，确保安全设施按设计与主体工程同时施工。

4.施工图设计完成后交当地消防大队进行消防审查，保证工程建设质量及安全设施的投入。

5.竣工验收阶段应组织好试车和调试工作，确保安全设施和措施达到设计技术和质量要求，与主体工程同时投入使用。

6.应严格按国家标准、规范进行施工及验收。

7.应请的资质的监理单位对项目进行监理。

8.特种设备例如压力管道等的安装单位应具有特种设备安装资质。

7.3.11项目建设管理安全对策措施

- 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）等相关文件要求办理相关行政审批手续。

- 根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，自2011年2月1日起施行；根据2015年4月2日国家安全生产监督管理总局令第77号修正）中的要求，编制项目安全设施设计专篇。

- 项目竣工、试运行之后，正式运行之前应请有资质的单位对拟建项目进行安全验收评价。

- 按设计要求和相关规范进行施工、监理、验收。

- 按当地行政管理部门的其他意见完善行政审批手续。

第8章安全预评价结论

8.1主要危险、有害因素评价结果

拟建项目建设及生产活动中存在的主要危险、有害因素有：火灾、爆炸、压力容器爆炸、压力管道爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、车辆伤害、噪声等。

8.2重点防范的重大危险有害因素

拟建项目运行过程中应重点防范的重大事故是：火灾、爆炸、其他爆炸（压力管道爆炸）、第三方破坏等。其危害主要是：重大经济损失、财产损失、人员伤亡。

8.3安全预评价结论

通过对宣威市住房和城乡建设局宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目安全预评价，得出下列结论：

- 拟建项目已经曲靖市发展和改革委员会等单位批准建设。

- 拟建项目内在的危险有害因素对安全生产可能会造成一定的影响，但下一步设计、施工过程中采纳并落实可行性研究报告提出的安全对策措施，并对建设方案进行优化的条件下其影响程度在可接受范围内；拟建项目与周边环境、周边环境与拟建项目、自然条件与拟建项目均可能会造成一定的影响，但正常情况下其影响程度可以接受。

- 拟建项目燃气管道选址符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）等标准、规范要求。

- 拟建项目燃气管道、调压装置的设计符合《城镇燃气设计规范（2020版）》（GB50028-2006）、《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）、《城镇燃气规划规范》（GB/T51098-2015）、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）、《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016）等标准、规范要求。

- 拟建项目公用工程、辅助设施的设计满足相关规范、标准的要求。

- 拟建项目在采纳可行性研究报告、本安全预评价报告提出的安全对策措施的情况下，拟建项目风险可以接受。

综上所述，评价组认为：宣威市住房和城乡建设局宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目在落实可行性研究报告及本评价报告提出的安全对策与建议后，符合国家有关法律法规、标准规范的要求。

在下一步设计、工程施工和生产运行过程中，应将本工程可行性研究报告和本报告中提出的安全对策措施落实到位，根据国家和行业的安全法律法规、标准规范制定相应的安全管理制度、安全操作规程和安全生产责任制等，并在日常工作中严格落实执行，工程应具备国家和行业规定的安全条件。

附件

- 委托书及真实性承诺；

- 《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告》（中泰辉腾工程设计有限公司，2023年9月）封面、扉页、以及单位营业执照和资质；

- 《曲靖市发展和改革委员会关于宣威市 2023年燃气管道等老化更新改造项目可行性研究报告的批复》（曲发改投资[2023]99号，2023年12月19日）；

- 《宣威市2023年燃气管道等老化更新改造项目岩土工程勘察报告》（中亿国际设计集团有限公司，2025年02月）封面、结论页以及单位营业执照和资质；

- 《宣威市自然资源局关于<宣威市住房和城乡建设局关于宣威市燃气管道等老化更新改造项目用地预审及规划选址的函>的复函》（宣威市自然资源局，2023年3月2日）；

- 《曲靖市生态环境局宣威分局关于宣威市燃气管道等老化更新改造项目生态环境保护可行性意见》（曲靖市生态环境局宣威分局，2023年3月2日）；

- 《宣威市人民政府关于燃气管道权属的说明》（宣威市人民政府，2023年4月24日）；

- 宣威市燃气管道老化更新改造方案及推进落实情况、燃气安全隐息排查整治工作情况。

附图

- 宜威市2023燃气管道等老化更新改造方案

- 老旧小区改造方案系统图（一）

- 老旧小区改造方案系统图（二）

- PE球阀井大样图

- 燃气管道随桥敷设安装图

- 立管屋面管防雷安装大样图

- 标志桩制作大样图

- 标志块制作大样图

- 室内燃气报警系统安装图

- 双排气型PE球阀井安装图2

- 调压箱安装图一

- 调压箱安装图二三

- 管沟横断面及回填图

- 城镇燃气标志桩制作图

- 燃气管道标志砖安装图

- 燃气管道穿墙（楼板）大样图

- 燃气立管支架大样图

- 燃气水平管支架大样图

- 单管用防撞装置尺寸图

- 双管用防撞装置尺寸图

- 调压箱护栏大样图

- 管道与埋地光（电）缆交叉图

- 管道与其它地下管道交叉示意图

- 聚乙烯管道穿越车行道（钢套管）结构图

- 幸福城D区燃气总平面图

- 幸福城D区层燃气平面图

- 幸福城E区燃气总平面图

- 幸福城E区层燃气平面图

- 棚户区D地块燃气总平面图

- 棚户区D地块层燃气平面图

- 环城西路燃气平面管道走向图（1~32）

- 振兴路+向阳路+西河路燃气平面管道走向图（1~24）

- 建设路燃气平面管道走向图（1~10）