中国石化销售股份有限公司

江西宜春铜鼓县城加油站

单罐单线改造项目

安全验收评价报告

（终稿）

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司

建设单位法定代表人：李晶

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司

建设项目单位主要负责人：金长青

建设项目单位联系人：黄昌兰

建设项目单位联系电话：15297951079

（建设项目单位公章）

2025年6月24日

中国石化销售股份有限公司

江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目

安全验收评价报告

（终稿）

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

评价负责人：谢寒梅

评价机构联系电话：0791-87379377

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年6月24日

中国石化销售股份有限公司

江西宜春铜鼓县城加油站

单罐单线改造项目

安全验收评价技术服务承诺书

一、在该项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在该项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对该项目进行安全评价，确保出具的报告真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对该项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年6月24日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 李景龙 | 20231004636000000141 | 36250406364 |  |
| 报告编制人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 过程控制负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 刘秋红 | 化学 |  |

前  言

中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目由中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司负责建设，项目地址位于江西省铜鼓县城南路。

中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站成立于2000年11月02日，注册地位于江西省铜鼓县城南路，法定代表人为文名志，统一社会信用代码：91360926MA35KLLM7P。

中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司委托广东万思邦科技有限公司完成了《中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全预评价报告》，并于2024年10月28日取得了《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字〔2024〕31号）；2024年10月委托天津中德工程设计有限公司完成了《中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全设施设计》，并取得了《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市危化项目安设审字〔2024〕30号），详见附件。目前已完成设备设施的安装，现企业正进行安全验收。

本项目为改建项目，目前该加油站已建成的建（构）筑物有：站房、罩棚、承重罐池、加油岛、密闭卸油点、油水池等其他配套设备设施。加油区域布置4台双枪加油机（整机防爆型，带油气回收功能），罩棚底下油罐区设置1台30m3的92#汽油卧式双层油罐、1台30m3的95#汽油卧式双层油罐、1台30m3的98#汽油卧式双层油罐，总容量90m3，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）规定的等级划分，属于三级加油站；该加油站汽油卸油和加油均设有油气回收系统，并且布置了卸油、输油、油气回收、通气管道等相关设施。

该加油站主要涉及油品为92#汽油、95#汽油和98#汽油，根据《危险化学品目录》（应急管理部等10部门公告，2015年第5号，2022年第8号）辨识，汽油的危险类别为易燃液体，类别2*生殖细胞致突变性，类别1B致癌性，类别2吸入危害，类别1危害水生环境-急性危害，类别2危害水生环境-长期危害，类别2；同时，汽油属于重点监管的危险化学品、特别管控危险化学品。

该加油站改建项目目前已经竣工。根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）等要求，新、改、扩建项目必须进行建设项目安全验收评价，以确保工程项目的安全设施满足安全生产条件，工程项目在安全生产、安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准。

受中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司的委托，我中心承担其铜鼓县城加油站单罐单线改造项目的安全验收评价工作，并组成了安全评价组。我中心安全评价组对本项目进行了现场勘察、资料的查阅，经过与建设单位一起收集资料，并对部分安全技术问题及资料问题进行探讨，对本项目可能存在的危险、有害因素进行辨识，分析导致事故的原因及后果，运用定性、定量的安全评价方法进行针对性评价。同时，提出相应的安全对策措施及建议，得出评价结论，编制完成了本评价报告。本报告主要依照，国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的通知（安监总危化〔2007〕255号）及《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的有关要求进行编写。该加油站对本报告所提供的资料附件的真实性负责。

本次安全验收评价的范围为该加油站建设项目内容中的危险化学品成品油经营、储存场所以及经营储存过程中涉及安全的各个方面，但不包括运输环节、环境评价以及站内光伏发电。

在这次安全评价工作中，评价小组得到该加油站的领导和技术人员的积极配合和支持，同时也得到了有关专家的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。

目  录

第一章 安全评价概述	1

1.1安全评价目的	1

1.2安全评价对象及范围	2

1.3安全评价程序	3

第二章 建设项目概况	5

2.1建设单位概况	5

2.2建设项目概况	6

2.3地理位置和自然条件	7

2.4周边环境及总平面布置	10

2.5主要原辅材料	14

2.6工艺流程	14

2.7主要设备	16

2.8公用工程及辅助设施	17

2.9安全管理情况	20

第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	22

3.1物料危险有害因素辨识与分析结果及依据	22

3.2生产经营储存过程危险有害因素分析结果及依据	24

3.3重点监管的危险化工工艺辨识	25

3.4重大危险源辨识结果及依据	25

3.5爆炸危险环境评定结果	25

第四章 安全评价单元的划分结果	27

4.1安全评价单元的划分方法	27

4.2评价单元划分结果	27

第五章 采用的安全评价方法及理由说明	28

5.1评价方法选择结果	28

5.2采用的评价方法理由	28

第六章 定性、定量分析危险、有害程度结果	29

6.1安全检查表评价结果	29

6.2作业条件分析评价结果	29

6.3固有危险程度分析结果	30

第七章 建设项目安全条件和安全生产条件分析结果	31

7.1建设项目的安全条件分析结果	31

7.2建设项目安全生产条件分析结果	31

第八章 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	45

8.1建设项目设计变更情况	45

8.2建设项目安全设施的施工质量情况	45

8.3建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况	45

第九章 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	47

9.1可能发生的危险化学品事故	47

9.2油品火灾爆炸事故原因分析	48

9.3事故预防对策措施	50

第十章 安全对策与建议	51

10.1整改建议及落实情况	51

10.2危险、有害因素的基本对策措施	51

10.3安全管理方面对策措施	52

10.4装置、设施、消防与电器方面的对策措施	56

10.5加油工艺方面安全对策措施	57

第十一章 安全评价结论	60

第十二章 与建设单位交换意见的情况结果	63

附件一：安全评价过程制作的图表	64

F1.1总平面布置图	64

F1.2 安全评价程序框图	64

F1.3工艺流程框图	65

附件二：选用的安全评价方法简介	65

F2.1安全检查表分析法	65

F2.2作业条件危险性分析法	65

附件三：主要危险、有害因素分析	67

F3.1物料危险有害因素辨识与分析	67

F3.2生产经营储存过程危险有害因素的辨识与分析	73

F3.3重点监管的危险化工工艺辨识	81

F3.4重大危险源辨识	81

F3.5爆炸危险环境分析及划定	83

附件四：各单元评价过程	85

F4.1定性、定量评价过程	85

F4.2安全条件和安全生产条件的分析过程	107

附件五：安全评价依据	112

F5.1法律依据	112

F5.2行政法规依据	113

F5.3部门规章及规范性文件	114

F5.4地方性法规及文件	117

F5.5相关安全标准及设计规范	119

附件六：收集的建设单位提供的文件、资料目录	123

第一章 安全评价概述

1.1安全评价目的

安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。安全评价可以达到以下目的：

（1）提高系统本质安全化程度

通过安全评价，对工程或系统的设计、建设、运行等过程中存在的事故和事故隐患进行系统分析，针对事故和事故隐患发生的可能原因事件和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案，实现生产过程的本质安全化。

（2）实现全过程安全控制

通过安全验收评价，可避免选用不安全的工艺流程及不合适的设备、设施，避免安全设施不符合要求或存在缺陷，并提出降低或消除危险的有效方法。

（3）建立系统安全的最优方案，为决策提供依据

通过安全验收评价，可确定系统存在的危险源及其分布部位，预测系统发生事故的可能性及其严重程度，进而提出应采取的安全对策措施等。决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案和进行管理决策。

（4）为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件

通过对设备、设施或系统在生产过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范相关规定的评价，对照技术标准、规范找出存在的问题，实现安全技术的目标。

（5）为企业申请新建项目安全设施竣工验收、申办经营许可及安全管理决策和政府应急管理部门实行安全监察提供技术依据。

1.2安全评价对象及范围

安全评价对象是中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全验收评价。

评价范围：包括该加油站的周边环境、总平面布置、建（构）筑物（包括：站房、罩棚、承重罐池、加油岛、密闭卸油点、油水池、工艺流程、经营、储存场所、公用工程、安全管理等方面。本次评价将对以上各单元可能存在的危险因素、有害因素以及危害程度进行评价，并针对不同的危险因素和有害因素提出相应的防范措施。

特别说明：站内光伏发电不在本次评价范围内。

本次验收评价仅为该加油站的安全评价，不涉及该加油站的环境影响评价、职业卫生评价等。

在安全评价报告通过评审后企业有关方面的变更以及项目以外的设施、运输、作业活动等均不在本报告评价范围内。对于环保、消防、防雷、职业卫生等，以有关部门负责审批、监测的报告为准。凡涉及该项目的消防、环保、卫生、抗震、运输、界区外的管道及其配套设施等问题则应执行国家有关标准和规定，该站区的其他环节、场所以及站外运输等环节不在本次评价范围之内。

本次项目总体情况：

改造前：原有4台自吸双枪加油机，设有3座30m3汽油罐，总容积90m3，折合油罐总容积为90m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条本站为三级加油站。

改造后：

- 清洗、拆除原有管线，拆除原有罐区油罐。新建承重框架柱结构罐区，新换30m3埋地SF双层汽油罐3座；4台加油机利旧改造为潜泵加油机，油品布局调整，整体更换工艺管道；

- 土建：加油岛后原位置拆除新建，站房屋面新做防水。

- 自控：新设油罐液位报警系统、新设双层油罐与双层管线渗漏检测系统。

- 电气：加油机、潜油泵及仪表的供配电线路，加油机的通讯线路，油罐及加油机等防雷防静电接地系统，增设紧急切断系统。

- 给排水、消防：利旧原有消防、给水及生活污水排水系统。

- 其他：（1）新增砖砌消防五件套；（2）修复加油场地地面（约120m2），并划线。

- 本次评价内容如下：

- 检查项目中安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；检查与评价项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律、法规和标准。

- 检查项目运行情况，以及对员工的安全教育培训情况和作业人员的培训、取证情况；

3、检查安全生产管理体系及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；

4、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；

5、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；

6、采用定性、定量的评价方法进行评价；

7、提出对策措施和建议；

8、得出评价结论。

1.3安全评价程序

本次评价工作分为三个阶段，第一阶段为准备阶段；第二阶段为安全评价阶段；第三阶段为安全评价报告编制阶段。主要程序包括：

- 辨识危险、有害因素

- 划分评价单元

- 确定安全评价方法

- 定性、定量分析危险、有害程度

- 分析安全条件和安全生产条件

- 提出安全对策与建议

- 整理、归纳安全评价结论

- 与建设单位交换意见

- 编制安全设施竣工验收安全评价报告

安全评价程序如下图所示：

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1.3-1 安全评价程序框图

第二章 建设项目概况

2.1建设单位概况

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春石油分公司

成立日期：2000年12月08日

企业类型：外商投资企业分公司

法定代表人：李晶

经营住所：江西省宜春市袁州区宜阳大道149号

经营范围：许可项目：成品油批发，成品油仓储，成品油零售，成品油零售（不含危险化学品），第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，出版物零售，出版物批发，保险代理业务，电子烟零售，发电业务、输电业务、供（配）电业务，互联网直播技术服务，酒类经营，食品销售,小食杂，药品零售，燃气经营，烟草制品零售，旅游业务,住宿服务，餐饮服务，港口经营，保税仓库经营，保税物流中心经营，消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：二手车交易市场经营，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，办公设备销售，电池销售登记机关,轮胎销售，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），电动自行车销售，电动汽车充电基础设施运营，宠物食品及用品批发，非电力家用器具制造，化妆品零售，化妆品批发，个人卫生用品销售，会议及展览服务，金银制品销售，集中式快速充电站，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），食品互联网销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，保健食品（预包装）销售，外卖递送服务，新能源汽车换电设施销售，站用加氢及储氢设施销售，钟表销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），针纺织品销售，服装服饰零售，日用品销售，五金产品零售等。

2.2建设项目概况

项目名称：中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目

该加油站已取得成品油零售经营许可证，有效期为2023年4月6日至2028年4月5日；已取得危险化学品经营许可证：赣宜危化经字[2019]800019号，有效期为2022年6月29日至2025年6月28日。

2007年5月17日取得铜鼓县人民政府和铜鼓县国土资源局共同颁发的土地证（铜土国用（2007）第163号），土地用途：加油站用地。

2024年5月18日，取得江西石油分公司批复的关于宜春铜鼓县城加油站隐患统筹改造的批复（文号：石化销售赣发〔2024〕395 号）。

2007年01月17日，取得铜鼓县公安消防大队颁发的易燃易爆场所消防验收意见书（铜公消验字[2007]第010号）。因站房和罩棚利旧，加油站的整体结构未变，因此，未重新进行消防安全验收。

2024年10月28日，取得宜春市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字〔2024〕31号）。

2024年11月11日，取得宜春市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市危化项目安设审字〔2024〕30号）。

该改建项目情况为：

改造前：原有4台自吸双枪加油机，设有3座30m3汽油罐，总容积90m3，折合油罐总容积为90m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条本站为三级加油站。

改造后：

- 清洗、拆除原有管线，拆除原有罐区油罐。新建承重框架柱结构罐区，新换30m3埋地SF双层汽油罐3座；4台加油机利旧改造为潜泵加油机，油品布局调整，整体更换工艺管道。

- 土建：加油岛后原位置拆除新建，站房屋面新做防水。

- 自控：新设油罐液位报警系统、新设双层油罐与双层管线渗漏检测系统。

- 电气：加油机、潜油泵及仪表的供配电线路，加油机的通讯线路，油罐及加油机等防雷防静电接地系统，增设紧急切断系统。

- 给排水、消防：利旧原有消防、给水及生活污水排水系统。

- 其他：（1）新增砖砌消防五件套；（2）修复加油场地地面（约120m2），并划线。

改建项目的基本组成见表2-1：

表2-1 改建项目基本组成

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | m2 | 524 | 利旧，投影面积，网架结构 |
| 2 | 站房 | m2 | 227.18 | 利旧，框架结构 |
| 3 | 彩钢棚 | 处 | 1 | 利旧 |
| 3 | 加油岛 | 座 | 4 | 拆除新建，4台潜泵双枪加油机 |
| 4 | SF双层油罐 | 座 | 3 | 30m3SF双层92＃汽油罐1个、 30m3SF双层95＃汽油罐1个、 30m3SF双层98＃汽油罐1个 |
| 5 | 加油机 | 台 | 4 | 1台92#、95#双枪，改造 1台92#、92#双枪，改造 1台92#、95#双枪，改造 1台95#、98#双枪，改造 |
| 6 | 卸油区 | 处 | 1 | 改造，含消防沙、消防器材；3个卸油口、1个油气回收口 |
| 7 | 洗车区 | 处 | 1 | 利旧，洗车机一台 |
| 8 | 隔油池 | 座 | 1 | 利旧 |

2.3地理位置和自然条件

2.3.1地理位置

该加油站位于江西省铜鼓县城南路。

铜鼓县位于江西省西部、湘赣边界，地处南昌、长沙、武汉三个省会城市的圆心位置。因城东有一块巨石，颜色如铜，形状似鼓，击之有声，故名铜鼓。

该加油站所在位置见下图：

图2.3-1 该加油站地理位置图

2.3.2自然条件

1）地形、地貌

铜鼓县地处赣西北边陲，修河上游，介于东经114°05′至114°44′，北纬28°22′至28°50′之间。铜鼓县地处九岭山脉南西端，东、南、西、北均被高山所环抱，境内山峦重叠，山岳连绵，地势自西南向东北倾斜，地形起伏大，山坡陡峭，平均坡度25~35度。海拔1000米以上的山峰20座，最高峰为大沩山七星岭主峰，海拔1608米，最低处为金鸡桥河口，海拔155米。南部山峰标高一般在1000米以上，北部山峰标高一般在600~800米；山脉延伸方向与构造线走向基本吻合，大致呈北东向展布。全县山丘占总面积的93%以上，其中山地84.5%，丘陵盆地占13%，属典型的山区县。

2）地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）和《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010[2024年版]，铜鼓县的地震动峰值加速度为0.05g，抗震设防烈度（基本烈度）为Ⅵ度。

3）水文

铜鼓县地处江西省宜春市，宜春市市内水资源十分丰富，多年平均水资源总量达1821.51亿立方米。地表水资源来自降水，全市多年平均降水总量311.87亿立方米，平均降水量在1670.4毫米左右，平均地表水资源为179.24亿立方米，年人均占有水量3402亿立方米。

地下水资源，市地下水源丰富，全市多年平均地下水（浅层）资源量为49.60亿立方米，平均地下水基流模数为26.57万立方米/年平方公里。市内地下水包括平原、山丘等类型。

（4）气象条件

铜鼓属中亚热带北部湿润气候，气候温润，冬无严寒，夏少酷暑，四季分明，雨量充沛，光照充足，无霜期长。多年平均气温16.4℃。1月平均气温4.6℃，极端最低气温-13.4℃（1972年2月9日）。7月平均气温27.3℃；极端最高气温 40.1℃（2010年8月5日）。月平均气温年较差22.4℃，最大日较差25.6℃（1969年4月 10日）。生长期（日平均气温稳定通过 5℃）年平均259天，无霜期年平均265天，最长达317天，最短达232天。年平均日照时数1460.4小时，年总辐射97075.1千卡/平方厘米。0℃以上持续期350天（2月1日~次年1月20日）。年平均降水量 1771.4mm，年平均降雨日数为155天，最多达208天（1997年），最少为128天（1963年）。极端年最大雨量2848.5mm（1998年），极端年最少雨量1138.4mm（1963年）。降雨量集中在每年4月至6月，6月最多。根据企业提供雷电防护装置检测报告，该地区位于雷电高易发区域，年平均雷暴日59.2天。

铜鼓平均年蒸发量1380~1510.6mm，一年中10月至次年3月蒸发量较大，占全年蒸发量的76.6%，4月至9月占蒸发量23.4%。春季以东北偏东风出现频率最高，值为7.4%，夏、秋、冬均以东(E)风为主导风向，出现频率分别为7.8%、7.9%、7.7%。年平均风速为1.1m/s（含静风），最大风速2.8m/s。

2.4周边环境及总平面布置

2.4.1周边环境

该加油站位于江西省铜鼓县城南路。

（1）东面：饭店（三类保护物），与最近工艺设备（通气管管口）距离19.3m；架空通讯线（H=6m），与最近工艺设备（通气管管口）距离15.2m。

（2）东南面：民房（三类保护物），与最近工艺设备（加油机）距离16.0m。

（3）南面：闲置办公楼（三类保护物），与最近工艺设备（加油机）距离20.1m。

（4）西南面：住宅楼（三类保护物），与最近工艺设备（通气管管口）距离28.8m。

（5）西面：住宅楼（三类保护物），与最近工艺设备（通气管管口）距离21.9m。

（6）北面：城南东路（三类保护物），与最近工艺设备（加油机）距离20.4m；架空电力线（H=10m），与最近工艺设备（加油机）距离19.0m。

该加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距如下表所示：

表2.4-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物实际距离（m）

| 名称 | 方位 | 建构筑物 | 实测间距 (m) | 标准要求(m) (GB50156-2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋地油罐（三级站） | 东侧 | 饭店 | 21.8 | 7 |
|  | 东侧 | 架空通讯线 | 17.5 | 5 |
|  | 东南侧 | 民房 | 17.4 | 7 |
|  | 南侧 | 闲置办公楼 | 21.5 | 7 |
|  | 西南侧 | 住宅楼 | 31.2 | 7 |
|  | 西侧 | 住宅楼 | 23.8 | 7 |
|  | 北侧 | 架空电力线 | 23.3 | 5 |
|  | 北面 | 城南东路 | 24.5 | 5.5 |
| 加油机 （设油气回收系统） | 东侧 | 饭店 | 20.3 | 7 |
|  | 东侧 | 架空通讯线 | 15.8 | 5 |
|  | 东南侧 | 民房 | 16.0 | 7 |
|  | 南侧 | 闲置办公楼 | 20.1 | 7 |
|  | 西南侧 | 住宅楼 | 29.6 | 7 |
|  | 西侧 | 住宅楼 | 22.8 | 7 |
|  | 北侧 | 架空电力线 | 19.0 | 5 |
|  | 北面 | 城南东路 | 20.4 | 5 |
| 通气管管口 | 东侧 | 饭店 | 19.3 | 7 |
|  | 东侧 | 架空通讯线 | 15.2 | 5 |
|  | 东南侧 | 民房 | 16.0 | 7 |
|  | 南侧 | 闲置办公楼 | 20.1 | 7 |
|  | 西南侧 | 住宅楼 | 28.8 | 7 |
|  | 西侧 | 住宅楼 | 21.9 | 7 |
|  | 北侧 | 架空电力线 | 30.5 | 5 |
|  | 北面 | 城南东路 | 31.9 | 5 |
| 密闭卸油口 | 东侧 | 饭店 | 26.0 | 1.5 |
|  | 东侧 | 架空通讯线 | 24.5 | 1.5 |
|  | 东南侧 | 民房 | 27.2 | 1.5 |
|  | 南侧 | 闲置办公楼 | 33.0 | 1.5 |
|  | 西南侧 | 住宅楼 | 42.3 | 1.5 |
|  | 西侧 | 住宅楼 | 30.0 | 1.5 |
|  | 北侧 | 架空电力线 | 19.0 | 1.5 |
|  | 北面 | 城南东路 | 20.4 | 1.5 |

从上表可知，该加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4中安全间距的要求。

- 该加油站站外50m范围内，无下述八大敏感区域：

- ①居住区以及商业中心、公园等人员密集场所；

- ②学校、医院；

- ③饮用水源、水厂以及水源保护区；

- ④车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风罩棚以及地铁站出入口；

- ⑤基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地；

- ⑥河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区；

- ⑦军事禁区、军事管理区；

- ⑧法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。

- 站区地址满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定。

2.4.2总平面布置

项目平面布置分为：加油罩棚区、站房区、油罐区、洗车区、彩钢棚区、油水池。

加油站进、出口分开设置，面向道路无围墙，其二侧与公路连接处为混凝土地面。站区东、南、西三面设有实体围墙，与外界隔开。

油罐区：位于加油区行车道底下，垂直道路共设有3个油罐，从西至东，依次为1个30m3的95#汽油储罐、1个30m3的98#汽油储罐、1个30m3的92#汽油储罐。

卸油区位于靠近道路第一排两台加油机中间位置。卸油口布置在靠近道路第一排东侧加油机旁边，采用密闭卸油，共设3个卸油口及1个油气回收口，其旁设置消防器材间、消防沙箱。在卸油口附近安装有静电接地报警器和人体静电释放器。

通气管沿后排立柱敷设，共设3根通气管，通气管高出罩棚顶2.2m，管径为50mm。

加油区：加油机面向公路双排布置，共4台双枪加油机，第一排靠公路为95#、92#汽油双枪加油机1台，95#、98#汽油双枪加油机1台，第二排为92#、95#汽油双枪加油机1台，92#、92#汽油双枪加油机1台。二排加油机之间为11.5m。

加油岛高0.2m，宽1.2m，长为4m，加油岛伸出立柱0.6m。加油岛两端设有防撞柱。

- 加油区罩棚高6.5m，南北向23.8m，东西向22.0m，罩棚边缘突出加油机5m。罩棚共4根浇钢筋混凝土立柱，顶为轻钢结构彩钢瓦顶。

站房：单层建筑，位于加油区南侧，站房长27.7m，宽8.2m，内设营业室、便利店、办公室、卫生间、值班室、配电间等功能开间。收银台及站房外墙各设1处紧急切断按钮。

站房房顶上安装有太阳能光伏板，发电后并入国家电网，未在作业区内，满足与工艺设备的安全间距要求。

彩钢棚：1座，设在站房西侧，未在作业区内，与工艺设备的安全间距满足要求。

洗车机：1座，位于加油区西侧。

油水池：1处，设在站区西侧。

该加油站站内设施之间的安全间距详见表2.4-2。

表2.4-2 站内设施的安全间距表（m）

| 序号 | 设施名称 | 方位 | 相邻设施 | GB50156-2021标准要求(m) | 实际距离(m) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油埋地油罐 | 南侧 | 站房 | 4 | 7.0 | 合格 |
| 2 | 汽油埋地油罐 | 南侧 | 配电间 | 4.5 | 13.8 | 合格 |
| 3 | 汽油埋地油罐 | 西侧 | 洗车机 | 7 | 12.9 | 合格 |
| 4 | 汽油埋地油罐 | 南侧 | 站区围墙 | 2 | 16.2 | 合格 |
| 5 | 汽油埋地油罐 | 东侧 | 站区围墙 | 2 | 15.0 | 合格 |
| 6 | 汽油埋地油罐 | 西侧 | 站区围墙 | 2 | 18.4 | 合格 |
| 7 | 埋地油罐 | 东/西 | 埋地油罐 | 0.5 | 1.0 | 合格 |
| 8 | 汽油加油机 | 南侧 | 站房 | 5 | 5.8 | 合格 |
| 9 | 汽油加油机 | 南侧 | 配电间 | 6 | 12.0 | 合格 |
| 10 | 汽油加油机 | 西侧 | 洗车机 | 7 | 12.4 | 合格 |
| 11 | 汽油通气管管口 | 南侧 | 站房 | 4 | 5.8 | 合格 |
| 12 | 汽油通气管管口 | 南侧 | 配电间 | 6 | 11.6 | 合格 |
| 13 | 汽油通气管管口 | 南侧 | 站区围墙 | 2 | 16.2 | 合格 |
| 14 | 汽油通气管管口 | 东侧 | 站区围墙 | 2 | 12.5 | 合格 |
| 15 | 汽油通气管管口 | 西侧 | 站区围墙 | 2 | 17.4 | 合格 |
| 16 | 密闭卸油点 | 南侧 | 站房 | 5 | 17.3 | 合格 |
| 17 | 密闭卸油点 | 南侧 | 配电间 | 4.5 | 25.2 | 合格 |
| 18 | 密闭卸油点 | 西侧 | 洗车机 | 4.5 | 18.5 | 合格 |
| 19 | 密闭卸油点 | 南侧 | 汽油通气管管口 | 3 | 11.2 | 合格 |

注：本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表5.0.13-1”及“附录C”的数据。

从上表可知，该加油站站内设施的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13条及“附录C”安全间距的要求。

该加油站站内建（构）筑物情况如下表所述：

表2.4-3 站内建、构筑物一览表

| 序号 | 建构筑 物名称 | 层数 | 高度（m） | 结构 形式 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 火险 类别 | 耐火 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站房 | 1 | 6.5 | 框架 | 227.18 | 227.18 | - | 二级 | 利旧；内设便利店、站长室、配电间、卫生间等 |
| 2 | 罩棚 | 1 |  | 网架 结构 | - | 524 | 甲类 | 不燃材料 | 利旧、4个钢立柱 |
| 3 | 油罐区 | - | - | - | - | - | 甲类 | - | 埋地 |
| 4 | 加油区 | - | - | - | - | - | 甲类 | - |  |
| 5 | 彩钢棚 | 1 | - | - | - | - | - | 不燃材料 |  |

2.5主要原辅材料

该加油站经营的物品见下表：

表2.5-1 储存的危险化学品一览表

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | 危险性类别 | 储存位置、方式 | 日常最大储存量（t） | 状态 | 储存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1630 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | 埋地储罐区 | 64.125 | 液体 | 常温常压 |
| 日常最大储存量按照储罐充装系数为0.95计算得出。 汽油密度取0.75g/cm3。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6工艺流程

该项目工艺流程主要分为卸油、储油、量油、加油四部分。

1）工艺简介

卸油：油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，卸油前现场至少配备2具手提式干粉灭火器和2块灭火毯，进入卸油区作业的人员，先释放消除静电，卸油人员将防静电跨接线连接到油罐车专用接地端，并确认接触良好。在油罐车静置进行静电释放5分钟后，进行计量、取样和卸油等相关作业。检查确认油罐计量孔密闭良好，汽油罐通气管上阀门处于关闭状态，安装呼吸阀使通气管上阀门处于开启状态。卸完油后，关闭软管两端阀门，拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁。卸油结束后，卸油员全面检查并确认状态正常，引导油罐车启动车辆，离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

汽油罐卸油油气回收：在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。

量油：采用液位仪和人工量油检尺相结合的方法进行测量。

加油：加油通过潜油泵把油品通过出油管线从储油罐压出，经过加油机的计量器后，再经加油枪加到汽车油箱中，加油过程中汽油加油流量不大于50L/min。

汽油加油油气回收：汽车加油过程中，将汽车油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，利用真空泵经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油过程中无油气外溢污染环境。

油气排放处理装置：当地下储油罐内油气压力超过一定限值时，油气排放处理装置启动。装置由油气管引入油气，经油气排放处理装置处理后，气体符合国家标准的空气经排气管排入大气，经处理后的油通过管道送回油罐，整个工艺为密闭状态下进行。

2）工艺流程

汽油密闭式卸油及卸油油气回收工艺流程方框图如下：

汽车油罐车车车

导静电软管管

快速接头

埋地油罐

快速接头

导静电软管管

快速接头

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

汽油加油及油气回收工艺流程方框图如下：

加油枪

受油容器

真空泵

油气回收管道

埋地油罐罐

潜油泵

加油管道

加油机

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

2.7主要设备

2.7.1主要设备

该加油站采用的主要设备见表2.7-1：

表2.7-1 主要设备情况

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机 | TH222A | 4 | 台 | 托肯恒山科技(广州)有限公司 | 流速4.5~45L/min，防爆等级为ExdeibmbⅡAT3Gb |
| 2 | 双层储油罐 | SF型30m3 | 1 | 个 | 江西省万隆实业有限公司 | 92#汽油 |
|  |  | SF型30m3 | 1 |  |  | 95#汽油 |
|  |  | SF型30m3 | 1 |  |  | 98#汽油 |
| 3 | 液位仪 | TLS4B | 1 | 台 | 维德路特 |  |
| 4 | 泄漏检测仪 | WT-LLD | 1 | 套 | 青岛汇赢 |  |
| 5 | 人体静电释放器 | PX-PSA-SG | 1 | 台 | / |  |
| 6 | 静电接地报警器 | PX-SGA | 台 | 1 | 徐州彭鑫自动化有限公司 |  |
| 7 | 视频监控系统 | / | 1 | 套 | / |  |
| 8 | 紧急切断按钮 | / | 2 | 个 | / | 位于收银台、站房外墙 |
| 9 | 洗车机 | / | 1 | 座 | / | 自动型 |

2.7.2主要装置和设施（设备）的布局及其上下游生产装置的关系

本项目主要建构筑物有加油作业区、油品储罐区、站房（内设便利店、办公室、配电间、值班室等）、卸油区、油水池等。站房布置在站内南部区域，加油区设置在站房北侧，油罐区设置在罩棚地底下，卸油区设置在站房南侧，油水池布置在站区西侧。具体布局详见总平面布置图。

本项目加油区提供汽车加油服务，根据道路的车流量、大小及站区地形，加油区设置了4个加油岛及4台四枪加油机；油罐区提供油品贮存，油品通过潜油泵将油品从油罐内吸出，然后通过加油机给汽车进行加油服务；站房靠近加油区设置，方便加油站的管理、经营；油水池收集加油及卸油过程中可能产生油污，整个站区布置紧密、合理。

2.8公用工程及辅助设施

2.8.1供水、排水系统

1）给水

该站生活用水来源采用自来水供给。

该站在经营过程中用水量较小，主要是清洁卫生、生活用水。站内清洁卫生、生活用水均来源于服务区给水管网，可以满足项目用水的要求。

2）排水

该站设油水池，污水先排入油水池中，然后再向外排放。油水池每月定期清理一次。

生活污水经化粪池处理后排入站外自然体系。

油罐清洗由专业队伍进行，严禁私自清洗油罐，清洗油罐的污水，集中收集送至有关处理机构进行处理。

2.8.2供电

外接电源380V/220V采用铠装电缆引至位于配电间的配电箱，设独立的计量装置。低压配电接地型式采用TN-S系统。工控设备、信息系统设置UPS电源。

照明采用高效节能灯具，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具选用防护等级不低于IP44级的照明灯具；加油站消防泵房、罩棚、营业室等处设应急照明，通气管爆炸区域内照明采用防爆型。应急照明灯均自带蓄电池。

本加油站用电负荷等级为三级，本次改造增加负荷较小，原有配电系统可以满足改造后用电需求。

本站设有紧急切断系统，站房内收银台及站房外墙分别设紧急断电按钮，共设置2个。加油机自带紧急切断按钮。在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止潜油泵运转，避免事故的进一步扩大。事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。

2.8.3消防设施

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》要求：

- 加油站可不设消防给水系统，所以该加油站未设置消防给水系统。

- 在站内配置了相应的消防器材。

依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），本项目灭火器材配置如下：

35 kg推车式干粉灭火器1台；5kg手提式干粉灭火器8具；10kg手提式二氧化碳灭火器4具；灭火毯6块，2m3沙池一座（配套消防铲、消防桶）。

2.8.4防雷、防静电概况

- 罩棚为二类防雷，罩棚采用接闪带，接闪带采用热镀锌圆钢，与引下线焊接；利用罩棚钢柱做引下线，与接地网作可靠电气连接。

- 站房为二类防雷，用热镀锌圆钢做接闪带，与钢筋混凝土立柱焊接，钢筋混凝土立柱内主钢筋做引下线（引下线采用绑接连接），与接地网作可靠电气连接。

- 加油机、金属构架、地上或管沟敷设的油品管道的始端、末端、分支处及管道直线段每隔80~100m等位置均接地。

- 每个油罐至少两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）。油管与法兰、管道与管道之间的连接法兰均采用了铜片跨接。

- 通气管接入全站共用接地装置，不单独做防雷接地。

- 高出罩棚或屋面的所有金属突出物均与接闪带可靠连接。

- 加油站的油罐车卸车场地，设有卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

- 2025年04月09日，该项目雷电防护装置经江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司检测合格，并出具了江西省雷电防护装置检测报告，报告编号：1152017005雷检字[2025]30010019，报告有效期至2025年10月9日，详见附件。

2.8.5应急照明

- 本项目已在加油站罩棚、配电间、便利店等处设应急照明。该站内所有的应急照明灯采用LED型节能灯，采用集中电源非集中控制系统。

2.8.6自控及安全设施

该加油站设有带有高液位报警功能的液位监测系统，当卸油时油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置报警，油料达到油罐容量95%，能自动停止油料继续进罐。另该站站房外墙上和站内收银台旁各设有1个紧急切断按钮，加油机上设有急停按钮，能确保在事故状态下迅速切断加油泵。该站摄像头全面覆盖无死角，视频监控终端设置在办公室内。24小时有人值守。

每座油罐设一个防渗漏检测传感器，渗漏检测传感器信号线引至值班室内渗漏检测报警主机，油罐发生渗漏时发出声光报警。

卸油油气回收管道的接口采用了自闭式快速接头。油罐槽车密闭卸车点设静电接地报警器及人体静电释放器。

该加油站为1、2区爆炸危险区域，所选仪表均符合相应的防爆标准，并取得国家有关防爆检验机构的相应防爆等级的防爆许可证。

该加油机底部管道上设置了安全剪切阀，加油软管上设置了安全拉断阀。

在站房内收银台及站房外墙分别设紧急断电按钮，共设置2个。加油机自带紧急切断按钮。在事故状态下时，工作人员可迅速按下按钮，切断加油机电源，停止潜油泵运转，避免事故的进一步扩大。事故紧急切断系统带失效保护功能，只能手动复位。

加油岛前后两端均设有防撞柱，防止汽车对加油机破坏，防撞柱高度0.6m。

### 2.8.7采暖通风

1）采暖：站房机房选用分体壁挂式空调机。以保证室内温、湿度满足设备正常工作的需求。

2）通风：本项目储油罐均埋地布置，加油机布置在罩棚底下，加油区设备罩棚下室外布置，同时该站采用密闭卸油系统，汽油蒸汽的散发量小，采用自然通风方式，可满足要求。

2.9安全管理情况

2.9.1安全管理机构

该加油站设置了安全生产规章制度和岗位操作规程，并明确规定各部门各岗位安全责任。主要负责人全面负责加油站的安全管理工作。加油站配备有安全管理人员，负责加油站日常安全管理工作。

该加油站建立了以站长为第一责任人的安全生产责任制，并配备有专职安全生产管理人员1人。

加油站的主要负责人、安全管理人员已经取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员依照相关规定经安全生产教育和专业技术培训合格，详见附件。安全生产教育培训的持证情况见表2.9-1。

表2.9-1 主要负责人、安全管理人员取得证书一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文名志 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 362233196905260018 | 2025-10-12 | 宜春市应急管理局 |
| 2 | 黄昌兰 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 513021197910295124 | 2025-09-04 | 宜春市应急管理局 |

2.9.2安全生产规章制度和安全技术操作规程

该加油站制定了相关人员工作职责，包括加油站站长安全职责、加油站加油员安全职责、加油站计量保管员安全职责等，详见报告附件资料。

该加油站制定了相关操作规程，包括加油站加油操作规程、卸油操作规程、油罐计量作业操作规程、抽样作业操作规程等，详见报告附件资料。

该加油站制定了相关的安全管理制度，包括加能站HSE管理要求、 加能站HSE组织制度、加能站HSE巡回检查制度、加能站HSE安全风险分级管控制度、加能站HSE教育培训制度、加能站HSE隐患排查治理制度、加能站日常安全交接班HSE管理制度、危险作业管理制度、加能站事故报告和处理规定等制度，详见报告附件资料。

2.9.3应急预案和应急管理体系

该加油站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）及相关文件规定，针对可能发生的各项生产安全事故、要求，编制了《中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站生产安全事故应急预案》，备案编号：3609002022147。

该加油站组建了全员参与的应急救援队伍，配备应急救援器材和药具，有一套较为完善的事故预防和应急救援管理体系。该加油站成立了应急抢险小组，应急抢险人员以加油站员工为主。

该加油站站内配备了应急救援器材、设备，配备情况见下表：

表2.9-3 该加油站应急救援器材、设备表

| 序号 | 应急设备和物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35公斤干粉灭火器 | MFTZ35 | 个 | 1 | 卸油区 |
| 2 | 灭火毯 |  | 床 | 6 | 卸油区、加油区 |
| 3 | 干粉灭火器 | MFZ5型 | 个 | 8 | 加油区、卸油区、配电间、站房 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 10kg | 个 | 4 | 配电间、站房 |
| 5 | 消防沙 |  | m3 | 2 | 卸油区 |
| 6 | 铝桶 |  | 个 | 2 | 卸油区 |
| 7 | 铝勺 |  | 个 | 2 | 卸油区 |
| 8 | 雨衣 |  | 件 | 1 | 站房 |
| 9 | 雨鞋 |  | 双 | 1 | 站房 |
| 10 | 编织袋 |  | 个 | 2 | 站房 |
| 11 | 防护眼镜 |  | 副 | 1 | 站房 |
| 12 | 安全帽 |  | 个 | 2 | 站房 |
| 13 | 警棍 |  | 根 | 2 | 站房 |
| 14 | 齐眉棍 |  | 根 | 2 | 站房 |
| 15 | 防暴盾牌 |  | 个 | 2 | 站房 |
| 16 | 防暴头盔 |  | 个 | 2 | 站房 |
| 17 | 警用喷雾 |  | 个 | 2 | 站房 |

该加油站建立应急救援小组，配备了灭火器、灭火毯、铝桶等。对应急预案进行了一次灭火演练，由于对员工进行了预案的培训教育，演练前组织员工观摩，演练基本达到预期效果，参演人员能按各自职责进行灭火、救援、疏散、保障和抢险。

2.9.4风险管控情况

该加油站建立了安全生产风险分级管控体系，辨识了各作业场所及岗位的危险、有害因素，并划分了“红、橙、黄、蓝”四级，并根据划分的风险等级，制定了安全生产“一图一牌三清单”，“一图”即企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图；“一牌”即风险告知牌；“三个清单”即风险管控责任清单、措施清单、应急处置清单。

公司从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险实施管控，建立了风险管控责任清单、管控措施清单、应急处置清单。

第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1物料危险有害因素辨识与分析结果及依据

3.1.1危险化学品的辨识

该加油站经营的车用汽油，按照《危险化学品目录》（应急管理部等10部门公告，2015年第5号，2022年第8号）和《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）的分类标准，该加油站经营的车用汽油属于危险化学品。按《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）划分，汽油为易燃液体，类别2。汽油为经营过程中存在的主要危险、有害物质，若处置不当，操作不符合要求，意外泄漏，遇点火源，就可能导致火灾爆炸事故的发生，油品不完全燃烧产生的有毒烟雾（含有一氧化碳等物质）易引起人体中毒，其理化特性、火灾危险性、危规分类及危险特性见F表3.1-1、3.1-2。

3.1.2剧毒化学品的辨识

根据《危险化学品目录》（应急管理部等10部门公告，2015年第5号，2022年第8号）的规定，对该加油站经营储存的汽油进行辨识可知，汽油不属于剧毒化学品。

3.1.3高毒化学品辨识

依据卫法监发〔2003〕142号《高毒物品目录》（2003年版）辨识，该加油站涉及的汽油属于低毒物品，不属于高毒物品。

3.1.4监控化学品的辨识

按照《各类监控化学品名录》和《列入第三类监控化学品的新增品种清单》规定辨识，该加油站涉及的汽油不属国家监控的化学品。

3.1.5易制毒化学品的辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号，[2018年修订]703号，国办函〔2021〕58号）辨识，该加油站涉及的汽油不属于易制毒化学品。

3.1.6易制爆危险化学品及其危险性辨识

易制爆危险化学品是指可用于制造爆炸物品的危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该加油站涉及的汽油不属于易制爆危险化学品。

3.1.7特别管控危险化学品的辨识结果

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部2020年第3号）规定，对该加油站经营储存的汽油进行辨识可知，该加油站涉及的汽油属于特别管控危险化学品，需要按照规定进行特别管控。

3.1.8重点监管的危险化学品及其危险性辨识

对照《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）可知，该加油站经营的汽油属于重点监管的危险化学品，需要按照规定进行重点监管。

3.1.9淘汰落后安全技术工艺、设备辨识

参照《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）；《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅〔2024〕86号）；对该加油站涉及的安全技术工艺及设备设施进行辨识，结果为：该加油站所涉及的安全技术工艺及设备设施不涉及淘汰落后安全技术工艺、设备。

3.1.10有限空间辨识

根据《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）进行辨识，该加油站埋地油罐内部、人孔操作井、油水池等，属于有限空间。

3.2生产经营储存过程危险有害因素分析结果及依据

参照《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986），按同类型加油站的设施设备，现场操作等方面类比。辨识结果：该加油站经营过程中可能存在的危险有害因素为（1）火灾、爆炸；（2）中毒和窒息；（3）车辆伤害；（4）触电；（5）高处坠落；（6）物体打击；（7）其它伤害。其中火灾、爆炸是主要的危险、有害因素，该加油站埋地储罐区、加油区、装卸点是主要的危险源。其中主要危险因素是火灾爆炸，主要有害因素是中毒和窒息。具体的危险性分析详见本报告F3.2节。

通过上述分析，该加油站潜在的危险有害因素汇总如下表：

表3.2-1 作业场所及危险有害因素

| 危险场所 | 危险有害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 车辆 伤害 | 触电 | 中毒和 窒息 | 高处 坠落 | 物体 打击 | 机械伤害 | 灼烫 | 其它 伤害 |
| 储罐区 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 加油区 （罩棚） | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 卸油区 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 站房 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 配电间 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |

3.3重点监管的危险化工工艺辨识

辨识依据：《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》。

辨识结果：该加油站储罐区、加油区工艺流程较简单，采用目前国内常用的储运工艺，主要是油料的装卸、输送、储存，不涉及化学反应生产过程。不属于《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》中重点监管的危险化工工艺。

3.4重大危险源辨识结果及依据

按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行辨识，该加油站生产单元和储存单元综合未构成危险化学品重大危险源。

3.5爆炸危险环境评定结果

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定将该加油站站内爆炸危险区域划分为两个区，分别是加油机和卧式埋地汽油罐：

1）加油机的爆炸危险区域的划分

①加油机壳体内部空间划为1区。

②以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平面为顶面的圆台形空间划为2区。

图3.5-1 汽油加油机爆炸危险区域划分图

2）埋地卧式汽油罐爆炸危险区域的划分结果如下图所示。

图3.5-2 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分图

第四章 安全评价单元的划分结果

4.1安全评价单元的划分方法

4.1.1按照危险、有害因素的类别为主划分评价单元

- 关于工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等综合方面对系统的影响，可将整个系统看作一个评价单元；

- 按有害因素的类别划分，即将具有共性危险因素、有害因素的场所或装置划分为一个单元。

4.1.2按照装置和物质特征划分评价单元

- 按装置工艺功能划分；

- 按布置的相对独立性划分；

- 按工艺条件划分；

- 按贮存、处理危险物质的数量划分。

4.2评价单元划分结果

| 序号 | 评价单元 |  | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站址选择 |  | 站址选择、站内设施与周边环境安全距离 | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置 |  | 站内总平面布置、设施之间的安全距离 | 安全检查表 |
| 3 | 加油工艺及其他相关设施 |  | 油罐、加油机、工艺管道、液位报警、防渗措施等 | 安全检查表 |
| 4 | 公用工程、辅助设施 | 消防、给排水 | 灭火器材、给排水系统 | 安全检查表 |
|  |  | 电气、紧急切断 | 供配电、防雷防静电、紧急切断系统 | 安全检查表 |
| 5 | 重大生产安全事故隐患 |  | 重大生产安全事故隐患 | 安全检查表 |
| 6 | 加油作业、卸车作业、配电作业 |  | 加油作业、卸车作业、配电作业 | 作业条件危险性评价法 |

第五章 采用的安全评价方法及理由说明

5.1评价方法选择结果

本次安全评价选用的评价方法有：安全检查表法（SCL）、作业条件危险性评价法。

5.2采用的评价方法理由

1）综合考虑该加油站特点、安全管理状况及评价类别等因素，该加油站适宜采用安全检查表法，该法是将一系列分析项目列出检查表进行分析，以确定系统的安全状态。安全检查表内容包括标准、规范和规定等进行安全检查，一种最基础、最简便、广泛应用的系统危险评价方法。把检查对象加以分解，将大系统分割成若干子系统，将检查项目列表逐项检查，可避免遗漏。

2）通过作业条件危险性评价法评价加油作业和卸油作业的危险程度。

表5.2-1 各评价单元评价方法的选用汇总表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 站址选择 | 安全检查表法 |
| 2 | 总平面布置 | 安全检查表法 |
| 3 | 加油工艺及其他相关设施 | 安全检查表法 |
| 4 | 消防、给排水 | 安全检查表法 |
| 5 | 电气、紧急切断 | 安全检查表法 |
| 6 | 重大生产安全事故隐患 | 安全检查表法 |
| 7 | 油作业、卸车作业、配电作业 | 作业条件危险性评价法 |

第六章 定性、定量分析危险、有害程度结果

6.1安全检查表评价结果

本报告采用安全检查表对该加油站设置了以下检查表：《站址选择安全检查表》、《总平面布置安全检查表》、《加油工艺及设施安全检查表》、《消防设施和给排水安全检查表》、《电气与报警和紧急切断系统安全检查表》、《重大生产安全事故隐患判定检查表》，经过安全检查评价及现场检查，共发现1个不符合项，该加油站已全部整改完毕，整改完成后，该加油站的站址选择、总平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气与报警和紧急切断系统等均能够满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及其相关规范中的安全要求，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

6.2作业条件分析评价结果

该加油站加油作业单元火灾爆炸风险为“可能危险，需要注意”等级，表明该加油站需要引起足够的重视，采取措施，降低安全风险。该站已采取以下措施防范事故发生：加油机供油管道设置有剪切阀，当加油机被拉倒或撞倒时剪切阀可自动关闭，防止油品泄漏；加油软管装有拉断阀，如果加油车辆未拨油枪就开车离开，拉断阀可自动关闭，防止油品泄漏；在加油作业区、营业厅等关键位置设置有紧急切断按钮，如果加油作业区因意外发生火灾，可按下紧急切断按钮，切断全站工艺设备的电源，防止事故进一步扩大；该站没有开设自助加油，加油作业由经验丰富的工作人员负责，杜绝车主自己加油的情况，同时，现场张贴有明显的安全警示标志，提醒现场人员注意防火安全；通过以上各种措施，可有效防止加油作业火灾爆炸事故发生。

其他作业单元的风险等级为“可能危险，需要注意”或“稍有危险，可以接受”，因此，企业必须加强对生产过程中的安全管理，遵守安全操作规程，分主次认真做好作业场所管理、设备安全检修及人员的安全教育培训工作，并做好事故应急预案的演练，提高从业人员应急处置能力。

6.3固有危险程度分析结果

该加油站涉及的危险化学品定量分析结果如下。采用计算易燃危险化学品燃烧后放出的热量及易燃危险化学品燃烧并发生爆炸后的TNT当量来定量分析其固有危险程度，计算结果见下表：

表6.3-1  原料及产品可燃性化学品质量及燃烧后放出热量计算

| 品名 | 位置 | 数量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 完全燃烧产生的热量（kJ） | TNT当量（t） | 状态 | 温度 | 压力 | 主要危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 埋地油罐 | 64.125 | 4.6×104 | 2.95×109 | 47.196 | 液态 | 常温 | 常压 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 备注：数量为日常最大储存量，按照充装系数0.95计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：数量为日常最大储存量，按照设计的充装系数0.95计算得出。

# 第七章 建设项目安全条件和安全生产条件分析结果

7.1建设项目的安全条件分析结果

7.1.1当地自然条件对建设项目的影响

1）雷暴影响：该地区全年雷暴天数较多，若防雷设施失效，雷雨天气里，建筑物、工艺装置、设施和人员有遭受雷击的危险；

2）暴雨影响：该地区处于中亚热带季风湿润气候，雨量丰沛，夏季多暴雨，如下水道阻塞，水泄不及，可能造成内涝积水。

3）洪水影响：洪水一般都由暴雨引起，短时间的大强度降雨，有时可能引起山洪暴发，形成洪水径流。在局部地区，如沟、洼地或河流，洪水有很强的冲蚀能力，可形成侵蚀沟或造成坍塌，对加油站的安全运行构成威胁；

4）高温天气影响：本地区夏季极端最高气温可达39.8℃左右，高气温会使密闭容器内压增加，易发生爆裂，另外，高温天气容易引起人员中暑。

5）地质灾害及地震影响：该加油站所在县无不良地质。该加油站所在地区域的地震设防烈度为6度，已按照当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计。

7.2建设项目安全生产条件分析结果

7.2.1建设项目采取的安全设施落实情况

根据该加油站安全设施设计的安全设施一览表，评价组编制了建设项目安全设施落实情况一览表，详见表7.2-1。

表7.2-1 该加油站安全设施落实情况一览表

| 序号 | 安全设施类别 |  | 数量 | 安全设施名称 | 安装位置 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预防事故设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 油罐液位检测 | 防爆型磁致伸缩液位探棒 | 3个 | 液位监测 | 油罐区 | 已落实 |
|  |  | TLS-4 | 1套 | 液位监测、报警 | 办公室 | 已落实 |
|  |  | 高液位报警 | 2处 |  | 卸油口旁、收银台 | 已落实 |
|  |  | 渗漏检测系统 | 1套 | 渗漏检测 | 油罐 | 已落实 |
|  |  | 渗漏监测控制器 | 1台 | 监测、报警 | 办公室 | 已落实 |
|  | 防雨型阻火器 | DN50 | 1个 | 防雨 | 油罐区 | 已落实 |
|  | 机械呼吸阀 | DN50 | 1个 | 防雨 | 油罐区 | 已落实 |
|  | 密闭卸油口箱 |  | 1个 |  | 卸油区 | 已落实 |
|  | 加油油气回收系统 |  | 1套 |  | 加油机 | 已落实 |
|  | 卸油油气回收系统 |  | 1套 |  | 油罐区 | 已落实 |
|  | 防撞柱 |  | 4套 |  | 加油岛 | 已落实 |
| 2 | 防雷防静电 | Φ10热镀锌圆钢 | 若干 |  | 罩棚、站房 | 已落实 |
|  |  | 静电接地设施 | 若干 | 接地线、跨接线 | 加油机、油罐 |  |
|  |  |  | 若干 | 接地测试卡 | 油罐、站房、罩棚 |  |
|  |  |  | 1个 | 人体静电释放装置 | 卸油口 |  |
|  |  |  | 1个 | 静电接地报警器 | 卸油口 |  |
| 3 | 警示标志 |  | 1套 |  | 站区 | 已落实 |
| 4 | 防腐蚀 |  |  | 油罐抱带防腐，工艺管线防腐 | 站区 | 已落实 |
| 5 | 防泄漏 |  | 3个 | 油罐液位仪 | 站区 | 已落实 |
| 6 | 卸油 防溢阀 |  | 3套 | 卸油防溢阀 | 油罐内 | 已落实 |
| 7 | 紧急切断油路 | 剪切阀 | 8个 | 紧急切断阀 | 加油机 | 已落实 |
|  |  | 拉断阀 | 8个 | 拉断阀 | 加油机 | 已落实 |
| 二 | 控制事故设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆电气 | 罐区和加油区 | 若干 | 防爆接头 | 罐区、加油区 | 已落实 |
| 2 | 紧急切断系统 |  | 2处 |  | 收银台、站房外墙 | 已落实 |
| 三 | 减少与消除事故影响设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应急救援设施 | 现场受伤人员医疗抢救装备 | 1套 | 急救箱 |  | 已落实 |
| 2 | 劳动防 护用品 和装备 | 工作服 | 4套 | 防静电工作服 |  | 已落实 |
|  |  | 工作帽 | 4套 | 防静电工作帽 |  |  |
|  |  | 工作鞋 | 4套 | 防砸、耐油、防静电工作鞋 |  |  |
|  |  | 劳防手套 | 4套 |  |  |  |
|  |  | 防寒服 | 4套 | 防静电防寒服 |  |  |
|  |  | 胶鞋 | 4套 | 防静电、耐油 |  |  |

7.2.2建设项目采取的主要安全技术措施落实情况

根据该加油站安全设施设计的相关内容，评价组编制了该加油站安全措施落实情况如下所述：

表7.2-2 安全措施检查表

| 序号 | 安全设施设计中提出的安全对策措施 | 现场情况 | 采纳 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 工艺系统的安全设施设计 |  |  |
|  | 4.1.1 工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要 措施 |  |  |
| 工艺过程采取的主要措施 | （1）油罐为双层埋地卧式油罐，油罐周围回填细沙（级配砂石），罐顶覆沙厚度为1.4m。 | 油罐为双层埋地卧式油罐，油罐周围回填细沙 | 已落实 |
|  | （2）埋地油罐设置带高低液位报警的液位仪及卸油防溢阀，及时监测油罐内液位。当油品达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油品达到油罐容量95%时，卸油防溢阀关闭进油管线，自动停止油品继续进罐。油罐液位仪接管和量油接管设在油罐筒体轴线上，量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距离罐底0.2m处。 | 油罐设有液位报警 | 已落实 |
|  | （3）汽油卸油采用了密闭卸油方式。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口有明显的标识。卸油接口安装了阀门、快速接头及密封盖。 | 采用了密闭卸油，各油罐分别有卸油管道和卸油接口，均标有标识 | 已落实 |
|  | （4）汽油加油机系统安装了真空辅助式油气回收系统。油气回收管径为DN100。每台汽油加油机的底部与油气回收立管安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上设置了公称直径为DN25的球阀及丝堵。在不用时阀门后的丝堵口应加丝堵闷头。加油机为有资质厂家成套提供，在加油机内设有气体单向阀，可保障油气不回流到加油枪。 | 有油气回收系统，加油机有合格证 | 已落实 |
|  | （5）油罐的管口全部设在人孔盖上，并用操作井与土壤和地下水隔绝。人孔盖上的管口与引出操作井外管道的连接采用金属软管柔性过度连接，管道穿越井壁时设防水套管。进油管伸至罐内距罐底100mm处，底端为45°斜口。量油孔下部接合管向下伸至罐内距罐底200mm处，量油孔设置带锁的量油帽。 | 油罐的管口全部设在人孔盖上 | 已落实 |
|  | （6）加油机、油罐、路灯等外壳均与防雷防静电接地连接。埋地油罐罐体接地为两处，电缆布线，钢管保护，如果处于爆炸危险区域内保护管，其管端应在面处做好隔离密封，螺纹上涂以导电性防锈脂，人孔井内、加油机处法兰和通气管法兰用铜编织带跨接。加油站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置。埋地油罐顶部的金属部件和罐内各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 加油机、油罐、路灯等外壳均与防雷防静电接地连接 | 已落实 |
|  | （7）在油罐车卸油处，设置卸油时防静电临时连接卡子和静电接地报警器，距离卸油口大于1.5m 且距离加油机边不小于5m，并和室外接地体连接。 | 卸油区设有静电接地报警器 | 已落实 |
|  | （8）通气管沿后排东侧立柱集中向上敷设，高出罩棚2m，管径为DN50。汽油通气管设置二根管道（一根为常闭设置防爆阻火通气帽，一根为常开设置全天候防爆阻火呼吸阀），管道上设置检修球阀，管道末端设置阻火呼吸阀，呼吸阀定压为正压2.5kPa、负压1.5kPa。 | 汽油通气管设置二根管道，管道上设置检修球阀 | 已落实 |
|  | （9）工艺管道埋深不小于0.5m，人孔井内及地上管道均为钢制管道，埋地管道均为复合材料管道（其中储罐至加油机的输油管线为双层复合管线，卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道采用单层导静电复合管道；油气处理设备进出口管道、通气管道采用无缝钢管），钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接。 加油机设置防渗底槽，装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽均为防渗型。 | 人孔井内及地上管道均为钢制管道，加油机设置防渗底槽 | 已落实 |
|  | （10）本站加油管采用导静电双层热塑性塑料管，其余管线采用20#无缝钢管。埋地敷设的钢质管道须做加强级防腐处理，防腐材料采用环氧煤沥青漆防腐工艺，详见《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018的要求。 | 加油管采用导静电双层热塑性塑料管 | 已落实 |
|  | 4.1.2 正常工况与非正常工况下危险物料的安全控制措施 |  |  |
| 1、正常工况下的安全控制措施 | 装满汽油的油罐车到达加油站卸车点后，在卸车点附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的卸油口连接好（汽油连接油气回收管线），油罐车接好静电接地装置，静止5分钟后开始卸油。当油品卸完，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。卸油为密闭卸油方式，油罐车设置静电接地仪。 加油采用潜油泵加油机发油工艺，通过储油罐潜油泵把油品从储油罐输送至加油机，经过加油机的计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。加油机设置安全拉断阀，流量不大于50L/min。 | 加油站制定了卸油安全操作规程，加油采用潜油泵加油机发油工艺，加油机流量不大于50L/min | 已落实 |
| 2、非正常工况时安全控制措施 | 加油机为自封式加油机，设计急停按钮。紧急状况下应按急停按钮。本次设置两个急停按钮，一个设置于便利店内，一个设置于加油区，均可使加油机（泵）停止工作。 油罐车卸油采用密闭卸油方式，油罐设置专用进油管道，向下伸至罐内距罐底0.1m。采用快速接头进行卸油，可减少油品挥发损耗，避免敞口卸油时出现油气沿地面扩散。油罐液位计采用PLS型，具有自动计量与液位检测及多重语音报警功能，且罐内设置卸油防溢阀，当油料达到油罐容量的90%时，触动高液位报警装置，油料达到95%能自动停止油自动进罐。 油罐设置在线监测系统一套，监测系统联锁站房便利店内监测报警器。双层管线设置在线监测系统一套，监测系统联锁站房便利店内监测报警器。液位自动监测系统的渗漏检测分辨率不大于0.8 L/h（与设备厂家签订技术协议，设备由厂家成套提供）。液位报警系统的最高液位设定，满足报警2min。 | 加油机为自封式加油机，设计急停按钮；油罐车卸油采用密闭卸油方式，油罐设置专用进油管道；油罐设有液位报警；油罐设有在线监测系统 | 已落实 |
|  | 4.2 总平面布置的安全设施设计 |  |  |
| 1、对外安全间距 | 按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），埋地油罐、加油机及通气管管口与站外建（构）筑物的安全间距满足要求。 | 站区与周边建构筑物之间的距离满足要求 | 已落实 |
| 2、站内设施布局 | 加油站总体平面布置为：站内分为罩棚区、站房区、储罐区、洗车区等。 加油站进、出口分开设置，进口宽10m，出口宽10m，进出口之间设长24m，宽6m的隔离带，其两侧与公路连接处为混凝土地面。站区东、南、西三面设2.2m的实体围墙。 加油机面向公路双排布置，共4台双枪加油机，第一排靠公路为95#、92#汽油双枪加油机1台，92#、98#汽油双枪加油机1台，第二排为92#、95#汽油双枪加油机1台，98#、92#汽油双枪加油机1台。二排加油机之间为11m。 加油岛高0.2m，宽1.2m，长为4m，加油岛伸出立柱0.6m。加油岛两端设有防撞柱。 加油区罩棚高6.5m，南北向22.3m，东西向21.4m罩棚，罩棚边缘突出加油机5m。罩棚共4根浇钢筋混凝土立柱，顶为轻钢结构彩钢瓦顶。 站房为单层建筑，位于站区西侧中间，站房长26.5m，宽8.2m，为营业室、便利店、办公室、卫生间、值班室、配电间。 储罐区设防渗池位于加油区罩棚内行车道地下，自东向西设有30m³92#汽油储罐1个，30m³ 95#汽油储罐1个、30m³ 98#汽油储罐1个。 通气管沿后排东侧立柱集中向上敷设，高出罩棚2m，管径为DN50。 卸油口布置在站区的东侧围墙边，分设3个卸油口，1个油气回收接口，采用密闭卸油。卸油点设立静电报警仪。 站房内西南侧为配电间，配电间门设有防小动物挡板，窗户设有防小动物网，内设配电柜1台。 站液位报警仪设站房内，卸油时可油料达到油罐容量90％时，触动高液位报警装置，油料达到油罐在最95％时，自动停止油料继续进罐。 站房房顶上安装有210㎡的太阳能光伏板。 站房外墙上和站内收银台旁2处设置了紧急停车装置(按钮)。 | 站内分为罩棚区、站房区、储罐区、洗车区等，平面布置与设计一致 | 已落实 |
| 3、加油站站内各设施之间的防火间距 | 防火间距见表4-2所示： 表4-2 加油站站内汽油设施的防火间距表 设施名称; 设计距离（m）; 标准距离（m）; 是否符合; 备注. 汽油埋地油罐; 站房; 4; 4.3; 符合. 配电间; 4.5; 14; 符合. 站区围墙; 2; 15; 符合. 埋地油罐; 埋地油罐; 0.5; 1.5/0.56; 符合. 汽油通气管口; 站房; 4; 5.6; 符合. 配电间; 5; 24; 符合. 站区围墙; 2; 14; 符合. 汽油加油机; 站房; 5; 5.7; 符合. 配电间; 6; 13; 符合. 油品卸车点; 站房; 5; 8.2; 符合. 配电间; 4.5; 26; 符合. 汽油通气管管口; 3; 10.9; 符合. 注：1、依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表5.0.13-2确定标准距离； 2、设计距离是设备与站内建构筑物的最小距离。. | 站内各建构筑物之间的安全间距满足规范要求 | 已落实 |
|  | 4.3 设备的安全措施 |  |  |
| 1 | 埋地卧式储罐采用双层油罐（[SF]内钢外玻璃纤维增强塑料，内层筒体厚度7mm、封头厚度8mm，外层玻璃纤维增强塑料筒体厚度5mm，间隙层0.1mm）外层FRP保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源，渗漏检测仪24小时监控，杜绝泄漏造成的安全隐患，便于监测和维护。 | 埋地卧式储罐采用双层油罐，油罐设有渗漏检测仪 | 已落实 |
| 2 | 油罐的人孔设操作井，井盖采用密封的不发火井盖（复合人孔盖）。 | 井盖采用密封的不发火井盖 | 已落实 |
| 3 | 油罐的顶部覆土厚度1.35m，周围回填按储罐厂家要求进行，然后硬化地面。 | 油罐的顶部周围回填按储罐厂家要求进行 | 已落实 |
| 4 | 油罐的各接合管，均设在油罐的人孔盖上。 | 油罐的各接合管，均设在油罐的人孔盖上 | 已落实 |
| 5 | 油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处。 | 量油孔设带锁的量油帽 | 已落实 |
| 6 | 油罐的进油管向下伸至罐内距罐底100mm处，进油立管的底端应为45度斜管口。且弯向侧壁。油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。 | 油罐的进油管向下伸至罐内距罐底100mm处，量油孔设带锁的量油帽 | 已落实 |
| 7 | 油罐安装前进行水压试验。 | 油罐安装前进行水压试验 | 已落实 |
| 8 | 每台加油机按加油品种单独设置进油管。 | 每台加油机按加油品种单独设置进油管 | 已落实 |
| 9 | 加油站的固定工艺管道中出油管采用双层复合管，卸油管道、卸油回气管道采用单层复合材料管道，加油油气回收管道、通气管道为钢制管道，钢制管道与复合材料管道由成品钢塑转换接头连接。 | 油管采用双层复合管，加油油气回收管道、通气管道为钢制管道 | 已落实 |
| 10 | 卸油油气回收管道、加油油气回收管道坡向92#汽油罐；卸油管道、出油管道和油罐通气管横管坡向各自对应的埋地油罐。卸油管道的坡度不小于2‰；加油管道的坡度不小于5‰；，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度不小于1%。 | 卸油管道、出油管道和油罐通气管横管坡向各自对应的埋地油罐，管道按要求设置 | 已落实 |
| 11 | 油罐车卸油使用的卸油连通软管采用导静电耐油软管。汽油连通软管的公称直径为DN100。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.4条要求，各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于100mm。本次设计卸油油气回收系统管径为DN100满足要求。 | 汽油连通软管的公称直径为DN100 | 已落实 |
| 12 | 加油站内的工艺管道均埋地敷设。 | 工艺管道均埋地敷设 | 已落实 |
| 13 | 汽油罐通气管高出加油区罩棚2.2m | 汽油罐通气管高出加油区罩棚2.2m | 已落实 |
| 14 | 通气管的公称直径为DN50，通气管管口安装阻火通气帽和机械呼吸阀。 | 通气管的公称直径为DN50 | 已落实 |
|  | 4.4 电气方面的安全措施 |  |  |
|  | 4.4.1 供电电源、电气负荷分类 |  |  |
| 1 | 外接电源380V/220V采用铠装电缆引至位于配电间的配电箱，设独立的计量装置。低压配电接地型式采用TN-S系统。工控设备、信息系统设置UPS电源。 照明采用高效节能灯具，罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具选用防护等级不低于IP44级的照明灯具；加油站消防泵房、罩棚、营业室等处拟设应急照明，通气管爆炸区域内照明拟采用防爆型。应急照明灯均自带蓄电池。 本加油站用电负荷等级为三级，本次改造增加负荷较小，原有配电系统可以满足改造后用电需求。 配电方式：主进线柜到其它配电箱采用放射式供电，配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电，所有插座均设漏电保护器。 本工程爆炸危险区域内的电气设备选型按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）选定，1区内选择本安型仪表设备和隔爆型设备，2区内选择隔爆型设备。 | 工控设备、信息系统设置UPS电源。 | 已落实 |
|  | 4.4.2 爆炸危险区域划分等级和所选择电气设备的防爆及防护等级 |  |  |
| 1 | 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定：介质为汽油的加油机、油罐、通气口、密闭卸油口等处的局部空间为爆炸危险区域0区、1区及2区。本工程爆炸危险区域内的电气设备均选用防爆型，分类、分级、分组满足不低于ⅡAT3，其中加油机防爆等级按ⅡAT3要求，其他设备如潜油泵、液位计等均为ⅡBT4，设备防护等级不低于IP44，符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的有关规定。 | 防爆范围内电气设备符合防爆要求 | 已落实 |
|  | 4.4.3防雷、防静电接地设施 |  |  |
| 1 | 本站站房及罩棚的防雷接地设施利旧，本次罐区移位，罐区部分新做接地网，且与原有接地网连接。 | 罐区移位，罐区部分新做接地网，且与原有接地网连接 | 已落实 |
| 2 | 接地：采用热镀锌角钢作为垂直接地极，长2.5米；采用热镀锌扁钢作为水平接地线，接地线埋深距室外地坪-1米。接地装置全部相互连接成整体接地网。室外电缆的金属外皮两端、保护管两端均接地。静电接地检测器及人体静电释放报警器接地点应位于爆炸危险区域以外。 | 按要求接地 | 已落实 |
| 3 | 所有引下线3米范围内地表层的电阻率不应小于50kΩm，若小于50kΩm时敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。 | 所有引下线3米范围内地表层的电阻率符合要求 | 已落实 |
| 4 | 电源进线处作总等电位联结端子箱MEB。电源进线配电柜的PE干线、弱电系统的接地线、室内金属水暖管等均在入户处就近与MEB相连。各处MEB通过热镀锌扁钢-40*4与基础钢筋网焊接相连，并且用扁钢相互连接。 | 源进线处作总等电位联结端子箱MEB | 已落实 |
| 5 | 低压供电电源端、信息系统配电线路首、末端均装设电涌保护器。 | 装设电涌保护器 | 已落实 |
| 6 | 埋地油罐进行防雷接地，接地点不应少于两处。埋地油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道互相做电气连接并接地。汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，接地电阻不应大于4欧姆。接地电阻值以实测为准，若不满足继续补打人工接地体。 | 埋地油罐按要求进行防雷接地 | 已落实 |
| 7 | 本工程采用所有镀锌型材均为热镀锌。地下镀锌型材电焊连接处涂环氧煤沥青防腐。 | 均为热镀锌 | 已落实 |
|  | 4.5 自控仪表 |  |  |
|  | 4.5.1 应急或备用电源的设置 |  |  |
| 1 | 本站应急照明利旧，灯具均由应急照明集中电源供电，应急时间不小于90分钟。 仪表供电为220VAC，50Hz。微机电源、液位计电源、监控机柜电源都由UPS系统供电（供电时间不小于60min）。 | 设UPS电源 | 已落实 |
|  | 4.5.2 自动控制系统的设置和安全功能 |  |  |
| 1 | 本站设有带有高液位报警功能的液位监测系统，当卸油时油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置报警，油料达到油罐容量95%，能自动停止油料继续进罐。另该站站房外墙上和站内收银台旁各设有1个紧急切断按钮，加油机上设有急停按钮，能确保在事故状态下迅速切断加油泵。该站摄像头全面覆盖无死角，视频监控终端设置在办公室内。24小时有人值守。 每座油罐设一个防渗漏检测传感器，渗漏检测传感器信号线引至办公室内渗漏检测报警主机，油罐发生渗漏时发出声光报警。且每具油罐的人孔井内设输油管线渗漏检测仪一套，对输油管线进行渗漏检测，传感器的检测精度不大于3.5mm。渗漏检测仪信号线引至办公室内输油管线渗漏检测报警主机，输油管线发生渗漏时发出声光报警。 | 均设置。 | 已落实 |
|  | 4.6 建构筑物 |  |  |
| 1 | 拆除原有加油岛，新建4座加油岛，高出室外地坪0.20m，加油岛的宽度为1.2m，且加油岛两端设置了防撞柱，防撞柱高度为0.6m，宽度1.2m，其钢管的直径为108mm。 | 拆除原有加油岛，新建4座加油岛 | 已落实 |
| 2 | 埋地油罐设防浮漂带，防止油罐上浮。 | 埋地油罐设防浮漂带 | 已落实 |
|  | 4.7其他防范措施 |  |  |
|  | 4.7.1防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施 |  |  |
| 1 | 防洪：本加油站竖向布置设计使站区形成一定的高程差，站区设计独立、完善的雨水排放系统，根据自然地形设置场地坡向，使雨水自动排向站外。站址场地设计标高高于当地50年洪水重现期标高，因此洪水不会对本加油站产生影响。 | 站区设计独立、完善的雨水排放系统 | 已落实 |
| 2 | 防台风：该位置不属于台风多发区，故不会受到台风的危害。 | / | / |
| 3 | 抗震：本地区抗震设防烈度为6度，本加油站建筑物抗震烈度按6度设防。 | 加油站建筑物抗震烈度按6度设防 | 已落实 |
|  | 4.7.2防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志设置 |  |  |
| 1 | 防噪声：本项目所用设备均为小型，噪声源不超过65db(A)，设备室外放置，且只在加油时使用，对人体不构成威胁，满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求，不需要额外的防护。 | 站内选用低噪声设备 | 已落实 |
| 2 | 防护栏：加油岛两端设置了防撞柱，防撞柱，高度不低于0.6m。 | 加油岛两端设有防撞柱 | 已落实 |
| 3 | 安全标志 改造后的加油站设置的相关安全警示标志，具体设置见表4-5。 表4-5 安全警示标志设置情况 序号; 设施名称; 设置位置; 设施作用; 数量. 1; “入口”、“出口”标志; 加油站出入口处; 引导进出加油站的车辆行驶方向; 2块. 2; 严禁烟火; 油罐区、通气管口; 事故预防、禁止或注意事项告知; 2个. 3; 卸油作业警示牌; 油罐区; 事故预防、危险源告知; 1个. 4; 组合式警告标志（禁止吸烟、熄火加油、禁打手机、禁止烟火）; 罩棚立柱; 事故预防、禁止或注意事项告知; 2组. 5; 当心触电; 配电室; 事故预防、注意事项告知; 1块. 6; 禁止合闸; 配电室; 事故预防、注意事项告知; 1块. 7; 噪音有害; 发电机房; 事故预防、注意事项告知; 1块. | 加油站出入口设有“入口”、“出口”标志，油罐区设有“严禁烟火”等安全标志 | 已落实 |
|  | 4.7.3个体防护装备的配备 |  |  |
|  | 为员工配备个体防护用品，建设单位应教育并确保工人正确使用个人防护用品，对个人防护用品定期更换。 表4-6 个人防护用品一览表 适用人员; 配备装备; 功能特点; 建议最长 更换期限/月. 管理人员、记账员; 安全帽; 春夏秋; 普通型; 30. 冬; 防寒; 30. 工作服; 春秋; 防静电; 24. 夏; 12. 冬; 36. 安全鞋; 春夏秋; 防静电、耐油、防滑; 12. 冬; 防静电、耐油、防滑、防寒; 24. 加油员、计量员; 安全帽; 春夏秋; 普通型; 30. 冬; 防寒; 30. 工作服; 春秋; 具有防静电功能的阻燃服; 24. 夏; 12. 冬; 36. 防护手套; 春夏秋; 防静电、防机械危害、耐油、防滑; 3. 冬; 防静电、防机械危害、耐油、防滑、防寒; 3. 安全鞋; 春夏秋; 防静电、防机械危害、耐油、防滑; 12. 冬; 防静电、防机械危害、耐油、防滑、防寒; 24. | 为员工配备了相应的个体防护用品 | 已落实 |
|  | 4.8 事故应急措施及安全管理机构 |  |  |
|  | 4.8.1安全管理机构 |  |  |
|  | 加油站建立的安全生产责任制主要包括：加油站HSE职责、加油站站长HSE职责、加油站班长HSE职责、计量员HSE职责、记账员HSE职责、加油员HSE职责、收银员HSE监管、IC卡发卡员HSE职责、便利店管理员岗位HSE职责、安全员HSE职责、设备管理员HSE职责、值班员HSE职责、疏导员HSE职责、专兼职（义务）消防队（组）HSE职责。 本加油站制定的安全管理制度主要包括：HSE责任制、环境保护责任制、风险和隐患治理双重预防机制管理规定、安全生产费管理实施细则、安全教育培训制度、设备管理办法、应急物资配备及管理办法、作业许可管理规定、安全分析管理办法、用火作业安全管理规定、进入受限空间作业安全管理规定、高处作业安全管理规定、动土作业安全管理规定、临时用电作业安全管理规定、盲板抽堵作业安全管理规定、职业卫生管理规定、突发环境事件风险管理办法、生产安全事故事件管理规定、HSE检查监督管理规定等。 安全操作规程主要包括：加油站加油服务流程标准、加油站自助加油服务流程标准、加油站地罐交接卸油“八步法”操作流程标准、加油站计量操作流程标准、加油站油气回收装置操作流程标准、加油站加油机自校操作流程标准、加油站机械清罐作业流程标准、加油站发电操作流程标准、加油站加油机检修流程标准、加油站发电机检修流程标准、加油站电气设备检修流程标准、加油站油罐混油处理流程标准、加油站油罐排水作业流程标准、加油站应急预案演练流程标准、加油站顾客异议处理流程标准、加油站油品抽样作业流程标准、加油站班组工作交接流程标准、加油站售卡操作流程标准、加油站零配业务流程标准。 | 已建立相应的安全生产责任制、安全管理制度和安全操作规程 | 已落实 |
|  | 4.8.2应急措施 |  |  |
| 1 | 本站设置应急救援器材见下表： 表4-7 应急救援器材一览表 序号; 应急救援器材设备名称; 规格型号; 配备数量; 备注. 1; 正压式空气呼吸器; 技术性能符合GB/T 16556-2007中第5章的要求; 2套; 每套配备1个备用气瓶. 2; 化学防护服; 技术性能符合AQ/T 6107-2008中第4.2章的要求; 2套; 具有有毒、腐蚀性危险化学品的作业场所. 3; 自吸过滤式防毒面具; 技术性能符合GB 2890要求; 1个/人; 类型根据有毒有害物质确定. 4; 手电筒; 易燃易爆场所应防爆; 1个/人; 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资. 5; 对讲机; 易燃易爆场所应防爆; 1个/人; 根据当班人数确定，包括作业人员随身携带的同类物资. 6; 急救箱或急救包; 物质清单符合GBZ1-2010中表A.4的要求; 1箱（包）; 盛放常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等. 7; 危险品收容输转器具; 危险化学品泄漏物的收容输转，易燃易爆场所应防爆; 1套; 根据泄漏介质理化性质选择配备，常用物资包括危险化学品真空收集器，收容桶或其他输转器具. 8; 应急处置工具箱; 工具箱内配备常用工具或专业处置工具、警戒绳、风向标、救生绳等; 1套; 易燃易爆炸所应配置无火花工具. | 已配备相应的应急救援器材 | 已落实 |
|  | 4.8.3可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的采取的事故应急措施 |  |  |
| 1 | 本加油站生产环节不使用水，也没有污水，站内地面污水排至加油站隔油池。 | 站内地面污水排至加油站隔油池 | 已落实 |
|  | 4.8.4设备使用、维护、检修的安全要求 |  |  |
| 1 | 清洗油罐 1）清洗油罐应根据GB30871-2022的规定按照受限空间作业进行管理，办理作业许可手续。 2）清罐作业前，应对特种作业人员操作证进行核对和审查，根据作业分组情况对检测、施工、监护、维修等清罐人员进行安全和清罐操作技术的培训。机械清罐应按其操作规程执行。 3）监护人应对施工作业进行全过程监护。 4）向油罐内引入空气、水或蒸汽的管线，其喷嘴等金属部分以及用于排出油品的胶管等应与油罐 做等电位连接，并可靠接地，操作过程应防止金属部件碰撞。 5）作业停工期间，油罐人孔处应上锁并设置“危险、严禁入内”警示标志。 6）进入油罐作业前，应做好工艺处理，与油罐连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道的方式进行隔绝。 7）人员进入油罐前应进行通风置换，油罐内空气达不到安全要求时，人员不应进入油罐内。 8）作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测罐内氧气、可燃气体和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，在分析合格后方可恢复作业。如作业中断超30 min，再次进入前应重新进行气体分析。 9）油罐内监测点应有代表性，应对上、中、下各部位进行监测分析；分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。 10）进入油罐的水不应含油，使用的进水管不应采用含油管线，以防油品进入罐内。 11）在雷雨或风力在五级以上等恶劣天气环境下，不应进行油罐清洗作业。 12）油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向配置适量消防器材。 13）清出的罐底污杂应存放在油桶或指定容器内并作出危险废弃物的标识，不应随意倾倒。 | 按要求清洗油罐 | 已落实 |
| 2 | 加油机维修 1）维修之前应切断电源，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌。 2）维修时应设警示标志并对维修区域进行隔离，隔离范围不宜小于以加油机为中心、半径为4.5m的区域范围。 3）若所修的部件需要放油时，应使用金属容器收集。 | 按规程维修加油机 | 已落实 |
| 3 | 动火作业 1）应根据 GB30871-2022的规定对动火作业进行管理。 2）在加油站作业区内进行动火作业前，应办理动火审批手续；动火人员应按动火审批要求作业；设置现场监护人。 3）动火作业前，与动火设备相连的所有管线均应加堵盲板与系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。 4）动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。作业现场应设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入。 5）动火设备内的油品等可燃物应彻底清理干净，并按照GB30871-2022的规定进行动火分析，合格后方可进行动火作业。 6）在爆炸危险区域附近动火施工时，应隔离并注意风向。 7）动火点周围15m内如有可燃物、窨井、水封井、隔油池、地沟等，应检查分析并采取清理或封盖 等措施；动火点周围30m内不应排放可燃气体，15m内不应排放可燃液体。 8）施工中如需启停管线阀门，施工人员应会同值班站长处理，不应擅自操作。 9）电焊回路线应接在焊件上，不应穿过窨井或其他设备搭火。 10）使用气焊、气割进行动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于5m，两者 与作业点间距应不小于10m，并设置防晒设施和防倾倒措施。 11）高处动火(2m以上)应采取防止火花飞溅措施，五级风以上(含五级)天气，不应露天动火作业。 | 按规定进行动火作业 | 已落实 |
| 4 | 防雷、防静电设施和接地装置检测 1）防雷防静电装置应每半年至少检测1次，并建立检测档案。 2）所有防雷防静电设施应定期检查、维修，并建立设施管理档案。 3）定期检查加油枪、胶管和加油机之间的连接情况，保持其具有良好的接地性能，并建立检查记录。 | 防雷防静电装置应每半年至少检测1次、定期检查、维修防雷防静电设施等 | 已落实 |
| 5 | 用电、发电 1）基本要求应按GB/T13869-2017的规定执行。 2）电气检修、临时用电应执行工作票制度，并明确工作票签发人、工作负责人、监护人、工作许可人、操作人员责任；应在办理签发、许可手续后方可作业。 3）变、配电房间应制定运行规程、巡回检查制度。 4）在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时，应由两人进行。 5）不应在电气设备、供电线路上带电作业。断电后，应在电源开关处上锁、拆下熔断器或关闭断路器，并挂上“禁止合闸、有人工作”等安全警示标牌；工作未结束，任何人不应拿下标牌或送电。工作完毕 并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。 6）发电、用电过程中应有专人巡回检查。 7）当外线停电时，及时断开配电箱中外电总闸和加油站内设备及照明的电源开关。按发电操作规程启动发电设备。 8）当外线来电时，注意观察外电指示灯及电压表变化情况，确认电压稳定后，按操作规程恢复常用电源。 | 电气检修、临时用电应执行工作票制度、不在电气设备、供电线路上带电作业等 | 已落实 |
| 6 | 施工过程 1）施工前应明确划分施工区域，并设立明显的施工标志和警示线。 2）施工前，施工单位应与建设单位共同编制施工安全管理方案。该方案中应包括施工安全管理组织、职责与义务、现场监护方案、事故处理程度等，并制定出切实有效的对策措施，以保证施工过程的安全。 3）施工前严格审查施工单位的资质，并与施工单位签订施工安全管理协议。 4）加强施工过程中的安全监督管理，切实履行好业主单位在安全方面的协调和监管责任。 5）加强施工过程中安全、消防、职业卫生设施安装质量的监督，确保上述设施能与主体工程同时施工。 6）拆除施工安全防范措施和建议 ①拆除油罐的防范措施 加油站在拆除油罐前应对油罐进行清洗、置换处理，用水泵将油罐注满水后将法兰连接处用专用工具卸开，将水抽出后，将油罐加注氮气并密封，用吊车将油罐吊出、运走。 在拆除油罐时应对油罐所有管道接口采用法兰盲板封堵密封，电气线路需全部拆除断开；并在罐区周围超挖部分进行放坡处理，必要时采用钢板桩支护，防止罐区周围土方坍塌。 在油罐吊装前对起重吊具进行安全检查确认，确保处于完好状态（如：吊钩保险扣是否有效、钢丝绳是否有断丝断股现象、U型环是否有滑丝脱扣现象），起重作业时必须明确指挥人员，指挥人员应佩戴明显的标志，避免从事起重作业时由于操作失误、设备故障等发生油罐撞人、脱钩砸人等机械伤害事故。 在油罐拆除前若人员进入油罐需对管内气体成分检测、分析，专人监护； 原有埋地油罐的抗浮措施拆除。抗浮措施一般是两种：地脚螺栓抗浮或抱箍抗浮。切割宜采用冷切割。 ②拆除管线的防范措施 用水泵对管道上水冲洗，冲洗完成后再用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内的水； 用压风机对管道进行吹扫，吹出管道内残留的油污。可进行多次吹扫，在出口放一白布，白布上无油污为合格； 拆除管线宜采用冷切割，可用锯进行切割； 人孔井内卸油、发油、通气管线的法兰短管拆除前，法兰下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油，避免油蒸气流散，污染环境和造成安全隐患。 7）受限空间作业防范措施和建议 加油站在储油罐安装、检修及清罐作业，工人进入限定性空间作业，首先要经清洗置换，并经分析化验合格，办理进罐作业票，再经主要负责人签认，才能进行入罐、并检修作业，作业时间超过2小时，必须再次进行分析； 现场必须有人监护，不得在无人监护的情况下作业，确保入罐作业的安全；监护人必须接受 过此类专业的培训，熟悉作业区域的环境，工艺、有判断和处理突发情况的能力。 8）动火作业防范措施和建议 动火作业前需按照审批程序和权限填报《加油站用火审批单》； 动火前必须对动火点进行油气浓度进行检测，油气浓度在爆炸下限的20%以下时方可动火，油气浓度检测合格后，在动火期间应随时检测，动火停止超过一个小时，必须重新检测； 动火现场要按要求配备足够的消防设施和消防器材，必要时通知消防车现场防护； 动火完工后，需对动火现场认真检查，确认无火种存在，动火设备、工具及其他物品清理后，方可离开。 | 按要求施工 | 已落实 |
|  | 4.8.5对安全管理机构设计及人员配备的建议 |  |  |
| 1 | 原有加油站设置了安全管理机构及安全管理制度。 加油站根据国家相关要求并结合加油站实际情况，组织制定了以下安全管理制度，见下表。 序号; 安全管理制度; 序号; 安全管理制度. 1; 安全生产责任制; 2; 安全生产奖惩制度. 3; 领导干部带班（值班）制度; 4; 安全生产会议（活动）管理制度. 5; 安全投入保障制度; 6; 隐患排查治理制度. 7; 安全生产教育培训制度; 8; 危化品购销管理制度. 9; 应急管理制度; 10; 事故管理制度. 11; 安全风险管理制度; 12; 职业卫生管理制度. 13; 成品油安全管理制度; 14; 危险作业安全管理制度. 15; 防泄漏管理制度; 16; 消防管理制度. 17; 关键装置及重点部位安全管理制度; 18; 安全检查管理制度. 19; 设备、设施检维护安全管理制度; 20; 劳动保护用品管理制度. 21; 监视和测量设备管理制度; 22; 安全管理规章制度评审和修订管理制度. 23; 安全用电管理制度; 24; 防火、防爆管理制度. 25; 防中毒管理制度. | 设有安全管理机构及安全管理制度 |  |
| 2 | 应急预案演练 按照《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部第2号令修正）的要求，该加油站根据事故预防的重点，制定了年度应急预案演练计划，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练，并在演练之前进行了教育和培训，普及了安全事故预防、避险、自救和互救知识。通过应急预案演练，提高了从业人员的安全意识和应急处置能力。 | 制定了年度应急预案演练计划，至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练 | 已落实 |

7.2.3未采取（用）的安全设施设计的说明

该加油站建设项目安全设施设计中涉及的安全设施和措施均已得到采纳。

7.2.4安全生产管理落实情况

7.2.4.1安全生产管理机构的设置和专职安全生产管理人员的配备情况

安全管理组织是安全管理的保证。该加油站建立了以站长为第一责任人的安全生产责任制，并配备有专职安全生产管理人员1人。

7.2.4.2主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力

加油站的主要负责人、安全管理人员已经取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。其他从业人员依照相关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。安全生产教育培训的持证情况见表7.2-3。

表7.2-3 主要负责人、安全管理人员取得证书一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文名志 | 危险化学品经营单位主要负责人 | 362233196905260018 | 2025-10-12 | 宜春市应急管理局 |
| 2 | 黄昌兰 | 危险化学品经营单位安全管理人员 | 513021197910295124 | 2025-09-04 | 宜春市应急管理局 |

7.2.4.3安全教育培训情况

该加油站重视员工的安全生产教育培训，定期对员工开展安全生产管理制度、安全操作规程、应急救援培训并制定了定期开展应急救援演练计划。

7.2.4.4安全生产检查情况

该加油站为危险化学品经营单位（带仓储），不涉及危险化学品生产。该加油站的静电接地报警仪、过电压（电涌）保护器、应急照明灯等设备运行正常。

7.2.5技术、工艺

该加油站建设项目，储罐区、加油区工艺流程较简单，采用目前国内常用的储运工艺，主要是油料的装卸、输送、储存，不涉及化学反应生产过程。

该加油站的储罐区、加油区工艺流程，采用的装置和技术为国内普遍加油站使用的装置和技术。使用的装置和技术成熟稳妥、性能可靠、操作方便，简单可行，经济效益可观。

7.2.6原料、辅助材料和产品

根据《危险化学品目录》，该加油站涉及的危险化学品及危险性分析结果见下表：

表7.2-4 涉及危险化学品的原料、产品的危险性分析结果

| 序号 | 品名 | 危化品 序号 | 危险性类别 | 闪点℃ | 爆炸极限%（V/V） | 火灾危险性分类 | 毒性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1630 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | -50 | 1.3～6.0 | 甲类 | Ⅲ |

该加油站油罐埋地设置，油品的存储能力基本与经营情况相匹配。

7.2.7作业场所职业危害情况

1）职业危害防护设施的设置情况

为了有效防止职业危害的发生，建设项目的加油、卸油作业均采用密闭式作业，通风良好，有利于有毒有害物质的扩散。作业现场配备了必要的应急物资，并为作业人员发放劳动防护用品和必要的防暑降温用品，其职业危害防护设施的设置符合安全要求。

2）职业危害防护设施的检修、维护情况

该加油站职业危害防护设施目前不需要检修，日常维护情况良好。

7.2.8事故及应急管理

7.2.8.1事故应急救援器材、设备的配备

该加油站站内配备了应急救援器材、设备，配备情况见表7.2-5、表7.2-6：

表7.2-5 消防设施清单

| 名称 | 规格、型号 | 数量 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提式干粉灭火器 | MFZ5型 | 8具 | 加油区、卸油区、配电间、站房 |
| 35kg推车式干粉灭火器 | MFTZ35 | 1具 | 卸油区 |
| 灭火毯 | - | 6块 | 卸油区、加油区 |
| 消防沙 | - | 2m3 | 卸油区 |
| 铝桶 | - | 2个 | 卸油区 |
| 二氧化碳灭火器 | 10kg | 4具 | 配电间、站房 |

表7.2-6 应急物资清单

| 序号 | 应急用品 | 数量 | 设置位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨衣 | 1件 | 站房 |  |
| 2 | 雨鞋 | 1双 | 站房 |  |
| 3 | 编织袋 | 2个 | 站房 |  |
| 4 | 防护眼镜 | 1副 | 站房 |  |
| 5 | 安全帽 | 2个 | 站房 |  |
| 6 | 警棍 | 2根 | 站房 |  |
| 7 | 齐眉棍 | 2根 | 站房 |  |
| 8 | 防暴盾牌 | 2个 | 站房 |  |
| 9 | 防暴头盔 | 2个 | 站房 |  |
| 10 | 警用喷雾 | 2个 | 站房 |  |

该加油站事故应急救援器材、设备设施的配备符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

7.2.8.2事故应急救援预案评价小结

该加油站根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）及相关文件规定，针对可能发生的各项生产安全事故、要求，编制了《中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站生产安全事故应急预案》。

第八章 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

8.1建设项目设计变更情况

天津中德工程设计有限公司对该加油站建设项目进行了安全设施设计，并出具了《中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全设施设计》，企业按程序进行建设，在保证安全的前提下，对项目设施设计进行了变更。变更内容如下：

（1）站房的面积调整为227.18平方米。

（2）调整95#和98#汽油罐的位置，调整后3个汽油罐均在罩棚下后排柱子之间。

（3）卸油口调整到罩棚下前排柱子之间。

（4）调整加油机油品布置。

（5）调整通气管位置。

8.2建设项目安全设施的施工质量情况

本项目的设计单位为天津中德工程设计有限公司，具有化工石化医药行业专业甲级；资质证书编号：A112002794；有效期：至2029年12月17日。

土建施工单位：石油化工工程施工总承包贰级，证书编号：D236032531；资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；有效期：至2029年6月14日。

监理单位：天津安源工程建设管理咨询有限公司，具有化工石油工程监理乙级，证书编号：E212006715；有效期：至2028年11月16日。

以上设计、施工、监理单位均具备从事本项目设计、施工的相关资质。

8.3建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

该加油站安全设施在施工前，对于外购的安全设施设备选自具有相关资质的单位制造的设备。

该项目雷电防护装置于2025年04月09日已委托江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司进行了防雷检测，检测结果为合格，并取得了《江西省雷电防护装置检测报告》（1152017005雷检字[2025]30010019），雷电防护装置检测合格，其检测结果详见本报告附件。

该加油站对于防爆区域的照明电气均选自具有相关资质的单位制造的产品。消防、防雷等的检测情况见附件。

第九章 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

9.1可能发生的危险化学品事故

加油站作业事故主要发生在卸油、量油、加油、清罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故发生。

9.1.1卸油时易发生火灾

加油站火灾事故的60%～70%发生在卸油作业中。常见事故有：

①油罐漫溢。卸油时对液位监测不及时或液位仪故障易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，极有可能发生爆炸燃烧。

②油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固螺栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火立即燃烧。

③静电起火。由于油管无静电接地或接地不良、采用喷溅卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。卸油车卸油时未做好静电接地，可能引起火灾爆炸事故。

④卸油中遇明火。在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。

9.1.2量油时易发生火灾

按规定，油罐车送油到站后应静置稳油5分钟，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。

9.1.3加油时易发生火灾

加油时，如果加油枪故障、软管破裂、安全拉断阀失效，或作业人员操作失误等，可能造成大量油蒸气外泄，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可导致火灾。

9.1.4清罐时易发生火灾

在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。

在非作业状态下也有发生火灾事故的可能性。如因作业过程中大量的油蒸气外泄，沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，甚至通过下水管流至站外，遇明火就会燃烧爆炸。同时雷电直击油罐和加油设备以及油罐、管道渗漏遇到明火也都可能引起火灾。另外，电气事故、静电火花、生产生活用火管理不善也会给油品提供火源而引发火灾爆炸事故。

9.2油品火灾爆炸事故原因分析

油品具有易挥发、易流动、易燃烧、爆炸和有轻度毒害等特点。导致可燃物存在的有：加油机、油罐和管线由于损坏或部件失效引起的油品泄漏，加油、卸油过程中人为误操作引起的油品泄漏，油罐及加油机检修前油气未置换干净等。可能存在的点火源有生活明火、电气火花、静电火花、雷电能、杂散电流能、碰撞摩擦火花和棉布自燃。

1）油料的泄漏

加油站油料泄漏主要有两种形式。一种是汽油蒸气的泄漏，如储罐收油过程中的大呼吸现象，环境温度变化引起的油罐小呼吸现象，隔油池内残油蒸气挥发等。另一种是油料液体泄漏，如输油泵、输油管、加油机等因密封不良、老化造成漏油，卸油管和汽车加油枪在作业完毕后内存残液流出，储罐或管道腐蚀穿孔而导致油料大量泄漏等。

泄漏的油料液体会沿着地面或设备设施流向低洼处，同时吸收周围热量，挥发形成蒸气；泄漏的油蒸气因较空气稍重，也会沿地面扩散，窜入地下管沟，极易在非防爆区域或防爆等级较低的场所引起火灾爆炸事故。

综合考虑工艺、设备设施等条件，确定加油站易发生泄漏事故的类型如下：

①汽车槽车因本身质量缺陷而存在事故隐患，如汽车槽车本身罐体如出现焊缝缺陷、接管变形破损易导致槽车泄漏事故发生。

②槽车卸油时油管、阀门和法兰连接密封不好，汽车加油枪自封失效或管道破损均导致油料泄漏。

③卸车管线接口处和汽车加油枪在装卸完毕后接口处残液流出。

2）火源

①明火：汽车加油亭、槽车卸油点等处存在机动车辆排烟带火，各危险场所现场吸烟及违章动火等不安全因素，可产生明火或散发火花。

②电气火花：项目有电气设备、设施。如果电气设备设计选型不当，防爆性能不符合要求，或电气设备、设施未采取可靠的保护措施时，在开关断开、接触不良、短路、漏电时易产生电弧、电火花等。

③静电火花：汽油在储存装卸过程中会因流动、过滤、冲击、震荡、摩擦而产生静电，若防静电措施未落实，储罐、容器、管道及各种金属设备、设施上积聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，静电放电产生的火花易引发火灾爆炸事故。此外，人体穿化纤衣服而又穿胶鞋、塑料鞋之类的绝缘鞋时，由于行走、工作、运动中摩擦或穿脱衣服而产生的静电也可引发火灾爆炸事故。

④雷电能：若防雷设施不齐全或储罐、建筑物防雷接地措施不符合要求，在雷雨天气里有可能引发火灾爆炸事故。

⑤杂散电流能：由于电化学腐蚀、阴极保护等引起杂散电流窜入危险场所也是火灾爆炸事故发生的原因之一。预防方法主要是在管道的始末端或杂散电流可能流入的管段设置绝缘法兰、在管道隔断处或交叉处设跨接导线等设施。

⑥碰撞摩擦火花：金属设备、设施与物体之间的碰撞摩擦或机械撞击等产生的火花也可能引发火灾爆炸事故。

⑦棉布自燃：设备检修和擦洗设备使用过的棉布等，若不及时清理而任其自然堆积，将可能导致棉布自发放热，达到堆放物的燃点即可自燃。所以浸有油料的棉布等，必须及时回收、妥善处理。

9.3事故预防对策措施

为吸取事故教训，防止同类事故再次发生，提出以下对策措施，以便油站在日常管理中执行：

1）应认真落实安全生产主体责任，进一步加强危险化学品生产经营单位日常安全管理。

（1）制定完善并严格执行各项安全管理制度和操作规程，杜绝“三违”现象的发生；

（2）加强生产过程和作业现场的安全管理，制定落实相应的安全管理措施和事故应急救援预案，做好应对和处置各类事故的准备措施；

（3）进一步强化对流动作业过程的安全检查，消除事故隐患，防止火灾、爆炸、中毒窒息等事故的再次发生。

2）加强教育培训，提高从业人员的安全意识。

应加强流动作业的安全生产管理，加强对从业人员的安全教育和培训，对从事特种作业和危险性作业的员工，要开展有针对性的培训教育，提高安全意识、操作技能、应急自救和处置能力。

3）切实加强检修施工安全管理。

加强检修作业现场的安全管理，认真落实检修施工安全管理规定。

（1）严格作业票制度，所有危险化学品检修作业项目必须编制作业方案及相应的安全措施并经施工单位负责人批准；

（2）严禁雇请无法定资质的施工队伍和无相应资格人员从事检修施工作业；

（3）加强施工现场安全管理，落实专人负责检修作业人员的现场监护工作，落实各项施工作业安全措施，同时加强对作业现场安全管理检查。

第十章 安全对策与建议

10.1整改建议及落实情况

评价组评价过程中，对企业现场存在的问题提出了整改建议，中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站对评价组在现场提出的整改建议进行了整改，并已整改到位。具体情况，见附件整改回复。

10.2危险、有害因素的基本对策措施

根据对该加油站的危险、有害因素的辨识和分析，以及定性、定量的评价结果；建议该加油站在日常安全生产管理中，对潜在的主要危险、有害因素采取相应的基本对策措施，具体如表10.2-1：

表10.2-1 危险、有害因素的基本对策措施

| 潜在事故 | 基本防范措施 |
| --- | --- |
| 火灾、 化学爆炸 | 1）作业人员严格执行防火安全管理制度、安全操作规程，并加强日常安全培训。 2）确保作业场所通风效果良好，减少商品、广告招牌对通道的占用。 3）防爆区域电气设备全部采用防爆型，且防爆等级符合要求。 4）配置足够的消防器材、设施，并定期检查。 5）油品卸车场所安装静电接地报警仪；卸油作业应错开加油高峰期和高温时段。 6）防雷、防静电装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 7）使用防静电个体防护用品。 8）各类检修工具、阀门开闭工具使用防止火花产生的工具。 9）站内除检修作业外不得使用明火，正常加卸油作业时严禁涉及明火的检修作业、严禁吸烟。动火、临时用电等危险作业严格执行作业票审批制度，并做好可燃气体检测、施工方案和应急措施。 10）机动车辆加强管理，进站加油车辆应熄火加油，摩托车熄火加油后推行至离加油机5m外后方可开行；油品运输车辆进入卸油区必须戴好阻火器，严格按照卸油操作规程进行操作。 11）易燃易爆场所张贴安全警示标志和安全周知牌。 12）保证泄漏预防设施和检测设备的投入。 13）储罐设置齐全可靠的阻火器、呼吸阀、高液位报警器等安全设施。 14）加强加油管的维护保养，发现破损及时更换，紧急切断阀应定期检查，失效或损坏应立即更换。 15）制定、完善相应的应急救援预案和配备应急器材。 16）油气回收系统应定期检测。 |
| 中毒和窒息 | 1）油罐、管道、加油机、阀门、法兰连接处做到密封无油品泄漏。 2）确保作业场所通风效果良好，减少商品、广告招牌对通道的占用。 3）为从业人员配备个人劳动防护用品，并监督其按要求穿戴。 4）进入受限空间作业应由具有资质的专业人员进行，并做好防中毒和窒息措施，并严格执行作业票审批制度，并做好可燃气体检测、施工方案和应急措施。 5）现场张贴安全警示标志和职业危害告知牌。 6）制定、完善相应的应急救援预案和配备应急器材。 |
| 触电 | 1）电气选型、安装应符合安全要求； 2）聘用有资质的电工人员从事电工作业，非电工人员不得从事电工作业。 3）带电作业或设备维修时，应严格执行“挂牌”作业制度。 4）设备金属外壳应有可靠接地（零），设漏电保护。 5）设置防雷设施并定期检测。 6）为从业人员配备个人劳动防护用品，并监督其按要求穿戴。 7）严格执行安全操作规程和安全规章制度。 8）阴雨天气和汛期要防止电器设备涉水导致的漏电事故。 9）制定、完善相应的应急救援预案和配备应急器材。 |
| 车辆伤害 | 1）严格执行车辆管理制度，加强进出站车辆管理，合理指挥，特别是加油高峰期。 2）站区设置加油棚限高、限速标志和加油机防撞栏，地面设置行车线、停车线。 3）针对季节变化可能对人体机能的影响，应对进站人员加强安全提示和监护。 4）站内道路不得堆放物品，保持车道畅通无阻。 5）制定、完善相应的应急救援预案和配备应急器材。 |
| 物体打击 | 1）制定相关的安全操作规程，并严格执行。 2）规范物品的定置管理，加强现场管理，严禁乱摆乱放。 3）在明显的位置，设置明显的安全警示标志。 4）加强作业人员的安全意识，规范操作。 5）作业时，按要求佩戴个人劳动保护用品。 |
| 高处坠落 | 1）完善作业现场安全防护措施，严格特殊作业审批。 2）现场增加安全警示标志。 3）加强作业人员安全培训，作业时佩戴安全带。 4）雨天、大风天不得进行高处作业，并加强作业人员的监护。 5）有恐高症或其他身体疾病的员工不得进行高处作业。 |

10.3安全管理方面对策措施

- 根据《安全设施设计》和本报告提出的安全对策措施，落实防范火灾、爆炸、中毒和窒息等事故的安全措施和安全管理制度，完善应急救援预案，并配备相应的器材和设施，定期进行演练。

- 企业要建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员承担的安全生产责任。加强安全生产法制教育，提高全员守法自觉性，建立自我约束、持续改进的安全生产内生机制，建立企业内部安全生产监督考核机制，推动各个岗位安全生产责任落实到位。

- 企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要强化落实第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念，带头执行安全生产法律法规和规章标准，加强全员、全过程、全方位安全生产管理，做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。在安全生产关键时间节点要在岗在位、盯守现场，确保安全。

- 强化内部各部门安全生产职责，落实“一岗双责”制度。重点行业领域企业要严格落实以师带徒制度，确保新招员工安全作业。企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员要严格履行自身安全生产职责，严格遵守岗位安全操作规程，确保安全生产，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。

- 企业要依法建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员，全力支持安全管理机构工作，并建立相应的奖惩制度。企业要持续提升安全管理科学化、专业化、规范化水平，建立安全技术团队。

- 企业要保证安全生产条件所必需的资金投入，严格安全生产费用提取管理使用制度，坚持内部审计与外部审计相结合，确保足额提取、使用到位，严禁违规挪作他用，对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任。严格落实安全技术设备设施等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备，提高安全生产保障能力。企业要加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。

- 企业要建立健全安全教育培训制度，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。充分利用国家职业技能提升行动支持政策，加强企业安全人才培养。

- 各类企业要按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和行业专业标准化评定标准的要求自主建设，从目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控、隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等八个方面，建立与企业日常安全管理相适应、以安全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化。企业要在安全生产标准化建设、运行过程中，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升企业安全管理水平。

- 企业要按照有关法律法规标准，针对本企业类型和特点，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，持续更新完善。按照有关标准规范，对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级管理，科学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单”。

- 企业要根据风险评估的结果，对安全风险分级、分类进行管理，逐一落实加油站的管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控，达到规避、降低和监测风险的目的。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。

- 企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。企业要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关监管部门报送风险清单。

- 企业要建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。企业要按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。

- 推进制定危险化学品安全相关法律法规。研究制定危险化学品安全生产标准管理指导意见，整合完善提升化工和涉及危险化学品的工程设计、施工、设备建造、维护、监测标准，着力解决标准空白、滞后和标准执行不一致问题。制定出台化工过程安全管理导则和精细化工反应安全风险评估标准等技术规范。

- 企业应根据《江西省印发安全生产专项整治三年行动实施方案》落实企业主要负责人责任，包括总经理、企业法定代表人、实际控制人等主要负责人要强化落实第一责任人法定责任，牢固树立安全发展理念。

- 加油站应进一步完善安全生产档案，认真执行安全生产操作规程，加强对站内消防设施、工艺管线、电线电缆、配电间的定期检查、维护，定人定责做好检查记录，重视个体保护，避免职业伤害事故的发生。

- 对已制定的各项安全管理制度，建议进一步抓好各项制度的落实并予以完善。加强人员的培训，特别要加强对新员工的安全教育，使安全管理工作时刻处于受控状态。

- 加强站内流动人员、车辆的安全管理；加强火种管理，悬挂明显的禁烟、禁火标志，杜绝安全隐患。加强对卸油过程的安全监管工作，避免在卸油工作中出现油罐满溢现象。

- 加油站应加强与地方相关部门的沟通，确保加油站周边新、改、扩建项目与加油站的安全间距符合相关要求。

- 加油站主要负责人、安全管理人员应按主管部门要求每年参加继续教育，取得培训合格证明。

- 根据《生产安全事故应急预案管理办法》的要求，加油站应制定应急预案演练计划，根据事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，加油站应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。应急预案修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、应急响应分级等内容变更的，修订工作应当参照该办法规定的应急预案编制程序进行，并按照有关应急预案报备程序重新备案。应急预案应依法向社会公布。

- 在加油作业区范围严禁摆放与加油作业无关的促销商品等物品和张贴、放置任何产品销售广告板，防止因堵塞通道引发安全生产事故和阻碍事故应急救援工作。

- 车辆进入加油作业区加油，应由专人引导到相应加油位置停车熄火，确认安全后方可加油。

- 加油站不应向绝缘性容器加注汽油。加油站销售散装汽油时，应认真查验和登记购买人的所在单位、姓名、居民身份证号码、地址、购买数量、用途等情况，留存购买人身份证复印件和购买证明原件并经加油站负责人签字批准才能购买，批准购买情况由加油站当天汇总书面报当地派出所备案。

- 未经主管部门批准，不得擅自调整油罐的储油情况。

- 加油站涉及的汽油属于重点监管危险化学品、特别管控危险化学品，应严格执行相关规章的要求。

- 该加油站埋地油罐内部、人孔操作井油水池等构成受限空间，应建立完整的受限空间安全生产管理制度。对员工进行受限空间有关内容的教育培训；建立并及时更新受限空间管理台账；实行受限空间作业票制度。在进行受限空间作业前，应严格按“先通风、再检测、再作业”的操作进行准备，达到合格要求后经相关人员签名确认后方可进行作业；在作业过程中应戴好安全保护用品，如不适应及时离开受限空间。

10.4装置、设施、消防与电器方面的对策措施

- 1）防雷、防静电装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次，改建、扩建项目后应重新进行防雷、防静电装置检测，保证建筑物的防雷装置正常工作。

- 2）对各种消防器材和应急救援设备要定期检查，使之始终处于良好状态。

- 3）定期检查电器、照明等设施，避免故障产生火花。

- 4）加强对站内安全设施的维护保养，特别是高液位报警系统，确保其有效性。

- 5）加油岛上不得放置收录音机，电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物。

- 6）定期检查加油设施及管道法兰接口，防止出现油气泄漏导致火灾或化学爆炸事故的发生。

- 7）爆炸危险区域内，不可使用产生静电的器具或非防爆设备及工具作业。

10.5加油工艺方面安全对策措施

- 油罐车进、出加油站或倒车时，应由加油站人员引导、指挥。

- 油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手刹车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。

- 卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。

- 向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。

- 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。

- 检查确认油罐计量孔密闭良好。

- 油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。

- 油罐车熄火并静置15min后，卸油员按工艺流程连接卸油管及油气回收管及接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲：经计量后准备接卸按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器。

- 卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油。

- 油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。

- 卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。

- 卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应先拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出。盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。收存卸油管、油气回收管时不可抛摔，以防接头变形。

- 卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位。

- 待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油。

- 卸油时若发生油料溅溢时，应立即停止卸油并立即处理。

- 卸油时如发生交通事故、火灾事故、爆炸事故、破坏事故和伤亡事故等重大事故，应立即停止卸油作业，同时应将油罐车驶离加油站。

- 在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。

- 卸油口未使用时应加锁。

- 加油车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。当进站加油车停稳发动机熄火后，方可打开油箱盖，加油前加油机计数器归零后，启动加油机开始加油。

- 加油作业应由加油员操作，不得由顾客自行处置。

- 加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可漫出油料。

- 加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中。

- 加完油后，应立即将加油枪拉出，以防被拖走。

- 加油前及加油后应保持橡皮管放置于加油机上，防止被车辆压坏。

- 当加油、结算等程序完成后，应及时引导车辆离开加油岛。

- 站内有人吸烟或使用移动电话时，应立即停止加油。

- 加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。

- 夜间测量油罐时应使用防爆型照明设备。

- 停止使用与油罐相连的加油机。

- 卸油后，待稳油15min后方可计量。

- 进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。

第十一章 安全评价结论

该加油站位于江西省铜鼓县城南路，罐区有3个油罐，包括3个汽油罐（3×30m3），总容量90m3，属于三级加油站。

通过对该加油站建设项目安全验收评价，得出以下评价结论：

- （1）化学品、设备及工艺辨识结果

本项目经营、储存危险化学品（汽油），根据《危险化学品目录》辨识，汽油属于危险化学品，其中汽油属于重点监管危险化学品、特别管控危险化学品；在《危险货物品名表》GB 12268-2012中，汽油列为第三类易燃液体。经营、储存过程中不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。所经营储存的汽油属于中度危害物质（Ⅲ类）。经营、储存过程中采用的设备及工艺不属于淘汰落后设备及工艺、不涉及危险化工工艺。

- （2）建设项目所在地的安全条件和周边的安全间距

该站位于江西省铜鼓县城南路，加油站东面为饭店，东南面为民房，南面为闲置办公楼，西南面为住宅楼，西面为住宅楼，北面为城南东路，安全间距均符合要求。该区域不属风景名胜区、自然保护区、军事禁区和军事管理区。根据本报告分析，认为该加油站建设项目周边对加油站的影响以及建设项目所在地的自然条件对建设项目投入使用后的影响均较小，本项目具备标准规范所要求的安全条件。

- （3）建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

该加油站安全设施设计所提出的安全设施均已采纳，包括设备电气防雷设施、油罐防腐设施、油罐及管道防静电设施、自控系统、加油机防爆设施、截止阀、阻火器、水封井、防火材料涂层、应急照明、消防器材、安全警示标志。该加油站于2025年04月09日已委托江西赣象防雷检测中心有限公司宜春分公司进行了防雷检测，检测结果为合格，并取得了《江西省雷电防护装置检测报告》（1152017005雷检字[2025]30010019），雷电防护装置检测合格，详见本报告附件。

- （4）建设项目调试中表现出的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平。

本项目调试期间，技术、工艺和装置、设备（设施）调试工作进展顺利，处于正常状态。经查阅资料和分析评价，认为本项目技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平符合国家相应安全标准的要求。

- （5）该加油站不涉及《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《易制爆危险化学品名录》和《危险化学品目录》所列举的监控化学品、易制毒化学品、易制爆化学品和剧毒化学品。但汽油属于《重点监管的危险化学品目录》（2013年完整版）中要求重点监管的危险化学品，该加油站在后续的经营中应按照相关规范和要求加强对汽油的监管，同时属于《特别管控危险化学品目录》中的特别管控危险化学品，该加油站应要求油品运输单位强化运输管理、自身加强储存定制化管理。

- （6）该加油站经营过程中可能存在的危险有害因素为：①火灾、爆炸；②中毒和窒息；③车辆伤害；④触电；⑤高处坠落；⑥物体打击、⑦其它伤害。其中火灾、爆炸是主要的危险、有害因素，加油站埋地储罐区、加油区、卸油区是主要的危险源。

- （7）该加油站的生产工艺不属于《重点监管危险化工工艺目录》（2013完整版）中所列的重点监管危险工艺。

- （8）该加油站生产单元和储存单元综合未构成危险化学品重大危险源。

- （9）采用安全检查表对该加油站设置了以下检查表：《站址选择安全检查表》、《总平面布置安全检查表》、《加油工艺及设施安全检查表》、《消防设施和给排水安全检查表》、《电气与报警和紧急切断系统安全检查表》、《重大生产安全事故隐患判定检查表》。评价组经过安全检查评价，共发现1个不符合项，该加油站已全部整改完毕，整改完成后，该加油站建设项目的站址选择、总平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气与报警和紧急切断系统等均能够满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及其相关规范中的安全要求，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

- （10）根据作业条件分析评价可知，该加油站加油作业单元火灾爆炸风险为“显著危险，需要整改”等级，表明该加油站需要引起足够的重视，应采取措施，降低安全风险，该加油站已采取了措施防范事故发生。其他作业单元的风险等级为“可能危险，需要注意”或“稍有危险，可以接受”，因此，企业必须加强对生产过程中的安全管理，遵守安全操作规程，分主次认真做好作业场所管理、设备安全检修及人员的安全教育培训工作，并做好事故应急预案的演练，提高从业人员应急处置能力。

- （11）该加油站具备《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全监督管理总局令第55号，第79号修改）第六条申请经营许可证的条件。

总体评价结论：中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全设施，能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合国家有关安全生产的法律法规和标准规范，其安全生产条件符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）、《江西省应急管理厅关于印发<江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）等相关要求，具备安全验收的条件。

- 与建设单位交换意见的情况结果

- 在对中国石化销售股份有限公司江西宜春铜鼓县城加油站单罐单线改造项目安全设施竣工验收评价过程中，评价组对各个阶段存在的或遇到的问题及时与企业进行了沟通和交流，在充分沟通和交流后，双方意见统一。

- 依据国家相关规定要求，评价组现场考察时针对加油站实际情况提出了1项不符合项，并给出了相应的整改对策措施，企业对提出的不符合项及整改措施均未提出异议，并进行了整改。

附件一：安全评价过程制作的图表

F1.1总平面布置图

见报告后附图。

F1.2 安全评价程序框图

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

F1.3工艺流程框图

汽油工艺流程框图如下：

附件二：选用的安全评价方法简介

F2.1安全检查表分析法

安全检查表分析法是利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

评价组采用《站址选择安全检查表》、《总平面布置安全检查表》、《加油工艺及设施安全检查表》、《消防设施和给排水安全检查表》、《电气与报警和紧急切断系统安全检查表》、《重大生产安全事故隐患判定检查表》对该加油站的站址选择和总平面布置、站区安全间距、消防等设备设施等进行安全检查。

F2.2作业条件危险性分析法

作业条件危险性评价法是一种简单易行的半定量评价方法，是对具有潜在危险性环境中作业时人员承受的风险的综合评估。此评价方法是由美国格雷厄姆和金尼先生提出的。评价运用系统安全工程的方法辨识危险，按事故因果论、能量转移学说的原理确定作业条件存在的危险性因素；L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。用这三个因素分值的乘积D=L×E×C来评价作业条件的危险性。D值越大，作业条件的危险性也越大。评价的各项赋分标准如下：

F表2.2-1（L）事故发生可能性分值

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 完全意外，很少可能 |
| 0.5 | 可以设想，很不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

F表2.2-2 （E）暴露于危险环境的频繁程度分值

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露 |

F表2.2-3 （C）事故造成的后果分值

| 分数值 | 事故造成的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 数人死亡 |
| 15 | 1人死亡 |
| 7 | 严重伤残 |
| 3 | 有伤残 |
| 1 | 轻伤需救护 |

F表2.2-4  （D）危险性等级划分标准

| 危险性分值（D） | 危险程度 |
| --- | --- |
| ≥320 | 极度危险，不能继续作业 |
| ≥160～320 | 高度危险，需要立即整改 |
| ≥70～160 | 显著危险，需要整改 |
| ≥20～70 | 可能危险，需要注意 |
| ＜20 | 稍有危险，可以接受 |

附件三：主要危险、有害因素分析

F3.1物料危险有害因素辨识与分析

F3.1.1危险化学品的辨识

该加油站经营车用汽油，按照《危险化学品目录》和《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）的分类标准，该加油站经营的车用汽油属于危险化学品。汽油为经营过程中存在的主要危险、有害物质，若处置不当，操作不符合要求，意外泄漏，遇点火源，就可能导致火灾爆炸事故的发生，油品不完全燃烧产生的有毒烟雾（含有一氧化碳等物质）易引起人体中毒，其相应的理化特性、火灾危险性、危规分类及危险特性见下表。

F表3.1-1 汽油的理化特性表

| 化学品及企业标识 | 化学品中文名：汽油 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 化学品英文名：gasoline；petrol |  |  |  |  |
| 成分/组成信息 | 纯品： |  |  | 混合物：√ |  |
|  | 有害物成分：C4~C12的烃类 | 浓度：无资料 |  |  | CAS No.：8006-61-9 |
| 危险性概述 | 危险性类别：第3.1类 低闪点液体 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  |  |  |  |
|  | 健康危害：汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要引起中枢神经系统和呼吸系统损害。 急性中毒：吸入汽油蒸气后，轻度中毒出现头痛、头晕、恶心、呕吐、步态不稳、视力模糊、烦躁、哭笑无常、兴奋不安、轻度意识障碍等。重度中毒出现中度或重度意识障碍、化学性肺炎、反射性呼吸停止。汽油液体被吸入呼吸道后引起吸入性肺炎，出现剧烈咳嗽、胸痛、咯血、发热、呼吸困难、紫绀。如汽油液体进入呼吸道，表现为频繁呕吐、胸骨后灼热感、腹痛、腹泻、肝脏肿大及压痛。皮肤浸泡或浸渍于汽油时间较长后，受浸皮肤出现水疱、表皮破碎脱落，呈Ⅱ度灼伤。个别敏感者可发生急性皮炎。 慢性中毒：表现为神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，中毒性精神病、类精神分裂症、中毒性周围神经病所致肢体瘫痪。可引起肾脏损害。长期接触汽油可引起血中白细胞等血细胞的减少，其原因是由于汽油内苯含量较高，其临床表现同慢性苯中毒。皮肤损害可见皮肤干燥、皲裂、角化、毛囊炎慢性湿疹、指甲变厚和凹陷。严重者可引起剥落性皮炎。 |  |  |  |  |
|  | 环境危害：对环境有危害 |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险：极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入：饮水，禁止催吐。如有不适感，就医。 |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物：一氧化碳 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 灭火注意事项及措施：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。容器突然发出异常声音或出现异常现象，应立即撤离。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急行动：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴橡胶耐油手套。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 |  |  |  |  |
| 操作处置 与储存 | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项：用储罐、铁桶等容器盛装，盛装时切不可充满，要留出必要的安全空间。桶装汽油储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。库温不宜超过29℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。充装时流速不超过3 m/s，且有接地装置，防止静电积聚。 |  |  |  |  |
| 接触控制/个体防护 | 职业接触限值：中国 PC-TWA (mg/m3)：300 [溶剂汽油] PC-STEL (mg/m3)：450 [溶剂汽油] 美国（ACGIH）TLV-TWA：300 ppm TLV-STEL：500 ppm |  |  |  |  |
|  | 监测方法：热解析-气相色谱法；直接进样-气相色谱法 |  |  |  |  |
|  | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护：戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |
|  | 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状：无色或浅黄色透明液体, 易挥发，具有典型的石油烃气味。 |  |  |  |  |
|  | pH值：无资料 |  | 熔点（℃）：-95.4~-90.5 |  |  |
|  | 沸点（℃）：25~220 |  | 相对密度（水=1）：0.70~0.80 |  |  |
|  | 相对蒸气密度（空气=1）：3~4 |  | 饱和蒸汽压（kPa）：40.5~91.8（37.8℃） |  |  |
|  | 临界压力（MPa）：无资料 |  | 辛醇/水分配系数：2~7 |  |  |
|  | 闪点（℃）：-58~10 |  | 引燃温度（℃）：250~530 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：1.3 |  | 爆炸上限（%）：7.6 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、乙醇、脂肪、乙醚、氯仿等。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途：主要用作汽油机的燃料,可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应性 | 稳定性：稳定 |  |  |  |  |
|  | 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱、卤素 |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：无资料 |  |  |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  |  |  |  |
|  | 分解产物：无资料 |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：67000 mg/kg（120号溶剂汽油）(小鼠经口) LC50：103000 mg/m3（120号溶剂汽油） (小鼠吸入，2 h) |  |  |  |  |
|  | 刺激性：人经眼：140 ppm (8 h)，轻度刺激 |  |  |  |  |
|  | 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3 g/m3，每天12~24 h，78 d (120号溶剂汽油)，未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3，130号催化裂解汽油，每天4 h，每周6 d，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |
|  | 致癌性：IARC致癌性评论：G2B，可疑人类致癌物 |  |  |  |  |
| 生态学资料 | 生态毒性：LC50：11～16 mg/L（96 h）（虹鳟鱼，静态） EC50：7.6～12 mg/L（48 h）（水蚤） |  |  |  |  |
|  | 生物降解性：无资料 |  |  | 非生物降解性：无资料 |  |
| 废弃处置 | 废弃物性质：危险废物 |  |  |  |  |
|  | 废弃处置方法：用焚烧法处置。 |  |  |  |  |
|  | 废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危险货物编号：31001 |  |  | 铁危编号：31001 |  |
|  | UN编号：1203 |  |  | 包装类别：Ⅱ类包装 |  |
|  | 包装标志：易燃液体 |  |  |  |  |
|  | 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |
| 法规信息 | 危险化学品安全生理条例（2002年1月26日国务院发布），针对危险化学品的安全生产、使用、储存、经营、运输、废弃等做了相应规定。中华人民共和国海洋倾废管理条例（1985年3月6日国务院发布），属于禁止倾倒的物质。危险货物品名表（GB12268-90），将该物质划为第3.3类高闪点液体.汽车危险货物运输规则(JT3130-88)，对该物质的公路运输做了具体规定。铁路危险货物运输管理规则（铁运{1995}104号），对该物质的铁路运输做了具体规定。水路危险货物运输规则（1996年11月4日交通部令1996年第10号发布），对该物质的水路运输做了具体规定。中国民用航空危险品运输管理规定（1996年2月27日民航总局令第48号制定），对该物质的航空运输做了具体规定 |  |  |  |  |
| 其它信息 | 参考文献：危险化学品安全技术全书 |  |  |  |  |

F3.1.2剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》规定，对该加油站经营储存的汽油进行辨识可知，汽油不属于剧毒化学品。

F3.1.3高毒化学品辨识

依据卫法监发〔2003〕142号《高毒物品目录》（2003年版）辨识，该加油站涉及的汽油属于低毒物品，不属于高毒物品。

F3.1.4监控化学品的辨识与分析

按照《各类监控化学品名录》和《列入第三类监控化学品的新增品种清单》规定，该加油站涉及的汽油不属于国家监控的化学品。

F3.1.5易制毒化学品辨识

易制毒化学品是指用于非法生产、制造或合成毒品的原料、配剂等化学物品，包括用以制造毒品的原料前体、试剂、溶剂及稀释剂、添加剂等。易制毒化学品本身不是毒品，但其具有双重性，易制毒化学品既是一般医药、化工的工业原料，又是生产、制造或合成毒品必不可少的化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号，[2018年修订]703号，国办函〔2021〕58号）辨识，该加油站涉及的汽油不属于易制毒化学品。

F3.1.6易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）规定辨识，该加油站涉及的汽油不属于易制爆危险化学品。

F3.1.7特别管控危险化学品的辨识结果

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部2020年第3号）规定，对该加油站经营储存的汽油进行辨识可知，该加油站经营储存的汽油属于特别管控危险化学品，需要按照规定进行特别管控。

F3.1.8重点监管的危险化学品辨识

按照《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》进行辨识，该加油站经营的汽油属于重点监管的危险化学品。

对照《重点监管的危险化学品名录（2013年完整版）》、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）的要求，储存、经营重点监管危险化学品的企业，要切实落实安全生产主体责任，对照《措施和原则》，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全隐患，提高安全管理水平。要完善安全监控措施、健全安全生产规章制度和各项操作规程、采用先进技术、加强培训教育，细化并落实《措施和原则》提出的各项安全措施，提高防范危险化学品事故的能力。要按照《措施和原则》提出的应急处置原则，完善本单位危险化学品事故应急预案，配备必要的应急器材，开展应急处置演练和伤员急救培训，提升危险化学品应急处置能力。

该加油站汽油监管措施落实情况如下：

| 安全措施 | 应采取的安全措施 | 实际采取的安全措施 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 【一般要求】 |  |  |
|  | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过了内部的专门培训，操作熟练，具备应急处置知识，未发现违反操作规程。具备相应应急处置知识。 | 符合 |
|  | 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 | 该加油站卸油采取密闭操作；加油站附近没有火种。 | 符合 |
|  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 该加油站储罐设有液位仪并有高液位报警装置。 | 符合 |
|  | 避免与氧化剂接触。 | 不涉及氧化剂 | 不涉及 |
|  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 该加油站站区储罐区、加油区均设有相应的安全警示标志。并配备了相应品种和数量的消防器材。 | 符合 |
|  | 【特殊要求】 |  |  |
|  | 【操作安全】 |  |  |
|  | （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 | 该加油站罐区附近严禁烟火，汽油均单品单罐储存于油罐中。 | 符合 |
|  | （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 | 往油罐装油时，输油管均插入油面以下或接近罐的底部。 罐区内没有存放油手套等。 | 符合 |
|  | （3）当进行罐装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 | 进行罐装汽油时汽车不发动。 卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站。 | 符合 |
|  | （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 | 该加油站周边电杆距离加油作业区符合规范要求。 | 符合 |
|  | （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 | 该加油站为室外设备，不存在仓库。 | 不涉及 |
|  | 【储存安全】 |  |  |
|  | （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 | 该加油站汽油储存地下卧式储罐内。远离火种、热源。 | 符合 |
|  | （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 | 不涉及氧化剂 | 不涉及 |
|  | （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 | 该加油站内爆炸危险区域的电器设备采用防爆型设备。 储罐容量没有超过1000m3。 | 符合 |
|  | 【运输安全】 |  |  |
|  | （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 | 该加油站不承担汽油的运输，均由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。 | 不涉及 |
|  | （2）汽油装于专用的槽车（船）内运输，槽车（船）应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 | 该加油站不承担汽油的运输环节；由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。 | 不涉及 |
|  | （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防暴晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 | 该加油站不承担汽油的运输，均由其他具备相应资质的危险货物运输公司承担。 | 不涉及 |
|  | （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定。 | 该加油站输送汽油的管道均埋地敷设。 | 不涉及 |
|  | （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 【急救措施】 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 | 该加油站生产安全事故应急预案中包含了危险化学品吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触等急救措施。 | 符合 |
|  | 【灭火方法】 |  |  |
|  | 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 | 该加油站生产安全事故应急预案中包含了危险化学品火灾、爆炸事故的灭火方法及其灭火剂。 | 符合 |
|  | 【泄漏应急处置】 |  |  |
|  | 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 | 该加油站生产安全事故应急预案中包含了危险化学品泄漏应急处置措施。 | 符合 |

F3.1.9淘汰落后安全技术工艺、设备辨识

根据《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年第一批）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅〔2024〕86号），该加油站采用的安全技术设备未列入淘汰落后安全技术装备目录。

F3.1.10有限空间辨识

根据《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）进行辨识，该加油站埋地油罐内部、人孔操作井、油水池等，属于有限空间。

F3.2生产经营储存过程危险有害因素的辨识与分析

F3.2.1危险有害因素辨识

该加油站经营、储存的成品油为：汽油为易燃液体。汽油的燃爆危险特性为：极度易燃。汽油火灾危险类别为甲类。

依据《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986，按同类型加油站的设施设备，现场操作等方面进行类比，加油站经营过程中可能存在的危险、有害因素有：1）火灾、爆炸；2）中毒和窒息；3）车辆伤害；4）触电；5）高处坠落；6）物体打击；7）有限空间；8）其它伤害。

F3.2.2危险有害因素分析

F3.2.2.1火灾、爆炸危险性分析

（1）项目涉及的汽油蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，引发火灾、爆炸事故。

（2）汽油在装卸、输送过程中流速过快，或者贮罐、管道等无导静电措施，可能产生静电积聚，由静电火花而引起火灾、爆炸事故。

（3）汽油贮罐无高液位控制措施，卸油时造成满溢泄漏，遇火源，可引发发生火灾、爆炸事故。

（4）汽油贮罐设置为地下式贮罐，埋地贮罐未设置相应的防腐措施，或焊接质量不合格，长年使用，发生罐体腐蚀引发油品泄漏，若遇点火源，可引发火灾、爆炸事故。

（5）地下输油管道未设置相应的防腐措施，或焊接质量不合格，使用时间过长易造成管道腐蚀穿孔，导致油品泄漏，若遇点火源，可引发火灾、爆炸事故。

（6）地下输油管线的地沟未用沙填实，油气积聚达到爆炸极限浓度，可引发火灾、爆炸事故。

（7）油罐通气管、呼吸阀维护不当等原因，不能正常关闭，易导致油品大量挥发，当浓度到达爆炸极限，若遇点火源，可引发火灾、爆炸事故。

（8）卸完油如果立即启动油罐车，油罐车周围的油气未消散，可能会引起油气燃烧、爆炸。

（9）在加油过程中，进站加油车辆未熄火，或者有人员在加油作业区违章用火，可能使挥发的油气与火源接触后闪燃，引发火灾事故。

（10）加油员若违反规程向塑料容器加注油品，易造成静电积聚放电，会引起油品或油气燃烧，发生火灾。

（11）加油过程，洒在地上的汽油不及时处理或处理不当，会引起地面汽油燃烧，发生火灾危险。

（12）站区内建构筑物未设置防雷设施、防雷设施失效，可能因雷电造成火灾、爆炸事故。

（13）项目设有一定量的电力电缆，这些电缆分别连接着各个电气设备。电缆自身故障产生的电弧、附近发生着火、短路或超负荷等可引起电力电缆火灾。线路因绝缘下降导致短路，存在着火灾、爆炸的危险。

（14）加油区、油罐区等爆炸危险区域的电气设备若未按防爆要求设置，易产生电火花，引起火灾、爆炸事故。

（15）加油区、油罐区、站房等建构筑物、设备、管道未设置静电接地或静电接地设施失效，可能导致火灾、爆炸事故。

（16）在对油罐区、加油区等爆炸危险区域的汽油贮罐、输油管线、加油机等进行检修时，如设备、管道未置换或未完全置换，导致空气进入与汽油蒸气爆炸性混合物，遇明火、高热能等，可引起火灾、爆炸事故。

（17）卸油车卸油时未做好静电接地，可能引起火灾爆炸事故。

（18）进油管伸至罐内距罐底深度不够，可能在罐内产生油品喷溅，引发静电火灾事故。

（19）汽车加油作业时，加油枪未拔开车，导致加油机倒下砸到作业人员、起火后发生火灾爆炸等危险。

（20）在给汽车加油过程中或者汽车碰撞加油机导致的油品泄漏，若遇到明火，则极有可能产生爆炸。

（21）外来车辆故障，导致车辆自燃，导致与加油作业逸出的油蒸气产生火灾爆炸。

（22）检修油储罐、加油机、工艺管线时，没有使用防爆型照明设备，或在检修时由于铁器之间碰撞、摩擦产生火花，都有可能引发火灾爆炸事故。

（23）汽油通常是C4以上烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃等。有机物的相对分子量越小，沸点就越低，越容易挥发。这些介质的共性有毒有害、易挥发、易扩散。清洗油罐时，未按清罐安全要求进行，储罐内介质气体未完全置换或清理不净，人员进罐动火检修，都有可能引发火灾爆炸事故。

（24）雷雨天气时，雷电放电过程产生强大的电流，形成丰富的电磁辐射和强光辐射，下雨时对流云内对流运动和水滴的不断碰撞分裂，使积雨云通过起电机制积累大量空间电荷，在云内形成不同部位的正、负电荷中心，造成极高的场强，当云与云、云与地间的电位差增大到一定数值就可产生火花放电。雷电危害方式有：产生的高电压、大电流产生的电效应、热效应和机械力造成许多危害。

F3.2.2.2中毒和窒息危险性分析

汽油、对人体有一定的危害性，人体接触或吸入可引发中毒事故，具体危害如下。

（1）汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。

（2）汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、自主神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

（3）进入贮罐内检修时，因设备内未置换合格或未采取有效的隔绝措施，进入设备前或作业期间未按规定取样分析合格，可能造成人员中毒或窒息。

（4）汽油发生火灾燃烧后会产生一氧化碳和二氧化碳等有毒有害气体，会造成人员的中毒窒息。

（5）在加油区，加油过程中，油气泄漏，可能引发窒息，甚至中毒的危险。

（6）经营过程中可能造成人员中毒的原因如下：

①油品泄漏的大量蒸发气体的有毒性；

②入罐作业，罐内油气浓度超标或缺氧可导致作业人员发生中毒窒息事故；

③作业场所汽油浓度超标，作业人员长期吸入高浓度汽油，作业环境通风不良、无个体防护。

F3.2.2.3车辆伤害危险性分析

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。通常可因道路不良、视线不良、缺少行车安全警示标志、限速标志和道路指示以及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

该站成品油的运进、运出均使用汽车作为运输工具。卸油作业时，若站内道路狭窄，道路弯道曲线半径、照明等不符合安全要求，或者汽车速度较快、制动失灵、司机疏忽大意等时，可能发生车辆伤害的危险性。

进站加油的各种运输车辆特别是超高超重超长的运输车可能发生碰撞、伤人、伤物事故。

F3.2.2.4电气事故危险性分析

1）触电危险

触电事故的伤害是由电流的能量造成。触电可分为电击和电伤两种情况。

（1）电击

①分布：配电线路以及在作业过程中使用的各种电气拖动设备、移动电气设备、照明线路及照明、生活电器（电视、电扇、空调）等，上述环节均存在直接接触电击及间接接触电击的可能。

②伤害的方式和途径

伤害的方式：电击是电流通过人体内部引起可感知的物理效应。电击对人体伤害程度与通过人体电流强度、种类、持续时间、通过途径及人体状况等多种因素有关。当伤害电流通过人体时，人体受到局部电能作用，使人体内细胞的正常工作遭到不同程度的破坏，产生生物学效应、热效应、化学效应和机械效应，会引起压迫感、打击感、痉挛、疼痛、呼吸困难、血压异常、昏迷、心律不齐等、严重时会引起窒息、心室颤动而导致死亡。伤害的途径：人体触及设备和线路正常运行时的带电体发生电击：人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意外带电的金属导体（如设备外壳）发生电击；人体进入地面带电区域时，两脚之间承受到跨步电压造成电击。

③电击危险因素的产生原因：

---电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损害、PE线断线等隐患；

---没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等），使安全措施失效；

---电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善；没有安全措施；

---专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等。

（2）电伤

①分布：变配电所、配电线路、配电柜、开关等。

②伤害的方式和途径：

伤害的方式：由电流的热效应、化学效应、机械效应对人体造成局部伤害等。多见于机体外部，往往在机体表面留下伤痕，如电弧烧伤、电流灼伤、电烙印、皮肤金属化、电气机械性伤害等。

伤害的途径：直接烧伤：当带电体与人体之间发生电弧时，有电流通过人体形成烧伤。直接电弧烧伤是与电击同时发生的。间接烧伤：当电弧发生在人体附近时，对人体产生烧伤，包括熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。电流灼伤；人体与带电体接触，电流通过人体由电能转换为热能造成的伤害。

③带电危险因素的产生原因：

---带负荷（特别是感性负荷）拉开裸露的闸刀开关；

---误操作引起短路；线路短路、开启式熔断器熔断时，炽热的金属微粒飞溅；

---人体过于接近带电体等。

2）雷电危险

（1）分布：储存成品油的设备和管道，如储存区、站房、加油罩棚、较高的建筑物等均有雷电危险。

（2）伤害的方式和伤害的途径

伤害的方式：直接雷击放电、二次放电、雷电流的热量可能引起爆炸和火灾；雷电的直接击中、跨步电压的作用及火灾爆炸间接作用会造成人员伤亡；雷击可直接毁坏建构筑物，导致电气设备击穿或烧毁；发电机、变压器、电力线路等遭受雷击，可导致大规模停电事故。

伤害的途径：由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用引起。

（3）雷电危险因素的产生原因

从雷电防护的角度分析，雷电危险因素的产生原因主要有：

---防雷装置设计不合理；---防雷装置安装存在缺陷；

---防雷装置失效，防雷接地体接地电阻不符合要求；

---缺乏必要的人身防雷安全知识等。

F3.2.2.5高处坠落危险性分析

在卸油过程中，作业人员在油罐车上，或油站检修时，作业人员在加油棚顶或建筑物顶部等超过地面2m以上的高处进行作业，如果未采取有效的防护措施或未按要求佩戴个人防护用品等违章作业时，就有可能发生高处坠落的危险，造成人员伤害。

F3.2.2.6物体打击危险分析

检修时需要使用较多金属工具，如果工具使用或放置不当，可能从高处落下。设备受腐蚀严重，强度不够，其部件从高处落下也会造成物体打击。如果检修人员未戴好安全帽也容易遭受物体打击。

F3.2.2.7坍塌危险分析

该加油站设置钢网结构的轻质罩棚，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故，2008年南方大雪，造成了许多加油站罩棚坍塌。罩棚在施工过程中，因为立柱或者罩棚质量或者施工问题，有可能使罩棚坍塌，会破坏罩棚下加油机从而造成人身伤亡事故。该加油站埋地罐属承重罐，行车道若设计强度不满足承重要求，也可能会发生坍塌事故。

F3.2.2.8有限空间危险、有害分析

油罐、隔油池检修前和进入有限空间作业，对情况估计不足或未制定详细的检修计划可能发生爆炸、中毒、窒息等事故。

油罐、隔油池检修和进入有限空间作业时若未严格执行动火作业、有限空间等危险作业票制度，未落实防范措施，易发生火灾、爆炸、中毒、窒息事故。

进入有限空间作业时，如油罐、隔油池内的可燃性混合物或有毒有害气体未进行置换或置换不彻底、待检修的设备与系统没有很好的隔离、进入容器检修前未进行氧气浓度分析或分析不合格进行检修容易引起爆炸、中毒等事故的发生。

进入有限空间的作业人员无证作业、防护不当或作业现场无人监护而贸然进行动火作业有可能引起燃烧爆炸事故。

F3.2.2.8其它伤害危险分析

1）高温

在高温季节，当环境温度高于体温时，使人散热发生困难，加剧了体温调节机能的紧张活动，使人感到不适，而且随着大量出汗，造成人体水、盐排出增加而影响健康，甚至可能发生中暑。长期高温作业可出现高血压、心肌受损和消化功能障碍病症。高温作业人员受环境热负荷的影响，作业能力随温度的升高而明显下降。

2）暴雨

该地区处于中亚热带季风湿润气候，雨量丰沛，夏季多暴雨，如下水道阻塞，水泄不及，可能造成内涝积水。

3）噪声

车辆等会产生一定的噪声，噪声超标或长时间在噪声危害严重的场所作业，均会造成作业人员的听力损害和精神恍惚，发生职业病并进而影响作业人员的判断力、反应能力，造成误操作，引起其他生产事故。

通过上述分析，该加油站潜在的危险有害因素汇总如下表：

F表3.2-1 作业场所的危险有害因素一览表

| 危险场所 | 危险有害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 车辆 伤害 | 触电 | 中毒和 窒息 | 高处 坠落 | 物体 打击 | 机械伤害 | 灼烫 | 其它 伤害 |
| 储罐区 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 加油区 （罩棚） | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 卸油区 | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 站房 | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  |
| 配电间 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |

F3.3重点监管的危险化工工艺辨识

根据《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》的要求，化工企业要按照《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》、《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》、《第二批重点监管危险化工工艺重点监控参数、安全控制基本要求及推荐的控制方案》、《调整的首批重点监管危险化工工艺中的部分典型工艺》要求，辨识结果为：

该加油站储罐区、加油区工艺流程较简单，采用目前国内常用的储运工艺，主要是油料的装卸、输送、储存，不涉及化学反应生产过程，不属于《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》中重点监管的危险化工工艺。

F3.4重大危险源辨识

（1）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

1）生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表１、表２规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（１）计算，若满足式（１），则定为重大危险源：

S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1………………………………（１）

式中：

q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（ｔ）；

Q1，Q２，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（ｔ）。

2）危险化学品储罐以及容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

3）对于危险化学品混合物，如果混合物与其纯物质属于相同危险类别，则视混合物为纯物质，按混合物整体进行计算，如果混合物与其物质不属于相同危险类别，则按新危险类别考虑其临界量。

（2）重大危险源的辨识及计算

1）辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，加油站储存的汽油属于辨识范围，汽油属于易燃液体，汽油闪点为低闪点-46℃，其单元临界量为200t。

2）单元划分

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，根据该加油站布置的实际，将加油机及其管道生产单元和储油罐单元划分为综合单元进行辨识，将加油机及其管道划分为生产单元，储油罐划分为储存单元。

3）综合计算

生产单元（加油区）：

加油站有汽油加油枪8支，加油机本身不储存油，仅加油枪及其管道内存有少量油，其加油枪为潜油泵枪，只有管道内少量的油品，总含量不足0.1t。按每台加油机加油枪同时对车辆加油作业，按每辆小型汽车的油箱为55L计，8支汽油枪0.055×0.75×8=0.33t。

S=q1Q1=0.33+0.1200=0.00215<1

储存单元（油罐区）：

加油站有汽油罐3个，总容积为30+30+30=90m3，汽油的比重为0.75，得出汽油最大储存量为0.75×90=67.5t。

S=q1Q1=67.5200=0.3375<1

该加油站生产单元和储存单元综合结果不构成危险化学品重大危险源。

由于不构成重大危险源所以无需分级。

F3.5爆炸危险环境分析及划定

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第2.2.1条，爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间，按下列规定进行分区：

①0区：连续出现或长时期出现爆炸性气体混合物的环境；

②1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

③2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）附录C 加油加气加氢站内爆炸危险区域的等级和范围划分，该加油站站内爆炸危险区域划分为两个区，分别是加油机和卧式埋地汽油罐：

1）加油机的爆炸危险区域的划分

①加油机壳体内部空间划为1区。

②以加油机中心线为中心线，以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平面为顶面的圆台形空间划为2区。

F图3.5-1 汽油加油机爆炸危险区域划分图

2）埋地卧式汽油罐爆炸危险区域的划分

①罐内部油品表面以上的空间划分为0区。

②人孔井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

③距人孔井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为3m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

附图3.5-2 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分图

附件四：各单元评价过程

F4.1定性、定量评价过程

F4.1.1安全检查表法评价

评价组采用《站址选择安全检查表》、《总平面布置安全检查表》、《加油工艺及设施安全检查表》、《消防设施和给排水安全检查表》、《电气与报警和紧急切断系统安全检查表》、《重大生产安全事故隐患判定检查表》对该加油站的站址选择、总平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气与报警和紧急切断系统、是否存在重大生产安全事故隐患等进行安全检查。现按规范要求列检查表如下：

1）站址选址：

F表4.1-1 站址选择安全检查表

| 选址选择要求 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | GB50156-2021第4.0.1条 | 该加油站的站址选择，符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，交通便利。 | 符合 |
| 2.在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站。 | GB50156-2021第4.0.2条 | 该加油站属于三级加油站。 | 符合 |
| 3.城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | GB50156-2021第4.0.3条 | 该加油站不属于城市干道的交叉路口附近 | 符合 |
| 4.加油站的汽油埋地油罐、加油机、通气管管口与重要公共建筑物的安全间距不论级别均为35m（有卸油和加油油气回收系统）。 | GB50156-2021第4.0.4 及条文说明 | 该加油站的汽油埋地油罐、加油机和通气管管口50m范围内没有重要公共建筑物。 | 符合 |
| 5.三级加油站埋地汽油罐与明火地点或散发火花地点，有卸油和加油油气回收系统时防火间距为12.5m。 | GB50156-2021第4.0.4条 及条文说明 | 该加油站汽油储罐与周围没有散发火花地点。 | 符合 |
| 6.三级加油站汽油通气管管口、加油机与明火或散发火花地点的防火间距为12.5m。 | GB50156-2021第4.0.4条 及条文说明 | 该加油站汽油通气管管口、加油机周围25m范围内无明火或散发火花地点。 | 符合 |
| 7.民用建筑物按照其重要程度和人员密集程度分为三个保护类别，三级加油站汽油埋地油罐（有卸油和加油油气回收系统）与一、二、三类保护物的防火间距分别为11m、8.5m、7m。 | GB50156-2021第4.0.4条 及条文说明 | 该加油站站内汽油设备与周边建构筑物符合间距要求，详见本报告表2.4-1。 | 符合 |
| 8.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机（有卸油和加油油气回收系统）与丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐的防火距离分别为10.5m、10.5m、10.5m。 | GB50156-2021第4.0.4条 及条文说明 | 不涉及。 | 符合 |
| 10.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机（有卸油和加油油气回收系统）与室外变配电站的防火间距分别为12.5m、12.5m、12.5m。 | GB50156-2021第4.0.4条 及条文说明 | 不涉及 | 符合 |
| 11.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机（有卸油和加油油气回收系统）与铁路的防火间距分别为15.5m、15.5m、15.5m。 | GB50156-2021第4.0.4 及条文说明 | 该加油站周边无铁路。 | 符合 |
| 12.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机（有卸油和加油油气回收系统）与城市快速路、主干路的防火间距分别为5.5m、5m、5m。 | GB50156-2021第4.0.4 及条文说明 | 该加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机与周边道路的距离符合要求。 | 符合 |
| 13.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机与架空通信线的防火间距分别为5m、5m、5m。 | GB50156-2021第4.0.4 及条文说明 | 该加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机与架空通信线的距离符合要求。 | 符合 |
| 14.三级加油站的汽油埋地油罐、通气管管口、加油机与架空电力线路（有绝缘层）的防火间距分别为：5m、5m。 | GB50156-2021第4.0.4 及条文说明 | 该加油站内的汽油设备与周边架空电力线的距离符合要求。 | 符合 |

从上表可以看出，该加油站在站址选择方面能够满足现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中有关加油站选址的要求。

2）总平面布置

F表4.1-2 总平面布置安全检查表

| 总平面布置要求 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.车辆入口和出口应分开设置。 | GB50156-2021第5.0.1条 | 该加油站出入口分开设置。 | 符合 |
| 2.站区内停车位和道路应符合下列规定： 1）站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2）站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3）站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4）作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | GB50156-2021第5.0.2条 | 该加油站加油单车道最小宽度大于4m；双车道宽大于9m。站内的道路转弯半径按行驶车型确定，转弯半径大于9m；道路坡度小于8%；加油区地坪及卸油区地坪均为水平面。 | 符合 |
| 3.作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | GB50156-2021第5.0.3条 | 不涉及 | 符合 |
| 4.加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021第5.0.5条 | 加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”。 | 符合 |
| 5.当引用外源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： （1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 （2）排烟口高出地面4.5m以上时，不应小于3m。 | GB50156-2021第13.1.4条 | 安全条件符合 | 符合 |
| 6.站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。 | GB50156-2021第5.0.9条 | 站房建筑面积等符合本标准第14.2.10条的规定 | 符合 |
| 7.当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条～第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | GB50156-2021第5.0.10条 | 不涉及 | 符合 |
| 8.汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | GB50156-2021第5.0.11条 | 加油站的爆炸危险区域，未超出可用地界线。 | 符合 |
| 9.汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4～表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4～表4.0.8的相关规定。 | GB50156-2021第5.0.12条 | 不涉及 | 符合 |
| 10.加油站埋地油罐与密闭卸油点的防火间距无要求，通气管管口与密闭卸油点的防火距离3m。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 汽油通气管管口与密闭卸油点的防火间距大于3m。 | 符合 |
| 11.加油站埋地汽油罐、通气管管口与站房的防火距离均要求4m。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 埋地汽油罐与站房的防火间距大于4m，通气管管口与站房的防火间距大于4m。 | 符合 |
| 12.加油站埋地汽油罐、通气管管口与站区围墙的防火间距均要求不少于2m。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 不涉及 | 符合 |
| 13.密闭卸油点与站房之间的防火间距要求不少于5m。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 防火间距大于5m。 | 符合 |
| 14.加油机与站房之间的防火间距要求不少于5m。 | GB50156-2021第5.0.13条 | 防火间距大于5m。 | 符合 |

从上表可以看出，该加油站在总平面布置方面能够满足现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中有关加油站平面布置的要求。

3）加油工艺及其他相关设施

F表4.1-3 加油工艺及其他相关设施安全检查表

| 加油工艺及设施规范要求 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | GB50156-2021第6.1.1条 | 油罐为室外埋地设置。 | 符合 |
| 2.汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。 | GB50156-2021第6.1.2条 | 油罐为卧式油罐。 | 符合 |
| 3.埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | GB50156-2021第6.1.3条 | 埋地油罐采用双层油罐 | 符合 |
| 4.单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第1部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020-2008的有关规定执行，并应符合下列规定： 1）钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度，不应小于表6.1.4的规定。 2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。 | GB50156-2021第6.1.4条 | 埋地油罐采用SF型双层油罐，符合左侧规定。 | 符合 |
| 5.选用的双层玻璃纤维增强塑料油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177的有关规定；选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。 | GB50156-2021第6.1.5条 | 埋地油罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐 | 符合 |
| 6.安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。 | GB50156-2021第6.1.8条 | 安装在罐内的静电消除物体设计有接地。 | 符合 |
| 7.双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | GB50156-2021第6.1.9条 | 有设计满足检测要求的贯通间隙。 | 符合 |
| 8.双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1）检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm； 2）检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上； 3）检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖； 4）检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | GB50156-2021第6.1.10条 | 双层油罐设计有渗漏检测立管。渗漏检测立管设置符合左侧要求。 | 符合 |
| 9.油罐应采用钢制人孔盖。 | GB50156-2021第6.1.11条 | 油罐采用钢制人孔盖。 | 符合 |
| 10.油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。 | GB50156-2021第6.1.12条 | 油罐设在车行道下面，罐顶的覆土厚大于0.9m。 | 符合 |
| 11.当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | GB50156-2021第6.1.13条 | 设计采取了整体固定措施防止油罐上浮。 | 符合 |
| 12.埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2021第6.1.14条 | 埋地油罐的人孔均设有操作井，人孔井采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 符合 |
| 13.油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | GB50156-2021第6.1.15条 | 该加油站油罐采取了卸油时的防满溢措施，且其高液位报警装置具备油料达到油罐容量95%时自动停止油料继续进罐的功能。 | 符合 |
| 14.设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，渗漏检测分辨率不宜大于0.8L/h。 | GB50156-2021第6.1.16条 | 油罐设有高液位报警装置和渗漏检测控制器。 | 符合 |
| 15.与土壤接触的钢制油罐外表面，防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》SH/T3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 | GB50156-2021第6.1.17条 | 油罐的防腐符合规范要求，采用不低于加强级的防腐蚀保护层。 | 符合 |
| 16.加油机不得设置在室内。 | GB50156-2021第6.2.1条 | 加油机设于室外加油岛上。 | 符合 |
| 17.加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | GB50156-2021第6.2.2条 | 加油机设置自封式加油枪，流量不大于50L/min。 | 符合 |
| 18.加油软管上宜设安全拉断阀。 | GB50156-2021第6.2.3条 | 加油软管上设置了安全拉断阀。 | 符合 |
| 19.以正压（潜油泵）供油的加油机，底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | GB50156-2021第6.2.4条 | 加油机底部设置了剪切阀。 | 符合 |
| 20.采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | GB50156-2021第6.2.5条 | 加油机上设置了各油品文字标识。 | 符合 |
| 21.汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | GB50156-2021第6.3.1条 | 油罐车卸油采用密闭卸油方式。 | 符合 |
| 22.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | GB50156-2021第6.3.5条 | 采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。 | 符合 |
| 23.加油站应采用加油油气回收系统。 | GB50156-2021第6.3.6条 | 设置了加油油气回收系统。 | 符合 |
| 24.加油油气回收系统的设计应符合下列规定： 1）应采用真空辅助式油气回收系统； 2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用一根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm； 3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施； 4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2； 5）在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | GB50156-2021第6.3.7条 | 有加油油气回收系统，符合要求。 | 符合 |
| 25.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。 | GB50156-2021第6.3.9条 | 通气管管口高出罩棚2.2m。 | 符合 |
| 26.通气管的公称直径不应小于50mm。 | GB50156-2021第6.3.10条 | 通气管的公称直径50mm。 | 符合 |
| 27.加油站工艺管道的选用应符合下列规定： 1）地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管； 2）其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道； 3）无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接； 4）热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接； 5）导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω； 6）不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV； 7）柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。 | GB50156-2021第6.3.12条 | 按照设计，该加油站地面敷设的工艺管道和埋地的通气管横管采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管 | 符合 |
| 28.加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | GB50156-2021第6.3.14条 | 加油站内的工艺管道埋地敷设。 | 符合 |
| 29.卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | GB50156-2021第6.3.16条 | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向油罐，其坡度符合要求。 | 符合 |
| 30.不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本标准第6.3.12条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1）管道内油品的流速应小于2.8m/s； 2）管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 | GB50156-2021第6.3.19条 | 使用聚乙烯复合材料的双层防渗导静电石油管道。 | 符合 |
| 31.防渗罐池的设计应符合下列规定： 1）防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定； 2）防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池，一个隔池内的油罐不应多于两座； 3）防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm； 4）防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层； 5）防渗罐池内的空间应采用中性沙回填； 6）防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 | GB50156-2021第6.5.2条 | 该加油站采用SF双层油罐。 | 符合 |
| 32.装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | GB50156-2021第6.5.4条 | 该加油站人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品泄漏的部位，也采取了相应的防渗措施。 | 符合 |
| 33.加油站埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计应符合下列规定： 1）双层管道的内层管应符合本标准第6.3节的有关规定； 2）采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求； 3）采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm； 4）双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通； 5）双层管道系统的最低点应设检漏点； 6）双层管道坡向检漏点的坡度不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现； 7）管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | GB50156-2021第6.5.5条 | 该加油站采用聚乙烯复合材料的双层防渗导静电石油管道。符合左侧要求。 | 符合 |
| 34.双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。 | GB50156-2021第6.5.6条 | 埋地油罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。该加油站设计有在线监测系统。 | 符合 |

从上表可以看出，该加油站在加油工艺及其他相关设施方面能够满足现行国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求。

4）消防设施和给排水

F表4.1-4 消防设施和给排水安全检查表

| 消防设施和给排水要求 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.加油加气加氢站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定： 1 每2台加气（氢）机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气（氢）机不足2台应按2台配置； 2 每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置； | GB50156-2021第12.1.1条 | 1）每台加油机配备了2具5kg手提式灭火器； 2）储罐区设置了1台35kg型推车式干粉灭火器； 3）加油站配置了6块灭火毯。 4）消防沙池常备沙量为2m3。 | 符合 |
| 2.其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GB/T 50110-1987的有关规定。 | GB50156-2021第12.1.2条 | 站房、配电间等处有配置手提式干粉灭火器和二氧化碳灭火器。 | 符合 |
| 3.汽车加油加气加氢站的排水应符合下列规定： 1）站内地面雨水可散流排出站外，当加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站的雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置； 2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m，水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m； 3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道，LPG储罐的排污（排水）应采用活动式回收桶集中收集处理，不应直接接入排水管道； 4）排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定； 5）加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。 | GB50156-2021第12.3.2条 | 该加油站站内地面雨水散流排出站外，生活污水经化粪池无害化处理后排出，清洗油罐的污水收集后集中处理。 | 符合 |

从表中结果可以看出，该加油站建设项目的消防设施和给排水能够满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中有关消防设施和给排水的要求。

5）电气与报警和紧急切断系统

F表4.1-5 电气与报警和紧急切断系统安全检查表

| 电气与报警和紧急切断系统要求 | 依据标准 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.汽车加油加气加氢站的供电负荷等级可分为三级，信息系统应设不间断供电电源。 | GB50156-2021第13.1.1条 | 除自控系统为重要负荷外其他用电负荷均为三级；信息系统设置了不间断供电电源。 | 符合 |
| 2.加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。 | GB50156-2021第13.1.2条 | 采用380/220V外接电源 | 符合 |
| 3.汽车加油加气加氢站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | GB50156-2021第13.1.3条 | 营业厅、配电间、罩棚等均设有应急照明。 | 符合 |
| 4.当引用外源有困难时，汽车加油加气加氢站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 1）排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m； 2）排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | GB50156-2021第13.1.4条 | 安全条件符合 | 符合 |
| 5.汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。 | GB50156-2021第13.1.5条 | 加油站内电缆采取直埋敷设，穿越行车道部分穿钢管保护。 | 符合 |
| 6.当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与氢气、油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。 | GB50156-2021第13.1.6条 | 加油作业区内的电缆充沙填实。电缆没有与油品管道敷设在同一沟内。 | 符合 |
| 7.爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | GB50156-2021第13.1.7条 | 选型符合国家标准。 | 符合 |
| 8.汽车加油加气加氢站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | GB50156-2021第13.1.8条 | 加油罩棚处于非爆炸危险区域的灯具，选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 符合 |
| 9.钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐、CNG储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | GB50156-2021第13.2.1条 | 油罐进行防雷接地，防雷设施定期检测合格。 | 符合 |
| 10.汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | GB50156-2021第13.2.2条 | 防雷设施定期检测合格。 | 符合 |
| 11.埋地钢制油罐、埋地LPG储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | GB50156-2021第13.2.4条 | 埋地油罐与非埋地部分的工艺管道相互做电气连接并接地。 | 符合 |
| 12.汽车加油加气加氢站内油气放空管在接入全站共用接地装置后，可不单独做防雷接地。 | GB50156-2021第13.2.5条 | 加油站油气放散管接入全站共用接地装置。 | 符合 |
| 13.当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1）板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2）金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm； 3）金属板应无绝缘被覆层。 | GB50156-2021第13.2.6条 | 站房设有接闪带保护措施，罩棚利用金属罩棚作为接闪带，详见防雷检测报告。 | 符合 |
| 14.汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。 | GB50156-2021第11.2.7条 | 加油站的信息系统采用导线穿钢管配线。加油机盖板和壳体进行了等电位跨接。 | 符合 |
| 15.汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | GB50156-2021第13.2.8条 | 符合要求 | 符合 |
| 16.380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | GB50156-2021第13.2.9条 | 采用过电压（电）保护器。 | 符合 |
| 17.地上或管沟敷设的油品管道、LPG管道、LNG管道、CNG管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于30Ω。 | GB50156-2021第13.2.10条 | 油品管道均埋地敷设。 | 符合 |
| 18.加油加气加氢站的油罐车1PG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | GB50156-2021第13.2.11条 | 汽油罐车卸车场地设有卸车时用的静电接地报警仪。 | 符合 |
| 19.在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | GB50156-2021第13.2.12条 | 按要求跨接。 | 符合 |
| 20.油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。 | GB50156-2021第13.2.13条 | 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。 | 符合 |
| 21.采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。 | GB50156-2021第13.2.14条 | 管道进行了可靠接地。 | 符合 |
| 22.防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | GB50156-2021第13.2.15条 | 防静电接地采用共用接地装置，防静电接地装置的接地电阻不大于100Ω。 | 符合 |
| 23.油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。 | GB50156-2021第13.2.16条 | 油品罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置，没有设置在爆炸危险1区内。 | 符合 |
| 24.紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1）在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2）在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | GB50156-2021第13.5.3条 | 在站房内收银台设置了1个紧急切断按钮，站房外墙设置了1个紧急切断按钮。 | 符合 |
| 25.变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》（ GB 50053-2013）第6.2.4条 | 配电室的窗户已安装防护网。 | 符合 |
| 26.防雷防静电装置应每半年至少检测1次，并监理检测档案。 | 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第8.4.1条 | 建设单位参照执行。 | 符合 |
| 27.变、配电间应制定运行规程、巡回检查制度。 | 《加油站作业安全规范》（AQ3010-2022）第8.5.3条 | 建立了相关制度。 | 符合 |

从表中结果可以看出，该加油站建设项目的电气与报警和紧急切断系统能够满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关要求。

6）《危险化学品经营许可证管理办法》相关评价：

依据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改）从整体上评价该站是否符合《危险化学品经营许可证管理办法》第六条和第八条规定的经营单位必备条件。

F表4.1-6 安全经营条件评价

| 序号 | 规范要求 | 引用规范文件 | 实际情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156）的规定 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第六条 | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》的规定 | 符合 |
| 2 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第六条 | 企业主要负责人和安全生产管理人员持证上岗 | 符合 |
| 3 | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第六条 | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程 | 符合 |
| 4 | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第六条 | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，格式符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，并配备必要的应急救援器材、设备 | 符合 |
| 5 | 储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第八条 | 储罐区与周边建构筑物防火间距符合要求 | 符合 |
| 6 | 依照有关规定进行安全评价，安全评价报告符合《危险化学品经营企业安全评价细则》的要求 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第八条 | 完成了安全预评价，目前正进行安全验收评价 | 符合 |
| 7 | 符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）的相关规定 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，2015年79号令修改） 第八条 | 符合相关要求 | 符合 |

从表中结果可以看出，该加油站能够满足《危险化学品经营许可证管理办法》中相关要求。

7）重大生产安全事故隐患评价：

根据《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）规定编制安全检查表，对该加油站是否存在重大生产安全事故隐患进行检查，检查结果见下表：

F表4.1-7 重大生产安全事故隐患判定检查表

| 序号 | 判定标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人已取得危险化学品经营单位主要负责人证件；安全生产管理人员已取得危险化学品经营单位安全生产管理人员证件。 | 不构成 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 不涉及。 | 不构成 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 该加油站周边建（构）筑物距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。 | 不构成 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 该加油站生产工艺不属于重点监管危险化工工艺。 | 不构成 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 该加油站未构成重大危险源。 | 不构成 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 该加油站未使用全压力式液化烃储罐。 | 不构成 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统 | 该加油站未涉及液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装。 | 不构成 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 该加油站不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气。 | 不构成 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 没有架空电力线穿越加油作业区。 | 不构成 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 该加油站经正规设计院设计。 | 不构成 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 该加油站没有使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 不构成 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 油罐设有液位监视系统，能集中对地下油罐的液位进行监视，实现越限报警。双层罐设置了在线泄漏监测系统，测漏仪与液位报警系统联锁。 | 不构成 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 站内各设备设施距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，且不在爆炸危险区域范围内。 | 不构成 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 该加油站不涉及化工生产装置。 | 不构成 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 该加油站安全附件正常使用。 | 不构成 |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 该加油站已建立《安全生产责任制》，制定《巡回检查制度》、《事故报告和处理规定》、《隐患排查治理制度》等安全生产管理制度。 | 不构成 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 该加油站已根据实际经营情况，制定了岗位操作规程和设备设施类操作规程。 | 不构成 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 该加油站已制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并严格执行。 | 不构成 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不属于新开发的危险化学品生产工艺；不属于国内首次使用的化工工艺。 | 不构成 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 已设埋地储罐区将汽油单品单罐存放。 | 不构成 |

从上表分析可知，该加油站不存在重大生产安全事故隐患。

- 加油站安全检查表：

- 根据江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知（赣应急办字〔2023〕111号）的要求，对加油站安全检查如下表：

F表4.1-8 加油站安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证照文书 | （1）营业执照。 | 有营业执照 | 符合 |
|  |  | （2）成品油零售经营批准证书，是否在有效期内。 | 在有效期内 | 符合 |
|  |  | （3）危险化学品经营许可证，是否在有效期内。 | 在有效期内 | 符合 |
|  |  | （4）合规的立项文件或备案证明，加油站实际建设是否与立项文件一致。 | 有统筹改造批复 | 符合 |
|  |  | （5）加油站用地证明文件、用地红线等，站址建设是否在用地红线范围内。 | 在用地红线范围内 | 符合 |
|  |  | （6）新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。 | 有审查手续和批复文件 | 符合 |
|  |  | （7）是否经过正规设计或诊断设计。 | 经正规设计。 | 符合 |
|  |  | （8）设计单位是否具备相应的资质。 | 设计单位有相应资质。 | 符合 |
|  |  | （9）是否出具合格的设计图纸，设计图纸是否与现场一致。 | 出具了设计图纸，与现场一致。 | 符合 |
|  |  | （10）加油站是否经过消防验收，取得消防验收意见书。 | 取得消防验收，见附件。 | 符合 |
| 2 | 安全管理机构 | （1）是否成立安全管理机构，配置安全管理人员。 | 有安全管理人员。 | 符合 |
|  |  | （2）专职安全管理人员是否经过正式任命。 | 专职安全管理人员已经正式任命。 | 符合 |
|  |  | （3）主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书，证书是否在有效期内。 | 主要负责人、安全管理人员已取证，证件在有效期内。 | 符合 |
| 3 | 安全生产 责任制 | （1）是否建立安全生产责任制,明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 | 建立安全生产责任制，明确各人员职责。 | 符合 |
|  |  | （2）是否签订安全责任书。 | 签订责任书 | 符合 |
| 4 | 安全规章制度和操作规程 | （1）是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。 | 有教育培训、消防安全、设备管理、交接班、巡检、设备维保、安全投入保障、奖惩、隐患排查、风险管理等制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。 | 有加油、量油、卸油操作规程。 | 符合 |
| 5 | 安全投入 | （1）是否按有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用。 | 按要求提取安全生产费用。 | 符合 |
|  |  | （2）安全生产费用使用是否符合要求，专款专用。 | 符合，专款专用。 | 符合 |
|  |  | （3）是否依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。 | 已缴纳工伤保险。 | 符合 |
| 6 | 安全教育培训 | （1）主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。 | 有安全培训记录。 | 符合 |
|  |  | （2）加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。 | 定期组织人员参加教育培训。 | 符合 |
|  |  | （3)新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训，并建立教育培训档案。 | 有相关规定。 | 符合 |
| 7 | 隐患排查治理 | （1）是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。 | 有隐患排查治理制度。 | 符合 |
|  |  | （2）是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。 | 按要求定期进行检查 | 符合 |
|  |  | （3）安全检查出的事故隐患是否闭合。 | 隐患排查有闭环 | 符合 |
| 8 | 风险分级及管控措施 | 是否建立健全安全风险分级管控管理制度。 | 建立安全风险分级管控管理制度 | 符合 |
|  |  | 是否组织全员参与风险分级辨识。 | 全员参与 | 符合 |
|  |  | 是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施，即“一图一牌三清单”。 | 现场设有“一图一牌三清单” | 符合 |
| 9 | 应急管理 | （1)是否制定加油站事故应急救援预案，应急预案是否按要求进行备案。 | 有应急预案，预案已备案 | 符合 |
|  |  | （2）是否组织应急演练，并保存演练记录材料。 | 有应急演练记录 | 符合 |
| 10 | 检维修作业、危险作业 | （1）是否制定检维修管理制度。 | 有检维修制度 | 符合 |
|  |  | （2)是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。 | 有动火、受限空间作业等危险作业管理制度 | 符合 |
|  |  | （3）危险作业是否按要求履行审批手续，危险作业是否按要求执行作业票管理。 | 有相关规定 | 符合 |
|  |  | （4）危险作业现场管理是否按要求执行。 | 按要求执行 | 符合 |
| 现 场 安 全 检 查 内 容 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要问题 |  |
| 1 | 加油加气站选址与总平面布置 | （1）站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。 | 符合规划、环保、防火安全要求，交通便利。 | 符合 |
|  |  | （2）在城市建成区不应建一级加油站。 | 未在城市建成区 | 符合 |
|  |  | （3）城市建成区内的加油站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 不在城市干道交叉路口 | 符合 |
|  |  | （4）加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表4.0.4-表4.0.8的规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
|  |  | （5）架空电力线路是否跨越加油站的作业区。 | 无架空电力线路跨越加油站作业区 | 符合 |
|  |  | （6）与加油站无关的可燃介质管道是否穿越加油站用地范围。 | 不涉及无关的可燃介质管道穿越加油站 | 符合 |
|  |  | （7）加油站内设施、装置之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13规定。 | 防火间距符合规定 | 符合 |
|  |  | （8）加油工艺设施与站外建、构筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气加氢站技术标准》中表4.0.4-表4.0.8中安全间距的1.5倍时,且大于25m时，可设置非实体围墙。面入口口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 面向道路未设围墙 | 符合 |
|  |  | （9）加油站现场总平面布置是否与设计总图一致 | 与出具总图一致 | 符合 |
|  |  | （10）车辆入口和出口应分开设置。 | 出入口分开设置 | 符合 |
|  |  | （11） 站区内停车位和道路应符合下列规定： 1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。 2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。 3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 4.作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | 道路宽度不小于6m，站内道路为砼路面 | 符合 |
|  |  | （12）电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。 | 不涉及 | 不涉及 |
|  |  | （13）加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。 | 配电间在作业区外 | 符合 |
|  |  | （14）加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点"。 | 加油作业区无明火 | 符合 |
|  |  | （15）站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第14.2.10条的规定。 | 站房不在爆炸危险区域内 | 符合 |
|  |  | （16）当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。 | 非油品业务建筑物和设施未布置在作业区内 | 符合 |
|  |  | （17）汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。 | 未超出站区围墙和可用地界线 | 符合 |
|  |  | （18）架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。 | 无架空电力线跨越加油站加油作业区 | 符合 |
| 2 | 建筑与 设施 | （1)加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 | 站房为二级耐火等级 | 符合 |
|  |  | （2）站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置，是否经过定期防雷检测，并出具了检测合格报告。 | 经过防雷检测，有检测报告，见附件。 | 符合 |
|  |  | （3)加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。 | 加油作业区内未设置餐饮、汽服等建筑和设施 | 符合 |
|  |  | （4）加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。 | 无明火设施 | 符合 |
|  |  | （5）加油站内不应建地下室和半地下室。 | 位于地上 | 符合 |
|  |  | （6）加油站作业区内不得种植油性植物。 | 作业区无油性植物 | 符合 |
|  |  | （7)加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m，罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。 | 加油站罩棚净空高度不小于4.5m，遮盖加油机平面投影距离不小于2m | 符合 |
| 3 | 加油工艺与设施 | （1）除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 油罐采用埋地 | 符合 |
|  |  | （2）埋地油罐是否采用双层罐，埋地油罐是否为合格产品，是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等 | 采用双层油罐，有合格证。 | 符合 |
|  |  | （3）安装在罐内的静电消除物体是否有接地，接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.2节的有关规定。 | 静电消除物体已接地 | 符合 |
|  |  | （4）双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  | （5）油罐底部应配置积水排除设备。 | 有积水排出设施 | 符合 |
|  |  | （6）油罐的人孔，应设操作井.油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好，不得造成水汽侵入。 | 储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好 | 符合 |
|  |  | （7）加油机不得设置在室内。 | 加油机位于站房外 | 符合 |
|  |  | （8）以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。 | 供油管道上有剪切阀 | 符合 |
|  |  | （9）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。 | 汽油加油枪流量不大于50L/min | 符合 |
|  |  | （10）加油软管上宜设安全拉断阀。 | 加油软管有拉断阀 | 符合 |
|  |  | （11）油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。 | 采用密闭卸油，卸油口设有油品标识。 | 符合 |
|  |  | （12）汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。 | 有油气回收系统 | 符合 |
|  |  | （13）卸油接口应装快速接头及密封盖。 | 卸油口有快速接头及密封盖 | 符合 |
|  |  | （14）油罐卸油是否采取防满溢措施，是否设置液位超高报警、高高联锁装置。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 有油罐液位监测和报警装置 | 符合 |
|  |  | （15）汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置，管口应高出地面4m及以上。 | 汽油罐通气管高出罩棚2.2m | 符合 |
|  |  | （16）通气管的公称直径不应小于50mm；通气管管口应安装阻火器。 | 通气管直径50mm | 符合 |
|  |  | （17）加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。 | 通气管装设有阻火器，汽油通气管额外设置呼吸阀 | 符合 |
|  |  | （18）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性砂子或细土填满，填实。 | 采用埋地敷设 | 符合 |
|  |  | （19）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 未穿过无关建构筑物 | 符合 |
|  |  | （20）撬装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所，并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站，其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134和《汽车加油加气加氢站技术标准》第6.4节的有关规定。 | / | / |
| 4 | 电气安全 | （1）加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于90min。 | 按要求设置应急照明 | 符合 |
|  |  | （2）用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组，内燃机的排烟管口，应安装阻火器。 | / | / |
|  |  | （3）内燃机的排烟口高出地面4.5m以下时,排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于5m；排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m。 | / | / |
|  |  | （4）汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 卸车区有静电夹 | 符合 |
|  |  | （5）在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 管道法兰有静电跨接线 | 符合 |
|  |  | （6）爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 符合 | 符合 |
|  |  | （7）加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 按要求选用灯具 | 符合 |
|  |  | （8）当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道及压力管道敷设在同一沟内。 | 电缆沟填充沙子 | 符合 |
|  |  | （9）钢质油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。 | 油罐有防雷接地 | 符合 |
|  |  | （10）加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。 | 防雷检测合格 | 符合 |
|  |  | （11）埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 均可靠接地 | 符合 |
|  |  | （12）当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1.板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2.金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于0.5mm，铝板的厚度不应小于0.65mm，锌板的厚度不应小于0.7mm；3.金属板应无绝缘被覆层。 | 罩棚采用金属面作为接闪带。 | 符合 |
|  |  | （13）加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 按要求设置 | 符合 |
|  |  | （14）380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，当外供电源为380V时，可采用TN-C-S系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 采用TN-S系统，设置过电压保护器 | 符合 |
|  |  | （15）加油站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。 | 站房外墙和营业厅设置有紧急停车按钮 | 符合 |
|  |  | （16）紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1.在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2.在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。 | 营业厅和站房外安装紧急切断按钮 | 符合 |
|  |  | （17）工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。 | 可以由手动启动 | 符合 |
| 5 | 消防设施 | （1）加油站每2台加油机设置不少于2只5kg手提式干粉灭火器或1只5kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。 | 每2台加油机不少于2个5kg干粉灭火器 | 符合 |
|  |  | （2）地下储罐应设不小于35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别设置。 | 站内设置1个35kg推车式干粉灭火器 | 符合 |
|  |  | （3）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3。三级加油站应配置灭火毯不少于2块,沙子2m3。 | 加油站灭火毯6块，消防沙2m3 | 符合 |
|  |  | （4)发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，数量不少于2具。 | 配电室设置有二氧化碳灭火器 | 符合 |
|  |  | （5）加油站应制定以下消防安全制度：a）防火检查、巡查制度；b）消防安全教育、培训制度；c）用火、用电安全管理制度；d）电气设备、电气线路的检查和管理制度：e）输油、输气线路的检查和管理制度；f）灭火和应急疏散预案演练制度；g）火灾隐患整改制度；h）其他必要的消防安全制度。 | 符合，有相关制度 | 符合 |
|  |  | （6）加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。 | 罩棚顶棚为网架结构 | 符合 |
|  |  | （7）站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施）。 | 无住宿、餐饮和娱乐场所 | 符合 |
|  |  | （8）站内不应设置建筑面积大于50㎡的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。 | 营业厅商店未经营易燃易爆危险品 | 符合 |
|  |  | （9）是否按要求进行消防设施、器材管理 1.对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2.消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 3.灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位置。灭火器应保持标识清晰，各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷，存放地点及环境应符合要求，并定期进行检查、维保。 4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足，不应存放杂物，沙子应保持干燥不结块，不含树叶、石子等杂质，附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。 | 按要求设置灭火器、灭火毯、消防沙等设置 | 符合 |
|  |  | （10）加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训，新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。 | 定期进行教育培训，有培训记录，见附件 | 符合 |
| 6 | 标识 | （1）加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识，明确进入加油站的要求和注意事项。 | 加油站进出口有安全警示标识和进站须知 | 符合 |
|  |  | （2）加油机上应有油品标识。 | 加油枪设置油品标识。 | 符合 |
|  |  | （3）加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机"等安全标识。 | 有相关安全标识 | 符合 |
|  |  | （4）站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。 | 有“火灾危险区域”标识 | 符合 |
|  |  | （5）油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。 | 卸车区有固定车位停车标识 | 符合 |
|  |  | （6）卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。 | 卫生间有“严禁烟火”“禁止吸烟”标识 | 符合 |
|  |  | （7）加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。 | 有界限标识 | 符合 |
|  |  | （8）加油站应加强对消防安全标识的维护管理，如有损坏、缺失的，应及时更换。 | 有维护保养制度 | 符合 |
| 7 | 企业经营情况 | （1）企业经营进、销台账的明细、随货通行单（明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量，可溯源）。 | 符合要求 | 符合 |
|  |  | （2）企业运输车辆相关资质、信息。 | 经有资质单位运输 | 符合 |
|  |  | （3）企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。 | 有台账 | 符合 |
|  |  | （4）企业进货发票、售出发票资料等 | 有进货发票、售出发票等资料 | 符合 |
|  |  | （5）企业是否存在租赁，租赁单位是否获得相关资质（营业执照、危化品经营许可等相关同等资质） | 加油站为自有，不涉及 | 不涉及 |
|  |  | （6）是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
|  |  | （7）是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为 | 不存在以上行为 | 符合 |
|  |  | （8）是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为 | 不存在以上行为 | 符合 |

从表中结果可以看出，该加油站安全检查各项内容均符合要求。

F4.1.2作业条件分析评价

根据本项目生产工艺特点，对本项目关键操作岗位进行作业条件危险性评价，分析结果见下表：

F表4.1-9 作业条件分析结果

| 作业单元 | 危险因素 | 危险分值D=L×E×C |  |  |  | 赋分说明 | 危险性等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | E | C | D |  |  |
| 加油作业 | 火灾爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 由于来往加油的人员存在很多不稳定因素，如私自拔枪、人体静电等，如果在加油过程遇到油气泄漏，很可能引发火灾甚至爆炸事故，国内外遇到过多起在加油时由于人体静电放电引发的火灾事故，也有因加油完毕未拨油枪就开车离开导致加油机被拉倒引起火灾的情况。但加油软管都有拉断阀、加油机供油管道有剪切阀，可有效防止意外发生，事故发生的可能性不大。 | 可能危险，需要注意 |
|  | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 加油机使用380/220V电源供电，如果设备发生漏电可能导致触电事故，实际上加油机金属外壳有接地保护，供电线路也有漏电保护装置，可以设想，事故发生的可能性不大。 | 可能危险，需要注意 |
|  | 车辆伤害 | 1 | 6 | 3 | 18 | 加油加气作业区车辆较多，如果站内进出的车辆未落实安全驾驶，又或者现场人员疏忽大意可能导致车辆伤害事故。但站内车辆行驶速度较低，完全意外，事故发生的可能性不大。 | 稍有危险，可以接受 |
|  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 只有在短时间内大量吸入油品蒸气时，才可能发生中毒，加油作业区通风条件较好，不容易出现有毒有害蒸气积聚，事故发生的可能性不大。 | 稍有危险，可以接受 |
| 卸油作业 | 火灾爆炸 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 在卸油时如果未遵守卸油作业操作规程，可能因静电未得到有效消除，卸油软管连接不良发生油品泄漏，遇火源可引发火灾甚至爆炸事故。只要落实卸油安全操作规程，事故发生的可能性不大。 | 可能危险，需要注意 |
|  | 车辆伤害 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 卸车作业区域一般只有一辆槽罐车，在车辆停靠时只要听从现场人员指挥，事故发生的可能性不大。 | 稍有危险，可以接受 |
|  | 中毒窒息 | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | 只有在短时间内大量吸入油品蒸气时，才可能发生中毒，卸油作业区通风条件较好，不容易出现有毒有害蒸气积聚，事故发生的可能性不大。 | 稍有危险，可以接受 |
| 配电作业 | 火灾、触电 | 1 | 3 | 7 | 21 | 主要发生在箱式变压器、检修作业等。 | 可能危险，需要注意 |

小结：该加油站加油作业单元火灾爆炸风险为“可能危险，需要注意”等级，表明该加油站需要引起足够的重视，采取措施，降低安全风险。该加油站已采取以下措施防范事故发生：加油机供油管道设置有剪切阀，当加油机被拉倒或撞倒时剪切阀可自动关闭，防止油品泄漏；加油软管装有拉断阀，如果加油车辆未拨油枪就开车离开，拉断阀可自动关闭，防止油品泄漏；在加油作业区、营业厅等关键位置设置有紧急切断按钮，如果加油作业区因意外发生火灾，可按下紧急切断按钮，切断全站工艺设备的电源，防止事故进一步扩大；该站没有开设自助加油，加油作业由经验丰富的工作人员负责，杜绝车主自己加油的情况，同时，现场张贴有明显的安全警示标志，提醒现场人员注意防火安全；通过以上各种措施，可有效防止加油作业火灾爆炸事故发生。

其他作业单元的风险等级为“可能危险，需要注意”或“稍有危险，可以接受”，因此，企业必须加强对生产过程中的安全管理，遵守安全操作规程，分主次认真做好作业场所管理、设备安全检修及人员的安全教育培训工作，并做好事故应急预案的演练，提高从业人员应急处置能力。

F4.1.3固有危险程度分析过程

1）定性分析建设项目工艺流程中涉及具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品数量、含量、状态和所在的作业场所及其状况。

该加油站油品储存、输送过程中涉及易燃液体，当作业人员不按照操作规程操作、设备出现破损老化、安全设施失效、包装物损坏、安全管理不严格时，出现易燃油品泄漏，会形成爆炸性混合物，爆炸性混合物遇到明火、高温等点火源，引起火灾，达到爆炸极限，引起爆炸事故。

该加油站涉及的危险化学品定量分析如下：

F表4.1-10 该加油站涉及危险化学品数量、状态、作业场所及其状况表

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | 危险性类别 | 储存位置、方式 | 日常最大储存量（t） | 状态 | 储存状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1630 | 易燃液体，类别2* 生殖细胞致突变性，类别1B 致癌性，类别2 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | 埋地储罐区 | 64.125 | 液体 | 常温常压 |
| 日常最大储存量按照储罐充装系数为0.95计算得出。 汽油密度取0.75g/cm3。 |  |  |  |  |  |  |  |

2）定量分析建设项目涉及具有爆炸性、可燃性、毒性的化学品的固有危险程度：

TNT当量计算公式WTNT=1.8aWfQf/QTNT，

式中：WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg；

Wf——蒸汽云中燃料的总质量，kg；

Qf——蒸汽的燃烧热，kJ/kg；

a——可燃气体蒸气云的当量系数，取0.04；

QTNT——TNT燃烧热，取4500kJ/kg；

1.8——地面爆炸系数。

该加油站具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量换算如下表：

F表4.1-11 具有爆炸性的化学品的质量、燃烧热及TNT当量换算表

| 品名 | 位置 | 数量（t） | 燃烧热（kJ/kg） | 完全燃烧产生的热量（kJ） | TNT当量（t） | 状态 | 温度 | 压力 | 主要危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 埋地油罐 | 64.125 | 4.6×104 | 2.95×109 | 47.196 | 液态 | 常温 | 常压 | 火灾、爆炸、中毒 |
| 备注：数量为日常最大储存量，按照充装系数0.95计算得出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

F4.2安全条件和安全生产条件的分析过程

F4.2.1建设项目的安全条件

（1）建设项目对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

该加油站主要危险有害因素为火灾、爆炸。

该站位于江西省铜鼓县城南路，加油站东面为饭店，东南面为民房，南面为闲置办公楼，西南面为住宅楼，西面为住宅楼，北面为城南东路，安全间距均符合要求。

（2）建设项目周边单位生产、经营活动对建设项目投入使用后的影响

该站位于江西省铜鼓县城南路，加油站东面为饭店，东南面为民房，南面为闲置办公楼，西南面为住宅楼，西面为住宅楼，北面为城南东路。站外周边环境距离该加油站的距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中相应防火距离的要求，所以，周边环境对该加油站影响较小。

（3）当地自然条件对建设项目的影响

台风影响：该加油站位于江西省宜春市铜鼓县，该地区很少有台风，受台风影响较小。

雷暴影响：该地区全年雷暴天数较多，若防雷设施失效，雷雨天气里，建筑物、工艺装置、设施和人员有遭受雷击的危险。

暴雨影响：该地区处于中亚热带季风湿润气候，雨量丰沛，夏季多暴雨，如下水道阻塞，水泄不及，可能造成内涝积水。

洪水影响：洪水一般都由暴雨引起，短时间的大强度降雨，有时可能引起山洪暴发，形成洪水径流。在局部地区，如沟、洼地或河流，洪水有很强的冲蚀能力，可形成侵蚀沟或造成坍塌，对加油站的安全运行构成威胁。

高温天气影响：该地区夏季极端最高气温可达39.8℃左右，高气温会使密闭容器内压增加，易发生爆裂，另外，高温天气容易引起人员中暑。

地质灾害及地震影响：该加油站所处区域无不良地质。该加油站所在区域的地震设防烈度为6度。应当按照高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计，增强抗震设防能力。

建设项目地面排水条件良好，雨水均可及时排出站外。油罐埋地敷设，采用钢带紧固抗浮防止油罐受地下水作用而上浮。

F4.2.2选择的主要装置、设备、设施及其安全可靠性

- 该加油站采用埋地储罐贮存汽油，这种埋地卧式储罐安全性好，储罐着火率低。储罐采用不低于加强级防腐涂层保护，使用寿命较长，有效防止腐蚀穿孔泄漏油品所造成的污染。

- 该加油站采用埋地双层罐贮存油品，能有效防止油品渗漏。

- 出油管线采用双层复合管，外层具有防腐功能；其余加油工艺管道采用无缝钢管，防腐采用不低于加强级的防腐绝缘保护层，防腐结构满足规范《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》（SH/T 3022-2019）加强级防腐结构要求。油罐采用双层油罐，具有较好的防腐蚀能力和防油品渗漏能力。

- 加油站设有卸油油气回收系统能有效防止泄漏的油气污染大气环境。

- 加油站卸车点装设接地安全保护装置（静电接地报警器）。

F4.2.3事故案例分析评价

1）事故案例

事故案例一：

2007年11月24日上午7时50分，上海杨高南路浦三路口，中石油上海浦东加油站发生爆炸。据统计，爆炸造成2名加油站工人和2名路人死亡，另有40人受伤，其中2人重伤。

爆炸事故原因分析：是在停业检修过程中，现场2名施工人员违章作业，在未对与管道相通的2号储气罐进行有效安全隔离情况下，用压缩空气对管道实施气密性试验，导致该储气罐内未经清洗置换的液化石油气与压缩空气混合，引起化学性爆炸。

事故案例二：

2008年6月24日，广东汕头市达濠旭源加油站雇请焊工和组织油站员工，在储罐区清洗柴油空罐，当天19时15分左右，对潜油泵接管加长并进行焊接作业时，突然发生爆燃，造成当时在场作业人员1人死亡，3人受伤。

爆燃事故原因分析：是该加油站在清洗储罐区柴油空罐时，没有按照有关规定报告有关部门，擅自动火焊接潜油泵管。操作时，未采取足够的安全防范措施，未落实安全操作规程，所雇两个焊工无特种作业资质，未持证上岗，属违章动火作业，导致电焊火花引燃柴油空罐内未经清洗置换的柴油油气，造成爆燃事故的发生。

事故案例三：某加油站“4.11”汽油冒油事件

2015年4月11日上午8时33分，某加油站在接卸10000升93#汽油至4#罐（该罐空容量为12000升）时，领班（因站长不在加油站）误将卸油胶管连接至正在营业的3#罐（当时空容量为7500余升），复核员虽对卸油操作步骤进行了检查，但未发现卸油员的操作失误，造成冒油事件发生。由于发现冒油后，立即启动应急预案并上报公司，分公司和地方政府紧急联动，密切配合，及时高效地处置外泄油品，没有造成次生灾害。

主要原因：

（1）卸油员接卸油“十步法”程序执行不严，将本应连接至4#罐的卸油胶管错误连接至3#罐，导致油品外溢；复核员未认真核对确认，未及时发现和纠正错误。

（2）作业巡检走过场，未能及时发现和处置冒油。

（3）区域、油站教育培训不到位，安全例会、事故案例学习不重视（同类事件在系统内已发生过）。

（4）油罐计量孔密封不严，没有安装液位仪。

（5）安全隐患排查治理不到位，操作井存在孔洞并与地下排水管网连通的安全隐患未能排查并整改。

2）事故预防对策措施

以上两起事故不但造成设施设备的破坏和财产损失，还造成人员伤亡，社会影响较大。为吸取这两起事故教训，防止同类事故再次发生，现提出以下对策措施，以便油站在日常管理中执行：

（1）应认真落实安全生产主体责任，进一步加强危险化学品生产经营单位日常安全管理。

①制定完善并严格执行各项安全管理制度和操作规程，杜绝“三违”现象的发生；

②加强生产过程和作业现场的安全管理，制订落实相应的安全管理措施和事故应急救援预案，做好应对和处置各类事故的准备措施；

③进一步强化对流动作业过程的安全检查，消除事故隐患，防止火灾、爆炸、中毒窒息等事故的再次发生。

（2）加强教育培训，提高从业人员的安全意识。

应加强流动作业的安全生产管理，加强对从业人员的安全教育和培训，对从事特种作业和危险性作业的员工，要开展有针对性的培训教育，提高安全意识、操作技能、应急自救和处置能力。

（3）切实加强检修施工安全管理。

加强检修作业现场的安全管理，认真落实检修施工安全管理规定。

①严格作业票制度，所有危险化学品检修作业项目必须编制作业方案及相应的安全措施并经施工单位负责人批准；

②严禁雇请无法定资质的施工队伍和无相应资格人员从事检修施工作业；

③加强施工现场安全管理，落实专人负责检修作业人员的现场监护工作，落实各项施工作业安全措施，同时加强对作业现场安全管理检查。

附件五：安全评价依据

F5.1法律依据

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2002〕第七十号公布，主席令〔2021〕第八十八号修订）；

- 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔1998〕第四号公布，主席令〔2021〕第八十一号修订）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；

- 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令〔1994〕第二十八号公布，主席令〔2018〕第二十四号修订）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔1989〕第二十二号公布，主席令〔2014〕第九号修订）；

- 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2001〕第六十号公布，主席令〔2018〕第二十四号修订）；

- 《中华人民共和国气象法》（中华人民共和国主席令〔2003〕第八号公布，主席令〔2021〕第八十一号修订）；

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令〔2003〕第8号，2021年81号令修改）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令〔1987〕第五十七号公布，主席令〔2018〕第十六号修订）；

- 《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令〔1997〕第八十八号公布，主席令〔2016〕第四十八号修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令〔2008〕第八十七号公布，主席令〔2017〕第七十号修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（中华人民共和国主席令〔1995〕第五十八号公布，主席令〔2020〕第四十三号修订）。

F5.2行政法规依据

- 《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令[2019]第708号公布）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第393号公布）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2002]第344号公布，国务院令[2013]第645号修订）；

- 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令[2003]第375号公布，国务院令[2010]第586号修订）；

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令[2007]第493号公布）；

- 《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令[2004]第423号公布）；

- 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令[2005]第445号公布，国务院令[2018]第703号修订，国办函〔2021〕58号）；

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令[2011]第593号公布）；

- 《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2013]第639号公布）；

- 《中华人民共和国监控化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令[1995]第190号公布；国务院令[2011]第588号修订）；

- 《道路运输条例》（中华人民共和国国务院令[2004]第406号公布，国务院令[2019]第709号修订）；

- 《女职工劳动保护特别规定》（中华人民共和国国务院令[2012]第619号公布）；

- 《电力设施保护条例》（中华人民共和国国务院令[2005]第432号公布）；

- 《气象灾害防御条例》（中华人民共和国国务院令[2010]第570号公布；国务院令[2017]第687号修订）。

F5.3部门规章及规范性文件

- 《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（厅字〔2020〕3号）；

- 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）；

- 《国务院关于进一步加强消防工作的意见》（国发〔2006〕15号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《危险化学品安全综合治理方案》（国办发〔2016〕88号）；

- 《国务院安全生产委员会关于印发“全国安全生产专项整治三年行动计划”的通知》（安委[2020]3号）；

- 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）；

- 《关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办〔2017〕7号）；

- 《关于开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查的通知》（安委办〔2015〕89号）；

- 《涉及危险化学品安全风险的行业品种目录》（安委〔2016〕7号）；

- 《关于印发<中国严格限制的有毒化学品名录>（2020年）的公告》公告2019年 第60号；

- 《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）；

- 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）；

- 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）的通知》（应急厅〔2024〕86号）；

- 《应急管理部关于进一步做好安全生产责任保险工作的紧急通知》（应急〔2021〕61号）；

- 《应急管理部办公厅关于印发<有限空间作业安全指导手册>和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）；

- 《危险化学品经营许可证管理办法》国家安监总局令第55号（79号令修改）；

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，2015年修正）；

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，总局令第77号修改）；

- 国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》的通知（安监总危化〔2007〕255号）；

- 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号，80号令修改）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局88号令，应急管理部第2号令（2019年修改））；

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令[2009]第21号）；

- 《企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）；

- 《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总厅管三〔2016〕8号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发落后与推广先进安全技术装备目录管理办法的通知》（安监总厅科技[2015]43号）；

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技[2015]75号）；

- 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年第一批）的通知》（安监总科技[2016]137号）；

- 《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2015〕124号，2018年修订）；

- 《危险化学品目录》（应急管理部等10部门公告，2015年第5号，2022年第8号）；

- 《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）；

- 《易制爆危险化学品名录》（公安部2017年5月11日颁布）；

- 《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；

- 《国家安全生产监督管理总局办公厅关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（原安监管三[2011]95号）；

- 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（原安监总厅管三〔2011〕142号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（原安监总管三[2013]12号）；

- 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（原安监总管三[2009]116号）；

- 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（原安监总管三[2013]3号）；

- 《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部等4部门公告，2020年第3号）；

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（2023年8月21日中华人民共和国住房和城乡建设部令第58号公布）；

- 《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）。

F5.4地方性法规及文件

- 《江西省安全生产条例》（2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订）；

- 《江西省消防条例》（2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正）；

- 《江西省消防安全责任制实施办法》（江西省人民政府令[2021]第252号发布）；

- 中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的通知；

- 《江西省安全生产专项整治三年行动实施方案》（江西省安委会〔2020〕）；

- 《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）；

- 《江西省应急管理厅办公室关于开展危险化学品安全风险评估诊断分级等三项工作的通知》（赣应急办字〔2020〕53号）；

- 《江西省安委会关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（赣安〔2021〕2号）；

- 《江西省化工企业安全生产五十条禁令》（赣安监管二字〔2013〕15号）；

- 《江西省安全生产监督管理局关于贯彻﹤危险化学品经营许可证管理办法的通知》（赣安监管二字﹝2013﹞14号）；

- 《关于进一步加强防雷安全管理工作的意见》（赣安办字〔2010〕31号）；

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令[2018]第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）；

- 《赣州市应急管理局关于印发赣州市化工和危险化学品等领域安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》（赣市应急字〔2024〕14号）；

- 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》（应急厅〔2024〕17号）；

- 《关于进一步规范和加强加油站安全管理工作的通知》（赣市安监〔2018〕76号）；

- 《关于开展全市加油站合法合规性专项执法检查的通知》（赣市安监〔2018〕73号）；

- 《江西省人民政府办公厅关于印发《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》的通知》赣府厅发〔2024〕20号；

- 《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字〔2021〕100号；

- 《江西省应急管理厅办公室关于印发〈加油站安全检查表〉的通知》（赣应急办字〔2023〕111号）。

F5.5相关安全标准及设计规范

- 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气》（GB 39800.2-2020）；

- 《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）；

- 《消防设施通用规范》(GB55036-2022)；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）；

- 《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010[2024年版]）；

- 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2022）；

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；

- 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914-2013）；

- 《消防安全标志设置要求》（GB 15630-1995）；

- 《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

- 《安全色》（GB 2893-2008）；

- 《图形符号安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）；

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 《工业金属管道设计规范（2008年版）》（GB 50316-2000）；

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB 50184-2011）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）

- 《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》（GB/T 22380.1-2017）

- 《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.2-2019）

- 《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》（GB/T 22380.3-2019）

- 《油气回收装置通用技术条件》（GB/T 35579-2017）；

- 《油气回收系统防爆技术要求》（GB/T 34661-2017）；

- 《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-2022）；

- 《双层罐渗漏检测系统（系列）》（GB/T 30040-2013）；

- 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）；

- 《车用汽油》（GB 17930-2016）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）；

- 《电气设备安全设计导则》（GB/T 25295-2010）；

- 《职业安全卫生术语》（GB/T 15236-2008）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

- 《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）；

- 《化学品分类和危险性公示通则》（GB 13690-2009）；

- 《危险货物包装标志》（GB 190-2009）；

- 《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）；

- 《液体石油产品静电安全规程》（GB 13348-2009）；

- 《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》（GB/T 51344-2019）；

- 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444-2008）；

- 《企业职工伤亡事故分类》（GB/T 6441-1986）；

- 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2023）；

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）；

- 《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）；

- 《化工企业腐蚀环境电力设计规程》（HG/T 20666-1999）；

- 《安全评价通则》（AQ 8001-2007）；

- 《安全验收评价导则》（AQ 8003-2007）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T 9007-2019）；

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ 3009-2007）；

- 《加油站作业安全规范》（AQ 3010-2022）；

- 《加油（气）站油（气）储存罐体阻隔防爆技术要求》（AQ/T3001-2021）

- 《加油站服务技术规范》（SB/T10591-2011）；

- 《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T3178-2015）；

- 《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117-2007）；

- 《仓储场所消防安全管理通则》（XF 1131-2014）；

- 《汽车加油加气站消防安全管理》（XF/T 3004-2020）；

- 《生产安全事故隐患排查治理体系建设通则》（DB36/T 1392-2021）；

- 《生产安全风险分级管控体系建设通则》（DB36/T 1393-2021）；

- 《汽车加油站雷电防护装置检测技术规范》（DB36/T720-2023）；

- 等其他相关行业标准及规范。

附件六：收集的建设单位提供的文件、资料目录

- 专家评审意见；

- 专家评审意见落实情况对照表；

- 安全设施设计竣工验收专家意见整改回复；

- 修改确认书；

- 整改回复；

- 测漏仪合格证；

- 营业执照、成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证；

- 项目备案文件；

- 安全条件审查意见书、安全设施设计审查意见书；

- 土地证；

- 建设工程消防验收意见书；

- 成立安全管理小组的通知；

- 主要负责人及安全管理人员证；

- 应急救援预案登记表、应急培训记录、应急演练记录；

- 防雷装置检测报告；

- 设计单位、施工单位、监理单位资质；

- 设计单位、施工单位、监理单位总结报告；

- 设计变更通知单；

- 安全管理制度、安全操作规程；

- 油罐产品质量证书、合格证；

- 竣工图。

现场照片：